- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

      - ANSI / ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

      - ANSI / ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and other Special Alloys.

      - ANSI / ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings.

      - ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

      - ANSI / ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.

      - ANSI / AWWA C111 / A21.11, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

      - ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

      - ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - ASTM E202, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.

      - CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.

      - CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Soumettre les courbes caractéristiques des diffuseurs d’aspiration, aux fins de vérification.

    - Les dessins d'atelier doivent indiquer l'emplacement définitif, lors du montage sur place, des appareils de commande, de la tuyauterie, des robinets et des raccords expédiés séparément par le fournisseur du matériel.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Diffuseur d’aspiration

    - Fournir et installer, conformément aux plans, des appareils de redressement d’écoulement de type droit, en accord avec la spécification suivante;

      - Classe 125 et extrémités à brides selon ANSI; pouvant supporter une pression effective maximale de 1207 kPa (175 psi) et une température maximale de 121C (250F).

      - Les appareils seront conçus selon une combinaison de diffuseur / crépine d’orifice cylindrique, aube de redressement de l’écoulement, tamis de mise en service, et d’un pied de support ajustable.

      - L’ensemble diffuseur / crépine-orifice cylindrique sera conçu pour supporter un différentiel de pression égal à la tête maximale du système de pompage à débit nulle.  Il aura une aire libre égale à cinq fois l’aire de la section de croisement de l’ouverture de succion de la pompe.

      - La longueur des aubes de redressement de l’écoulement ne sera pas moins longue que deux fois le diamètre de la connexion à la succion de la pompe.

      - Les appareils de redressement d’écoulement seront conçus en fonte de construction très robuste avec des connexions à Bride. L’appareil comportera un ensemble diffuseur / crépine-orifice cylindrique avec des perforations de 3/16" (4.76 mm) en acier carbone afin de protéger le système de pompe.

    - La pleine longueur des vannes de redressement d’écoulement d’acier carbone doit fournir un écoulement sans turbulence du côté de la succion du système de pompe.

    - Le tamis de mise en service doit être conçu de grillage en bronze 16 mesh, qui sera retiré après la mise en service du système.  Une patte de support ajustable doit éliminer les tensions à l’appareil et à la connexion de la pompe.  Toutes les composantes intérieures doivent être remplaçables.

    - Débit et taille : selon les indications du tableau des pompes montré [aux plans] [au devis].

    - Produits acceptables : Flo Fab séries ASDFF.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation

    - Diffuser d’aspiration : monter la pompe de façon que le fluide circule dans le sens indiqué par la flèche gravée sur le corps, installer des éléments de support près des brides ou des unions des branchements d'aspiration.

    - Installer un support a pied et les éléments d'appui ou de suspension nécessaires pour que le corps de la pompe n'ait pas à supporter la tuyauterie ou l'équipement.  Se reporter aux détails et instructions de montage du fabricant.

    - Installer une tuyauterie entre l'orifice taraudé de d’évacuation et l’avaloir de plancher le plus près.

    - Poser des robinets de prise de pression.

Fin de section