- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - Code national de la plomberie – Canada.

      - ASTM A126, Specification for Grey Iron Castings for Valves, Flanges and Pipe Fittings.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - ANSI / AWWA C700, Cold Water Meters - Displacement Type.

      - ANSI / AWWA C701, Cold Water Meters - Turbine Type for Customer Service.

      - ANSI / AWWA C702, Cold Water Meters - Compound Type.

      - CAN / CSA - Série B64, Dispositifs anti-refoulement et casse vide.

      - CAN / CSA-B64.10, Dispositifs anti-refoulement et casse vide : choix, installation, entretien et essais à pied d'oeuvre.

      - CAN3-B79, Avaloirs de sol et drains de bâtiment.

      - CSA-B356, Réducteurs de pression pour réseaux domestiques d'alimentation en eau.

      - PDI - G101, Testing and Rating Procedure for Grease Interceptors with Appendix of Sizing and Installation Data.

      - PDI - WH201, Water Hammer Arrestors.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Les fiches techniques doivent indiquer les dimensions, les détails de construction et les matériaux de fabrication de tous les appareils et de tous les systèmes prescrits dans la présente section.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Crépine

    - Crépine à corps incliné (Y) éprouvés à une pression manométrique de 862 kPa (125 psi) et dotés d'une crépine amovible en acier inoxydable.

    - Pour canalisations jusqu’à DN 2:

      - Corps en bronze selon ASTM B-62 ou en fonte selon ASTM A-278M classe 30 : pression effective maximale de 2758 kPa (400 psi) et une température maximale de 66C (150F).

      - Raccords : à visser.

      - Crépine : en acier inoxydable à perforations de 0.8 mm (1/32");

      - Raccord de purge, DN adapté au crépine, avec robinet à tournant sphérique et bouchon;

      - Produits acceptables : Flo Fab séries LBTY et LCTY.

    - Pour canalisations DN 2-½ et plus :

      - Corps en fonte selon ASTM A-278M classe 30 : pression effective maximale de 1034 kPa (150 psi) et une température maximale de 66C (150F).

      - Raccords : à brides.

      - Crépine : en acier inoxydable

        - DN 2-½ à 12 : à perforations de 1.2 mm (3/64").

        - DN 14 à 16 : à perforations de 3.18 mm (1/8")

      - Raccord de purge, DN adapté au crépine, avec robinet à tournant sphérique et bouchon.

      - Produits acceptables : Flo Fab séries LYF.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation

    - Installer les appareils conformément aux exigences du Code national de la plomberie du Canada et des autorités locales compétentes.

    - Installer les appareils de plomberie spéciaux conformément aux instructions du fabricant et aux prescriptions formulées.

  - Crépine

    - Installer les crépines en prévoyant l'espace nécessaire à l'enlèvement des tamis.

  - Mise en service

    - Pour les besoins du présent article, « vérifier » une caractéristique ou « s'assurer » d'un état ou d'une action signifient également « en faire la démonstration » au propriétaire, sur demande.

    - Ne procéder à la mise en service qu'une fois corrigées les défectuosités décelées au moment de la mise en route.

    - Vérifier les dimensions des portes de visite ainsi que leur emplacement par rapport aux éléments à visiter.

    - Mise en service :

      - Crépine :

        - S'assurer que les paniers sont facilement accessibles.

        - Nettoyer les paniers au moment de la mise en service jusqu'à ce que l'effluent soit parfaitement propre.

Fin de section