- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - MSS-SP-70, Cast Iron Gate Valves, Flanged and Threaded Ends.

      - MSS-SP-71, Cast Iron Swing Check Valves, Flanged and Threaded Ends.

      - MSS-SP-80, Bronze Gate, Globe, Angle and Check Valves.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Clapets de retenue silencieux

    - Clapets de diamètre égal ou inférieur à DN 2, à visser.

      - Conformes à la norme ASTM B62, classe 125, catégorie 862 kPa (125 psi), corps en bronze, bagues de siège et clapet (obturateur) en laiton, ressort en acier inoxydable (ressort extra-robuste dans le cas de montages sur canalisations verticales à écoulement descendant).

      - Produits acceptables : Flo Fab séries STB.

    - Clapets de diamètre égal ou supérieur à DN 2-1/2, sans brides.

      - Classe 125, catégorie 862 kPa (125 psi), corps en fer ou en fonte aciérée, pièces internes en bronze, ressort en acier inoxydable (ressort extra-robuste dans le cas de montages sur canalisations verticales à écoulement descendant).

      - Produits acceptables : Flo Fab séries LSDDB.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Robinetterie

    - Installer des clapets de retenue silencieux sur la canalisation de refoulement des pompes et sur les canalisations verticales à écoulement descendant, aux endroits indiqués seulement.

    - Installer des clapets de retenue à battant sur la canalisation de refoulement des pompes et aux autres endroits indiqués.

  - Essais

    - Faire l'essai du réseau conformément aux prescriptions.

    - Lorsqu'il s'agit d'un réseau d'eau glycolée, refaire l'essai après avoir effectué un rinçage avec une solution d'éthylène glycol, selon la norme ASTM E202, inhibée, convenant aux réseaux du bâtiment.  Corriger toute fuite aux joints, raccords, robinets ou clapets.

  - Nettoyage et rinçage

    - Se conformer à la section de nettoyage et la désinfection des tuyauteries, garnitures et composantes.

Fin de section