- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B16.34, Valves – Flanged, Threaded and Welding Ends.

      - ANSI / API 609, Lug and Wafer Type Butterfly Valves.

      - ASTM A126, Specification for Gray Iron Castings for Valves, Flanges, and Pipe Fittings.

      - MSS-SP-67, Butterfly Valves.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Vanne à papillon

    - Vanne à papillon de diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2, modèle sans bride, à oreilles :

      - Conformes à la norme MSS SP-67, classe 150, catégorie 1 MPa, type EHG, corps en fonte aciérée, obturateur en acier inoxydable, tige en acier inoxydable, siège en caoutchouc EPDM, remplaçable, levier et manette de blocage, commande à engrenages dans le cas des vannes de diamètre supérieur à DN 6.

      - Pression de service maximale : 1034 kPa (150 psi).

      - Température de service maximale : 108°C (225°F).

      - Produits acceptables : Flo Fab séries BFVZ.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Robinetterie

    - À moins d'indications contraires, installer les vannes de manière que leur tige soit à la verticale vers le haut ou à l'horizontale.

    - Installer des robinets d'arrêt (à vannes, à tournant sphérique ou à papillon) à chaque point de branchement, sur la canalisation d'alimentation en amont de chaque appareil afin de pouvoir isoler ce dernier, et aux autres endroits indiqués.

  - Essais

    - Faire l'essai du réseau conformément aux prescriptions.

    - Lorsqu'il s'agit d'un réseau d'eau glycolée, refaire l'essai après avoir effectué un rinçage avec une solution d'éthylène glycol, selon la norme ASTM E202, inhibée, convenant aux réseaux du bâtiment.  Corriger toute fuite aux joints, raccords, robinets ou clapets.

  - Nettoyage et rinçage

    - Se conformer à la section de nettoyage et la désinfection des tuyauteries, garnitures et composantes.

Fin de section