- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B40.2, Thermometers, Direct reading and Remote Reading.

      - CAN / CGSB-14.4, Thermomètres indicateurs, à dilatation de liquide dans une gaine de verre, de type commercial / industriel.

      - CAN / CGSB-14.5, Thermomètres indicateurs, bimétalliques, de type commercial / industriel.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Données produit :

      - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Identifier les caractéristiques avec la documentation du manufacturier :

      - Thermomètre;

      - Puits thermométriques.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Thermomètres à lecture digital

    - Thermomètres industriels en verre, conformes à la norme CAN / CGSB-14.4.

      - Bâti 4-1/2’’ x 2-3/8’’ ABS haute résistance aux chocs, angle de lecture ajustable, lecture digitale LCD 3/8’’ autoalimentée (sans batterie), lecture optionnelle en F ou C.

      - Plage de Température -40 à 150C (-40 à 302F), précision de +/- 1% de la lecture ou 1, selon celui qui est le plus élevé.

      - L'échelle sera comme suit :

        - Eau refroidie : -40 à 150C (-40 à 302F);

        - Eau domestique : -40 à 150C (-40 à 302F);

        - Eau de chauffage basse température : -40 à 150C (-40 à 302F);

        - Eau de chauffage standard : -40 à 150C (-40 à 302F).

    - Produits acceptables : Flo Fab séries DVU35.

  - Thermomètres à lecture directe

    - Thermomètres industriels, conformes à la norme CAN / CGSB-14.4.

      - Thermomètres à échelle de 9" (229 mm) de haut du type rectangulaire avec bâti en aluminium rigide, vitre de plexiglas incassable

      - Tube capillaire contient mercure rouge très visible, angle ajustable permettant la lecture à distance, lecture optionnelle en F ou C.

      - L'échelle sera comme suit :

        - Eau refroidie : 0 à 59C (32 à 138F);

        - Eau domestique : 15 à 88C (59 à 190F);

        - Eau de chauffage basse température : 15 à 88C (59 à 190F);

        - Eau de chauffage standard : 15 à 117C (59 à 243F);

      - Produits acceptables : Flo Fab séries L9VU.

  - Puits Thermométriques

    - Dans le cas d’un montage dans un conduit en cuivre, utiliser des puits en cuivre ou en bronze.

    - Dans le cas d’un montage dans un conduit en acier, utiliser des puits en laiton ou en acier inoxydable.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Généralités

    - Installer les thermomètres aux endroits indiqués ainsi qu'à l'entrée et à la sortie des appareils suivants :

      - Échangeurs de chaleur;

      - Serpentins de chauffage et de refroidissement de l'eau;

      - Chaudières à eau;

      - Refroidisseurs;

      - Tours de refroidissement;

      - Chauffe-eau domestiques.

    - Utiliser des rallonges pour les thermomètres posés sur des tuyauteries calorifugées.

    - Un puits thermométrique devrait être utilisé en présence de pression, pour protéger la tige du thermomètre contre la corrosion et le dommage physique, et pour faciliter l’extirpation du thermomètre sans déranger le processus.

    - Fournir et poser les puits thermométriques nécessaires à l'équilibrage des réseaux et à la régulation.

Fin de section