- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B40.1, Pressure Gauges and Gauge attachments.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Données produit :

      - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Identifier les éléments visés sur la documentation du fabricant, soit :

      - Manomètres;

      - Amortisseurs de pression;

      - Robinets d’isolement;

      - Siphons;

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Manomètres

    - Manomètres du type à cadran de 4-1/2" (114 mm) de diamètre. Conformes à la norme ANSI / ASME B40.1, catégorie 2A, précis à 1% près, à moins d'indication contraire.

      - Les manomètres auront un boîtier et un anneau d'acier inoxydable poli.  Le mouvement sera également en acier inoxydable.  L'aiguille sera ajustable (micromètre ajustable).

      - Choisir le manomètre en considérant la plage de pression à mesurer.  Ces manomètres sont gradués de façon à opérer dans le centre de leur graduation.

      - Produits acceptable : Flo Fab séries RFF0400D5 à sec et Flo Fab séries RFF0400LF à liquide.

    - Installer un robinet d’isolement à tournant sphérique en bronze à chaque manomètre.

      - Les manomètres installés en amont et en aval des pompes et dans des zones de pulsation seront remplis avec de la silicone.

      - Installer un siphon d'isolement lorsqu'il s'agit de réseaux de vapeur.

      - Installer un séparateur à membrane lorsqu'il s'agit de réseaux de fluides corrosifs.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation

    - Installer des manomètres aux endroits recommandés suivants :

      - Côtés aspiration et refoulement des pompes;

      - En amont et en aval des réducteurs de pression;

      - En amont et en aval des soupapes de régulation;

      - À l'entrée et à la sortie, côté eau, des serpentins de chauffage / refroidissement et des échangeurs de chaleur;

      - À tous les autres endroits indiqués.

    - Utiliser des rallonges lorsque les manomètres sont posés sur des tuyauteries calorifugées.

    - Fournir et poser les raccords pour manomètres nécessaires à l'équilibrage des réseaux et à la régulation.

Fin de section