- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - MSS-SP-80, Bronze Gate, Globe, Angle and Check Valves.

      - MSS-SP-85, Cast Iron Globe and Angle Valves, Flanged and Threaded Ends.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Robinets d'équilibrage

    - Robinets à soupape.

      - Généralités

        - Robinets à soupape à corps incliné (en Y) ou robinets à tournant sphérique, conçus pour permettre une mesure et pour assurer une régulation précises du débit, munis de prises à robinet destinées à recevoir un manomètre différentiel.

        - Précision : Le débit mesuré et affiché doit correspondre, à 2% près, au débit réel, dans des conditions nominales de calcul.

      - De diamètre égal ou inférieur à DN 2.

        - Corps coulé sous pression, en bronze / cuivre, extrémités à visser, siège téflon et obturateur en cuivre, chapeau taraudé et vissé; pouvant supporter une pression effective maximale de 1.7 MPa (250 psi) et une température maximale de 121C (250F).

        - Régulation du débit : au moins 4 tours complets de volant du type à indication numérique et à mémoire mécanique dissimulée et inviolable.

      - De diamètre égal ou supérieur à DN 2 ½.

        - Corps en fonte revêtue d'un enduit à base de résines époxydiques, chapeau et pièces internes en alliage en acier inoxydable et zinc résistant au dézingage, classe 125 et extrémités à brides selon ANSI; pouvant supporter une pression effective maximale de 1.7 MPa (250 psi) et une température maximale de 121C (250F).

        - Régulation du débit : au moins 8 tours complets de volant avec bagues de réglage ajustées au vernier et mémoire mécanique dissimulée et inviolable.

      - Produits acceptables :

        - Robinets à soupape : Flo Fab séries LGS ou LGSS.

        - Robinets à soupape rainurée : Flo Fab séries LGSG.

    - Robinets à tournant sphérique.

      - Régulation du débit avec poignée « quart-de-tour » et mécanisme de verrouillage mécanique à mémoire.

      - Mesurage sur différentiel de pression au travers un venturi à gorge fixe d’une précision de plus ou moins 3%.

      - De diamètre égal ou inférieur à DN 2 : corps en bronze forgé ASTM-B283, siège en téflon et garniture en EPDM, extrémités à visser; pouvant supporter une pression d'opération de 1.7 MPa (250 psi) et une température maximale de 121C (250F).

      - Produits acceptables : Flo Fab séries LASN

      - De diamètre égal ou supérieur à DN 2½ : corps en acier au carbone SA-53, siège en téflon et garniture en EPDM, extrémités à brides; rainurée, ou soudée pouvant supporter une pression d'opération de 1.7 MPa (250 psi) et une température maximale de 121C (250F), avec lames intérieures pour obtenir un débit linéaire.

      - Robinets à tournant sphérique : Flo Fab séries LASN, LAF, LAG, et LAW.

    - Raccords d'évacuation.

      - Raccords DN 3/4 à bouchon et à robinet, permettant le raccordement d'un tuyau souple, incorporés au corps des robinets ou fournis séparément.

  - Soupapes de réglage à débit fixe.

    - Soupapes conçues pour maintenir automatiquement un débit fixe malgré les fluctuations de pression.

      - Fonctionnement : des orifices pré-calibrées se ferment si la différence de pression augmente et ils s'ouvrent si la différence de pression diminue.

      - Soupapes pré-calibrées en usine, à pièces internes en acier inoxydable 300 et corps en fonte ductile, fonctionnant avec un différentiel de pression de [7 à 110 kPa (1 à 15 psi)] [14 à 220 kPa (2 à 30 psi)] [28 à 440 kPa (4 à 60 psi)].

      - Pression de service maximale : 4.13 MPa (600 psi).

      - Température de service maximale : 190°C (375°F).

      - Débits selon les indications aux plans et devis.

      - Produit acceptable : Flo Fab séries UM.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Équilibrage

    - Équilibrer les réseaux d'eau de manière que le débit réel se situe à 10% du débit de calcul.

    - Utiliser les méthodes d'équilibrage décrites dans la section « Essai, réglage et équilibrage des systèmes   ».

  - Robinet d’équilibrage

    - Installer les robinets d'équilibrage aux endroits indiqués.

    - Enlever le volant des appareils de robinetterie après avoir installé ces derniers et une fois les opérations d'ERE terminées.

    - Poser un ruban sur chacun des joints du calorifuge préfabriqué posé sur la robinetterie des canalisations d'eau réfrigérée.

  - Nettoyage et rinçage

    - Se conformer à la section de nettoyage et la désinfection des tuyauteries, garnitures et composantes.

Fin de section