- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

      - ANSI / ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

      - ANSI / ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and other Special Alloys.

      - ANSI / ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings.

      - ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

      - ANSI / ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.

      - ANSI / AWWA C111 / A21.11, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

      - ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

      - ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - ASTM E202, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.

      - CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.

      - CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Soumettre les courbes caractéristiques des pompes indiquant le point de fonctionnement, aux fins de vérification.

    - Soumettre les schémas de filage détaillés des systèmes de commande, établis par le fabricant, indiquant le filage et le matériel installés en usine sur les appareils monoblocs ou nécessaires aux dispositifs de commande des appareils auxiliaires, pièces accessoires et régulateurs.

    - Les dessins d'atelier doivent indiquer l'emplacement définitif, lors du montage sur place, des appareils de commande, de la tuyauterie, des robinets et des raccords expédiés séparément par le fournisseur du matériel.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Pompes en ligne de type circulation

    - Volute : en fonte (en bronze pour eau chaude domestique), à joint perpendiculaire à l'axe, munie de raccords filetés ou à brides intégrales côtés aspiration et refoulement.

    - Impulseur : en plastique Noryl ayant un jeu minimum.

    - Arbre : en acier inoxydable, muni de paliers lisses en bronze et d'un anneau de butée incorporé.

    - Étanchéité : garniture mécanique en céramique et carbone appropriée à une température de service pouvant atteindre 135°C (275°F).

    - Moteur : selon les prescriptions de la section 15010, monté sur tampons souples et muni de paliers lisses.

    - Pression de service maximale :

Séries 500 	862 kPa (125 psi).

Séries 600 	[862 kPa (125 psi)] [1724 kPa (250 psi)].

    - Température de service maximale : 107°C (225°F).

    - Débit et taille : selon les indications du tableau des pompes montré [aux plans] [au devis].

    - Produits acceptables : Flo Fab séries 500 ou 600.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation pompe en ligne

    - Pompe de circulation en ligne : monter la pompe de façon que le fluide circule dans le sens indiqué par la flèche gravée sur le corps, installer des éléments de support près des brides ou des unions des branchements d'aspiration et de refoulement, s'assurer que les graisseurs de paliers sont accessibles et vérifier le sens de rotation.

    - Installer les éléments d'appui ou de suspension nécessaires pour que le corps de la pompe n'ait pas à supporter la tuyauterie ou l'équipement.  Se reporter aux détails et instructions de montage du fabricant.

    - Installer une tuyauterie entre l'orifice taraudé de d’évacuation et l’avaloir de plancher le plus près.

    - Installer le robinet purgeur de la volute en un endroit accessible.

    - Poser des robinets de prise de pression.

Fin de section