- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

      - ANSI / ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

      - ANSI / ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and other Special Alloys.

      - ANSI / ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings.

      - ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

      - ANSI / ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.

      - ANSI / AWWA C111 / A21.11, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

      - ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

      - ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - ASTM E202, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.

      - CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.

      - CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Soumettre les courbes caractéristiques des pompes indiquant le point de fonctionnement, aux fins de vérification.

    - Soumettre les schémas de filage détaillés des systèmes de commande, établis par le fabricant, indiquant le filage et le matériel installés en usine sur les appareils monoblocs ou nécessaires aux dispositifs de commande des appareils auxiliaires, pièces accessoires et régulateurs.

    - Les dessins d'atelier doivent indiquer l'emplacement définitif, lors du montage sur place, des appareils de commande, de la tuyauterie, des robinets et des raccords expédiés séparément par le fournisseur du matériel.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Pompes en ligne de type vertical

    - Volute : en fonte de classe 30 (ASTM n° A 159), à joint perpendiculaire à l'axe, munie de raccords à brides côtés aspiration et refoulement, et d'orifices taraudés de branchement d'évent, d’évacuation et de manomètre et un thermomètre.  Un débitmètre sera fourni et installer aux refoulement de la volute afin de prendre une lecture de différentielle de pression et relie ceci a une charte pour confirmer le débit de la pompe.  Ce débitmètre sera Flo Fab séries FMI.  La volute sera supportée par un socle en fonte faisant partie de cette volute, avec quatre trous d’ancrage et une connexion pour un drain avec robinet en bronze avec bouchon modèle HN0050.  La volute sera fournie avec une bague d’usure de replacement.  Volute convenant à une pression d'opération de 1200 kPa (175 psi).

    - Impulseur : en bronze coulé (ASTM n° B 584), de type fermé, balancé dynamiquement, claveté à l’arbre en acier inoxydable et retenu par un boulon barré et rondelle en acier inoxydable.

    - Arbre : en acier inoxydable, muni de paliers lisses en bronze et d'un anneau de butée incorporé.

    - Étanchéité : garniture mécanique appropriée céramique sur charbon elastomer viton à une température de service pouvant atteindre 135°C (275°F).

    - Accouplement :

      - Pour les pompes Flo Fab séries 880RI de plus de 5 HP– un accouplement flexible en acier et caoutchouc avec un « power frame » sera installe entre le moteur et la volute de la pompe permettra le service du joint mécanique, replacement de la bague d’usure, changer l’impulseur et faire l’entretien, sans enlever le moteur ni la volute de la tuyauterie ou du système.

    - Les parties mouillées seront scellées à l’arbre par un joint mécanique auto-nettoyé intérieurement.  Ce joint sera formé d’un siège en céramique et d’une partie rotative en carbone.  Il sera aussi conçu pour une opération continue à [107°C (225°F) (joint mécanique standard)], [121°C (250°F) (joint mécanique « EPT »)], max. 1206 kPa (175 psi).

    - Moteur : selon les prescriptions de la section 15010, monobloc avec le bâti de la pompe et conçu pour montage vertical.  Il sera muni de roulements à billes lubrifiés à la graisse de type service dur, adapté pour les charges maximales pour lesquelles la pompe est conçue. Les moteurs sont de type TC, haut rendement classe B avec un facteur de sécurité de 1.15. pour séries  880RI.

    - Moteur choisi pour permettre l'opération sans surcharge à toutes les conditions d'opération.

    - Chaque pompe sera passée au banc d'essai en usine aux conditions d'opération indiquées.

    - Débit et taille : selon les indications du tableau des pompes montré [aux plans] [au devis].

    - Produits acceptables : Flo Fab séries 880RI.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation pompe en ligne

    - Pompe de circulation en ligne : monter la pompe de façon que le fluide circule dans le sens indiqué par la flèche gravée sur le corps, installer des éléments de support près des brides ou des unions des branchements d'aspiration et de refoulement, s'assurer que les graisseurs de paliers sont accessibles et vérifier le sens de rotation.

    - Installer les éléments d'appui ou de suspension nécessaires pour que le corps de la pompe n'ait pas à supporter la tuyauterie ou l'équipement.  Se reporter aux détails et instructions de montage du fabricant. Série 880, 880RI et 840SC sont fourni avec socle sur la volute afin d’installer sur une base d’inertie.

    - Installer une tuyauterie entre l'orifice taraudé de d’évacuation et l’avaloir de plancher le plus près.

    - Installer le robinet purgeur de la volute en un endroit accessible.

    - Poser des robinets de prise de pression.

Fin de section