- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

      - ANSI / ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

      - ANSI / ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and other Special Alloys.

      - ANSI / ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings.

      - ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

      - ANSI / ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.

      - ANSI / AWWA C111 / A21.11, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

      - ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

      - ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - ASTM E202, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.

      - CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.

      - CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Soumettre les courbes caractéristiques des pompes indiquant le point de fonctionnement, aux fins de vérification.

    - Soumettre les schémas de filage détaillés des systèmes de commande, établis par le fabricant, indiquant le filage et le matériel installés en usine sur les appareils monoblocs ou nécessaires aux dispositifs de commande des appareils auxiliaires, pièces accessoires et régulateurs.

    - Les dessins d'atelier doivent indiquer l'emplacement définitif, lors du montage sur place, des appareils de commande, de la tuyauterie, des robinets et des raccords expédiés séparément par le fournisseur du matériel.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Pompes horizontales de type double aspiration

    - Pompe du type sur base, avec un accouplement flexible et direct, double aspiration avec volute montée sur pied de façon à pouvoir faire le service de l’impulseur et du carter de roulement sans déranger les connexions de la tuyauterie.

    - Volute : en fonte, à joint perpendiculaire à l'axe, à ajutages d'aspiration et de refoulement incorporés et situés à sa partie inférieure, munie de raccords (à brides) d'aspiration et de refoulement, d'un bouchon d'évacuation, d'un robinet de mise à l'air libre, et comportant des orifices taraudés, à l'aspiration et au refoulement, servant à recevoir des manomètres.  L’impulseur sera en bronze coulé (ASTM n° B 584), de type fermé, balancé dynamiquement, claveté à l’arbre.

    - Arbre : en acier inoxydable, reposant sur deux points d'appui, à épaulements usinés servant à recevoir les roulements à billes.

    - Les parties mouillées doivent être scellées à l’arbre par des joints mécanique auto-nettoyé par une circulation intérieure de 25% du débit total de la pompe.  Ces joints seront formés d’un siège en céramique et d’une partie rotative en carbone.  Il seront aussi conçu pour une opération continue à [107°C (225°F) (joint mécanique standard)] [121°C (250°F) (joint mécanique « EPT »)].  Une douille en bronze d’aluminium (ASTM n° B 111) remplaçable doit complètement recouvrir la partie mouillée en dessous du joint mécanique.  Ces joints seront avec collecteur de purge relié par un tube au caniveau du socle.

    - Pompe conçue pour une pression d’opération de [1200 kPa (175 psi)] [1724 kPa (250 psi)] [2 068 kPa (300 psi)].

    - La base sera en acier structural ou en acier profilé avec les côtés et les bouts complètement fermés, des renforts seront soudés de façon sécuritaire.  Les endroits prévus pour le coulis de béton seront complètement ouverts.

    - Un accouplement du type flexible sera employé entre la pompe et le moteur et il sera conçu de façon à retirer le carter de roulement et l’impulseur sans avoir à bouger l’alignement de la volute de pompe et du moteur.  Il sera capable d’absorber les vibrations et les torsions.  L’accouplement sera protégé par un garde amovible attaché solidement à la base.

    - Le moteur respectera les exigences des spécifications NEMA et sera dimensionné à la tension et au bâti.  La pompe et le moteur seront alignés à l’usine, et devront être réalignés par l’entrepreneur après l’installation.

    - Moteur : de type fermé, haute efficacité, selon les prescriptions de la section 15010, monté sur tampons souples et muni de paliers lisses.

    - Moteur choisi pour permettre l'opération sans surcharge à toutes les conditions d'opération.

    - Chaque pompe sera passée au banc d'essai en usine aux conditions d'opération indiquées.

    - Débit et taille : selon les indications du tableau des pompes montré [aux plans] [au devis].

    - Produits acceptable : Flo Fab séries 4800, 4800U, et 4800L.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation pompe sur socle

    - Pompes montées sur socle : fournir les gabarits servant à établir l’emplacement des boulons d’ancrage, ainsi que les boulons d’ancrage et leurs manchons; monter les pompes de niveau et, à cette fin, poser les cales nécessaires et sceller celles-ci au coulis de mortier; aligner les accouplements en respectant les tolérances recommandées par le fabricant, puis vérifier le niveau d’huile et lubrifier les pompes avant de les mettre en marche.

    - Installer les éléments d’appui ou de suspension nécessaires pour que le corps des pompes n’ait pas à supporter la tuyauterie ou les appareils.  Se reporter aux détails et aux instructions de montage du fabricant.

    - Relier par une canalisation les raccords d’évacuation à un avaloir au sol.

    - Installer le robinet purgeur de la volute à un endroit accessible.

    - Vérifier le sens de rotation avant la mise en marche initiale.

    - Poser des robinets de prise de pression et installer les manomètres côté aspiration et côté refoulement.

    - Faire vérifier et corriger aux besoins l’alignement des pompes par un représentant du manufacturier lequel produira à l’Ingénieur un rapport certifiant les données obtenues et les tolérances recommandées par le manufacturier.

    - Installer la pompe dans un local bien sec, aussi près que possible de la source avec un tuyau d aspiration court et le moins de coudes possible sur la conduite de refoulement.

    - Préparer un coffrage d au moins 2 ½ pouce de hauteur.

    - Préparer un mortier aux proportions suivantes : 1/3 de ciment Portland, 2/3 se sable de construction évitant ainsi une contraction excessive.  Ce mélange ne doit pas absorber plus de 6 gallons d’eau par sac de ciment.  Laisser reposer le mortier pendant quelques heures pour le brasser ensuite vigoureusement avant usage sans plus rajouter d’eau.

    - Avant de couler le mortier de scellement, asperger généreusement d’eau la surface du bloc.

    - Couler suffisamment de mortier pour remplir entièrement l’espace compris entre le socle et le bloc de fondation en se servant d’une tige pour libérer toute poche d’air par les trous de la base ménages a cet effet.

    - Pour éviter le fendillement, protége la surface libre du ciment contre un séchage trop rapide en la recoupant d’une toile humide pendent deux jours.

    - Laisser le ciment faire prise pendant quelques jours.

    - Serre modérément les trous des boulons de fixation et vérifier de nouveau l’alignement de la ligne d’arbre.  Toute correction maintenant ou après la pose des tuyaux doit être fait en plaçant de cales appropriées entre la base et les pattes de support du moteur ou de la pompe.

    - La fondation doit être assez forte pour absorber les vibrations et offrir un support rigide et permanent a la base.  Ceci est essential pour maintenir l’alignement de l’unité a accouplement direct.  Un massif de béton sur une base solide offre un appui satisfaisant.  Son importance doit tenir compte de la nature du sol et du poids de l’unité.

Fin de section