- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

      - ANSI / ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

      - ANSI / ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and other Special Alloys.

      - ANSI / ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings.

      - ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

      - ANSI / ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.

      - ANSI / AWWA C111 / A21.11, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

      - ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

      - ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - ASTM E202, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.

      - CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.

      - CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Soumettre les courbes caractéristiques des pompes indiquant le point de fonctionnement, aux fins de vérification.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Pompes horizontales de type double aspiration

    - La pompe doit être installée sur la base d'un accouplement flexible pour permettre un entretien de la pompe sans perturber les raccords des tuyaux.

    - Volute: Fonte, d'aspiration et de refoulement à brides. Raccords filetés pour les jauges de pression à l'entrée et brides de décharge ainsi que des connexions pour l'aération et le drainage

    - Impulseur: alliage de bronze (ASTM B n ° 584), du type fermé, équilibré dynamiquement, assortie à l'arbre.

    - Arbre : en acier inoxydable, reposant sur deux points d'appui, à épaulements usinés servant à recevoir les roulements à billes.

    - Les composantes de la partie humide sont scellées avec une garniture mécanique autolubrifiante. Le sceau est composé d'un siège en céramique, un anneau rotatif en carbone, un viton ci-dessous et tous les autres matériaux en acier inoxydable. Il est conçu pour un fonctionnement continu à la température maximale de 400 ° F (205 ° C) correspondant à une pression de travail maximale de 1724 kPa (250 psi). Un manchon en bronze remplaçable est installé sur l'arbre de pompe, pour protéger l'arbre contre l'usure excessive de la garniture mécanique

    - Pompe conçue pour une pression d’opération de [1200 kPa (175 psi)] [1724 kPa (250 psi)] [2 068 kPa (300 psi)].

    - La base est un assemblage soudé en acier de construction ou d'un canal avec des ouvertures permettant à la base d’être correctement injectés.

    - Accouplement flexible est utilisé pour transmettre la puissance du moteur à la pompe. Le couplage est conçu pour faciliter le démontage, permettant en outre l'enlèvement du corps de palier et le rotor sans perturber l'alignement entre la volute et le moteur. Il sera en mesure d'absorber un choc extrême à la torsion et aux vibrations. Une protection amovible fixée à la base fournira une protection au personnel de maintenance contre le couplage en rotation.

    - Moteur: respectant les exigences de l'article 15010, les spécifications NEMA, type fermé, le rendement élevé, et monté sur pied.

    - Sélection du moteur permet à la pompe de fonctionner à capacité maximale sans dépasser la consommation de courant maximum sur le moteur.

    - Le moteur et la pompe sont pré-alignés, mais doivent être réalignés après l'installation du site et après l'injection de la base.

    - Chaque pompe subit un essai hydrostatique

    - Taille et capacité: Comme indiqué sur les tables pompe représentée sur [plans] [spécifications].

    - Produits acceptable : Flo Fab séries 4800U et 4800L.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation pompe sur socle

    - Les pompes montées sur base: fournir des modèles pour déterminer l'emplacement des boulons d'ancrage et les manches, pompe à niveau en utilisant les cales nécessaires et envelopper le ciment de base. Aligner les accouplements avec les tolérances recommandées par le fabricant de l'accouplement

    - Installer les éléments d’appui ou de suspension nécessaires pour que le corps des pompes n’ait pas à supporter la tuyauterie ou les appareils.  Se reporter aux détails et aux instructions de montage du fabricant.

    - Relier par une canalisation les raccords d’évacuation à un avaloir au sol. (optionnel)

    - Installer le robinet purgeur de la volute à un endroit accessible.

    - Vérifier le sens de rotation avant la mise en marche initiale.

    - Installer des robinets en liaison avec les jauges de pression.

    - Installer la pompe dans un endroit sec aussi près que possible de la source avec le moins de coudes possible sur la conduite de refoulement.

    - Construire une digue autour de la plaque de base au moins 2-1/2 "de haut.

    - Mélangez le coulis, en utilisant 1 partie de ciment Portland pur et 2 pièces de sable de construction pour éviter un retrait excessif. Ce mélange ne doit pas nécessiter plus de 6 litres d'eau par sac de ciment. Laisser le mélange reposer pendant plusieurs heures, le re-mélanger sans addition d'eau avant de l'utiliser

    - Avant d’appliquer le coulis, la surface du béton brut doit être bien saturée d'eau.

    - Verser suffisamment de coulis pour remplir l'espace entier sous la base, en utilisant une tige dans le trou de coulis pour libérer les poches d'air.

    - Pour éviter les fissures, protéger le coulis contre le séchage rapide en couvrant les surfaces exposées de jute humide pendant 2 jours.

    - Laissez le coulis durcir pendant plusieurs jours.

    - Serrer les boulons d'ancrage et revérifier l'alignement. Tout défaut d'alignement, maintenant et après le raccord de tuyaux, doit être corrigé en plaçant des cales entre la base et les pieds de la pompe

    - La fondation doit être suffisamment solide pour absorber les vibrations et offrir une base rigide et permanente. Cela est essentiel pour maintenir l'alignement de l'accouplement direct unité. Un béton massif sur des bases solides fournit un support adéquat. Son importance doit tenir compte du type de sol et le poids de l'unité de la Fondation doit être suffisamment important pour absorber les vibrations et pour former un support rigide et permanent pour la plaque de base. Ceci est important dans le maintien de l'alignement d'une unité de branchement direct. Les boulons de fixation de taille appropriée devraient être noyés dans le béton, situé par un dessin ou un modèle de la base de la pompe.  Les manchons de tuyaux de diamètre et environ deux sur la moitié supérieure, les boulons doivent être utilisés pour permettre le mouvement pour le positionnement final des boulons.

    - Vérifiez soigneusement l'alignement après les boulons de fondation ont été correctement serré. Vérifier l'alignement à nouveau après la tuyauterie a été installé et l'appareil a été exploité dans des conditions, notamment la température.

Fin de section