- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

      - ANSI / ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

      - ANSI / ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and other Special Alloys.

      - ANSI / ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings.

      - ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

      - ANSI / ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.

      - ANSI / AWWA C111 / A21.11, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

      - ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

      - ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - ASTM E202, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.

      - CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.

      - CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Soumettre les courbes caractéristiques des pompes indiquant le point de fonctionnement, aux fins de vérification.

    - Soumettre les schémas de filage détaillés des systèmes de commande, établis par le fabricant, indiquant le filage et le matériel installés en usine sur les appareils monoblocs ou nécessaires aux dispositifs de commande des appareils auxiliaires, pièces accessoires et régulateurs.

    - Les dessins d'atelier doivent indiquer l'emplacement définitif, lors du montage sur place, des appareils de commande, de la tuyauterie, des robinets et des raccords expédiés séparément par le fournisseur du matériel.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Pompes horizontales de type aspiration en bout accouplement direct

    - Pompe de type sans base et sans accouplement flexible assemblé directement avec son moteur.  Flo Fab séries DOW simple stage, aspiration en bout avec volute montée sans pied et de façon à pouvoir faire le service de l’impulseur et du carter de roulement sans déranger les connexions de la tuyauterie.

    - Volute : en acier inoxydable grade 304 sans pied.

    - Impulseur : en acier inoxydable grade 304 de type fermé pour séries DOW seront balancé dynamiquement, claveté à l’arbre et retenu par un boulon barré.

    - L’impulseur : en acier inoxydable grade 304 de type ouvert pour séries DWO, et seront balancé dynamiquement, claveté à l’arbre et retenu par un boulon barré.

    - Les parties mouillées doivent être scellées à l’arbre par un joint mécanique auto-nettoyé par une circulation intérieure de 25% du débit total de la pompe.  Ce joint sera formé d’un siège en céramique et d’une partie rotative en carbone.  Il sera aussi conçu pour une opération continue à [107°C (225°F) (joint mécanique standard)] [121°C (250°F) (joint mécanique « EPT »)].  Une douille en acier inoxydable grade 304 remplaçable doit complètement recouvrir la partie mouillée en dessous du joint mécanique.

    - Pompe conçue pour une pression d’opération de 1206 kPa (175 psi).

    - Le moteur respectera les exigences des spécifications NEMA et sera dimensionné à la tension et au bâti.  La pompe et le moteur seront assemble en usine.

    - Moteur : de type fermé, haute efficacité, selon les prescriptions de la section 15010, monté sur tampons souples et muni de paliers lisses.

    - Moteur choisi pour permettre l'opération sans surcharge à toutes les conditions d'opération.

    - Chaque pompe sera passée au banc d'essai en usine aux conditions d'opération indiquées.

    - Débit et taille : selon les indications du tableau des pompes montré [aux plans] [au devis].

    - Produits acceptable : Flo Fab séries DOW simple stage.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation pompe sans socle

    - Installer les éléments d’appui ou de suspension nécessaires pour que le corps des pompes n’ait pas à supporter la tuyauterie ou les appareils.  Se reporter aux détails et aux instructions de montage du fabricant.

    - Relier par une canalisation les raccords d’évacuation à un avaloir au sol.

    - Installer le robinet purgeur de la volute à un endroit accessible.

    - Vérifier le sens de rotation avant la mise en marche initiale.

    - Poser des robinets de prise de pression et installer les manomètres côté aspiration et côté refoulement.

    - Installer la pompe dans un local bien sec, aussi près que possible de la source avec un tuyau d aspiration court et le moins de coudes possible sur la conduite de refoulement.

Fin de section