- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

      - ANSI / ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

      - ANSI / ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and other Special Alloys.

      - ANSI / ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings.

      - ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

      - ANSI/ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.

      - ANSI / AWWA C111 / A21.11, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

      - ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

      - ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Les dessins doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit :

      - Les appareils et leurs éléments accessoires, y compris les raccordements, la tuyauterie, les raccords et les dispositifs de commande, ainsi que les précisions concernant les éléments montés en usine ou à monter sur place;

      - Les schémas de principe et réels du filage;

      - Les dimensions et le mode d'installation recommandé;

      - Les courbes de caractéristiques et de performance réelle des pompes.

    - Soumettre les courbes caractéristiques des pompes indiquant le point de fonctionnement, aux fins de vérification.

    - Soumettre les schémas de filage détaillés des systèmes de commande, établis par le fabricant, indiquant le filage et le matériel installés en usine sur les appareils monoblocs ou nécessaires aux dispositifs de commande des appareils auxiliaires, pièces accessoires et régulateurs.

    - Les dessins d'atelier doivent indiquer l'emplacement définitif, lors du montage sur place, des appareils de commande, de la tuyauterie, des robinets et des raccords expédiés séparément par le fournisseur du matériel.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées ainsi que le nom et l'adresse des fournisseurs.

- PARTIE 2 – PRODUITS.

  - Pompes de puisard à immerger pour appareil autonome (levier)

    - Puissance: débit de 0.631 L/s (10 gal US/min) à une pression de charge de 50 kPa (16.7 pieds) et un tuyau de refoulement DN 1-1/2.

    - Installation du type à une pompe, approuvée par la CSA : pompe à corps en fonte, avec impulseur en fonte, arbre en acier inoxydable, garniture mécanique d'étanchéité de l'arbre.

    - L’ensemble formera une unité compacte incluant un couvercle adapté, les commandes, un réservoir au sol en polypropylène, une sortie de ventilation DN 2, un déversement et un refoulement DN 1-1/2 et toute la quincaillerie utile.

    - Raccordement sous forme de prise de courant, à l’extérieur du puisard.

    - Commande : régulateur incorporé de niveau avec flotte mécanique.

    - Caractéristiques : Marque Flo Fab :

      - Modèle : ALT-S;

      - Moteur : 1/3 HP, de type hermétique, avec protection contre les surcharges;

      - Électricité : 115 V /1 ph / 60 Hz / 3450 TPM.

    - Produits acceptables : Flo Fab séries ALT.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation

    - Dans chaque cas, faire les raccordements mécaniques et électriques entre la pompe, le moteur et les dispositifs de commande, selon les indications.

    - S'assurer que l'ensemble pompe-moteur ne supporte pas la tuyauterie.

    - Une fois le montage terminé et la plaque-couvercle bien en place, aligner l'ensemble de pompage à pompe verticale immergée dans le puisard.

    - Étendre une couche de sable de 150 mm (6") sous le réservoir du puisard.

    - S'assurer que la pompe tourne dans le sens prévu.

    - Le clapet et le robinet doivent être installés à l'extrémité verticale du tuyau de refoulement afin qu'il n'y ait pas de coup de bélier sur le clapet lors de l'arrêt de la pompe.

    - Installer et régler les dispositifs de commande.

  - Contrôle de la qualité sur place

    - Vérifier l'alimentation électrique.

    - Vérifier les dispositifs de protection des démarreurs.

    - Mettre la pompe en marche et s'assurer qu'elle fonctionne de façon sûre et appropriée.

    - Vérifier le réglage et le fonctionnement du sélecteur « Manuel – Arrêt – Auto », des dispositifs de commande et de sécurité, des alarmes sonores et visuelles, des dispositifs de protection contre la surchauffe et autres sécurités.

    - Régler le débit aux paliers refroidis à l'eau.

    - Régler les fouloirs et les presses - étoupe montés sur l'arbre de l’impulseur.

  - Mise en route

    - Selon les prescriptions de la section [01810 - Mise en service], pour ce qui est des exigences générales, et selon les prescriptions de la présente section.

    - Marche à suivre :

      - Vérifier l'alimentation électrique;

      - Vérifier la puissance du réchauffeur de surcharge du démarreur;

      - Faire démarrer la pompe, vérifier le fonctionnement de l’impulseur;

      - S'assurer qu'elle fonctionne de façon sûre et efficace;

      - Vérifier les réglages ainsi que le fonctionnement des sécurités, des dispositifs de protection contre la surchauffe, des alarmes sonores et visuelles et autres dispositifs similaires;

      - Vérifier le fonctionnement du commutateur « Manuel – Arrêt – Auto »;

Fin de section