- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / API 609, Lug and Wafer Type Butterfly Valves.

      - ANSI / ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

      - ANSI / ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

      - ANSI / ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and other Special Alloys.

      - ANSI / ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings.

      - ANSI / ASME B16.18, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

      - ANSI / ASME B16.22, Wrought Copper and Copper-Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

      - ANSI / ASME B16.25, Butt welding Ends.

      - ANSI / ASME B16.34, Valves – Flanged, Threaded and Welding Ends.

      - ANSI / ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.

      - ANSI / ASME B40.1, Pressure Gauges and Gauge attachments.

      - ANSI / ASME B40.2, Thermometers, Direct reading and Remote Reading.

      - ANSI / ASME Section VIII, Boiler and Pressure Vessel Code.

      - ANSI / AWWA C111 / A21.11, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

      - ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

      - ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

      - ASTM A126, Specification for Gray Iron Castings for Valves, Flanges, and Pipe Fittings.

      - ASTM A167, Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium Nickel Steel Plate, Sheet and Strip.

      - ASTM A216 / A216M, Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion Welding for High-Temperature Service.

      - ASTM A276, Specification for Stainless and Heat-Resisting Steel Bars and Shapes.

      - ASTM A278M, Specification for Grey Iron Castings for Pressure - Containing Parts for Temperatures up to 345C.

      - ASTM A516 / 516, Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate and Lower Temperature Service.

      - ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

      - ASTM A351 / A351M, Specification for Steel Castings, Austenitic, for High-Temperature Service.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - CAN / CGSB-14.4, Thermomètres indicateurs, à dilatation de liquide dans une gaine de verre, de type commercial / industriel.

      - CAN / CGSB-14.5, Thermomètres indicateurs, bimétalliques, de type commercial / industriel.

      - CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

      - CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.

      - CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.

      - CSA W47.1S1, Supplement No 1, Steel Fixed Offshore Structures, to W47.1.

      - MSS-SP-67, Butterfly Valves.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Les dessins doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit :

      - Les appareils et leurs éléments accessoires, y compris les raccordements, la tuyauterie, les raccords et les dispositifs de commande, ainsi que les précisions concernant les éléments montés en usine ou à monter sur place;

      - Les schémas de principe et réel du filage;

      - Les dimensions et le mode d'installation recommandé;

      - Les courbes de caractéristiques et de performance réelle des pompes.

    - Soumettre les courbes caractéristiques des pompes indiquant le point de fonctionnement, aux fins de vérification.

    - Soumettre les schémas de filage détaillés des systèmes de commande, établis par le fabricant, indiquant le filage et le matériel installés en usine sur les appareils monoblocs ou nécessaires aux dispositifs de commande des appareils auxiliaires, pièces accessoires et régulateurs.

    - Les dessins d'atelier doivent indiquer l'emplacement définitif, lors du montage sur place, des appareils de commande, de la tuyauterie, des robinets et des raccords expédiés séparément par le fournisseur du matériel.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit, la contenance ou BTU/h;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées ainsi que le nom et l'adresse des fournisseurs.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Système de chauffe-eau domestique électrique [gaz naturel] [propane]

    - Fournir un système complète pour chauffe-eau (domestique) électrique [gaz naturel] [propane].  Ce système comportera principalement [une] [deux] chauffe-eau électrique [gaz naturel] [propane], [un] [deux] réservoir(s) d’emmagasinage d’eau chaude domestique avec ciment intérieur, [une] [deux] pompe(s), un réservoir de dilatation, des valves, des clapets de retenue, des thermomètres et manomètres, et un panneau de contrôle en monobloc.  Pré assemblé, testé et réglé en usine, livré prêt à être raccordé aux réseaux mécanique et électrique sur le chantier.

    - Les pompes sont du type:

      - Pompes en ligne de type circulation

      - Volute : en fonte (en bronze pour eau chaude domestique), à joint perpendiculaire à l'axe, munie de raccords filetés ou à brides intégrales côtés aspiration et refoulement.

      - Impulseur : en laiton matricé ou en bronze coulé, balancé dynamiquement, ayant un jeu minimum.

      - Arbre : en acier inoxydable, muni de paliers lisses en bronze et d'un anneau de butée incorporé.

      - Étanchéité : garniture mécanique en céramique et carbone appropriée à une température de service pouvant atteindre 135°C (275°F).

      - Moteur : selon les prescriptions de la section 15010, monté sur tampons souples et muni de paliers lisses.

      - Pression de service maximale :

        - Séries 600 	[862 kPa (125 psi)] [1724 kPa (250 psi)].
Séries 700 	862 kPa (125 psi)

      - Température de service maximale : 107°C (225°F).

      - Produits acceptables : Flo Fab séries 600 et 700.

    - Chauffe-eau électrique [gaz naturel] [propane] est de type :

      - Le chauffe-eau électrique [gaz naturel] [propane] devra être un modèle [_______________] sélectionnée pour une sortie de [______________] BTU/h et être [______] % efficace avec 20ppm NOx ou moins.  Quantité de chauffe-eau: [une] [deux].

        - La source de chaleur devrait être électrique, gaz naturel ou bien du propane.

      - Protections pour le chauffe-eau :

          - Interrupteur de débit d’eau à palette

          - Soupape de sûreté

          - Dispositif d’arrêt en cas de faible niveau d’eau a réarmement manuel

      - Température à l’entrée du circuit secondaire: [______] F.
Température à la sortie du circuit secondaire: [______] F.
Volume du circuit secondaire: [______] US gallons.
P requise du circuit secondaire: [______] psi.
Chaleur requise du circuit secondaire: [_______] BTU/h.

    - Réservoir(s) d’emmagasinage d’eau chaude domestique avec ciment intérieur est de type :

      - Dimensions et contenance [selon les indications].

      - Enveloppe [vertical] [horizontal], en acier, conforme à la norme CSA B51, au code ANSI / ASME portant sur les «Unfired Pressure Vessels » ainsi qu'aux normes et aux règlements Provinciaux, pouvant résister à une pression d'eau / de vapeur effective de 862 kPa (125 psi) et une température maximale de 121C (250F); certification appropriée requise.

      - Revêtement intérieur en ciment hydrofuge, de 20 mm  (3/4") d'épaisseur.

      - Regard de 305 mm x 406 mm (12" x 16") selon l'ASME, avec tampon muni d'une garniture d'étanchéité.

      - Anodes d’aluminium remplaçable en nombre et de dimensions permettant d'assurer la protection cathodique du réservoir pendant une période de 20 ans.

      - Berceaux : en acier; au moins 2 pour modèle horizontal
Socle ou 3 pattes en acier pour modèle vertical.

      - Calorifuge : se reporter à la section - Calorifuges pour appareils et éléments connexes.

      - Garantie standard 1 an sur le réservoir et 5 ans sur les ciments hydrofuges.

      - Caractéristiques :

        - Contenance : 	[____] litres ([____] gal US).

        - Dimensions du réservoir : (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] " de diamètre x [____] " de longueur).

      - Tous les chauffe-eau doivent être installés avec soupape de sûreté, à pression et température conforme au code ASME, munie d'un levier d'essai (Watts 40 XL) et d'un brise-vide (Watts 36 A), ce dernier installé à 305 mm (12") au-dessus de l'appareil sur l'arrivée d'eau froide.  Un robinet de vidange à embout pour raccordement de tuyau souple.

      - Ajuster les thermostats à 60C (140F).

      - Produit acceptable : Flo Fab séries RLU.

    - Un réservoir de dilatation est de type :

      - Un réservoir de dilatation avec une vessie amovible sans couture, corps en acier au carbone recouvert d’une couche d’apprêt.  Le réservoir de fabrication canadienne doit être construit selon les exigences ASME pour une pression d’opération maximale à 862 kPa (125 psi) et température d’opération maximale à 115ºC (240ºF).  Une soupape d’isolement doit être installée à l’entrée du réservoir.

      - Description :
Contenance :	 [____] L ([____] gal US)
Dimension : [____] mm x [____] mm x [____] mm
Dimension : [____] po x [____] po x [____] po.

      - Produits acceptables : Flo Fab séries HTS, HTL ou BT.

    - Le groupe de pompes doit être fourni avec un panneau de contrôle [simplex] [duplex] avec boîtier NEMA-1 (EU) ou EEMAC-1 (CANADA) pré monté et pré filé en usine et comprenant ce qui suit :

      - Commande actionnée de l'extérieur du boîtier;

      - Démarreurs magnétiques pleine tension combinés avec fusible et porte fusible;

      - Protection de surcharge sur chaque phase muni d'un contact auxiliaire N.O. et un contact auxiliaire N.F. pré filé sur plaque à bornier identifié;

      - Lecteurs d'ampérage à points de déclenchement réglables;

      - Transformateur de circuit de commande avec disjoncteur au secondaire;

      - Sélecteur : « Manuel – Arrêt – Auto » pour chaque pompe;

      - Lampes témoins :

          - Alimenté

          - Marche

          - Basse pression

          - Surcharge

      - Transfert automatique sur surcharge.

    - Les robinets d'équilibrage sont de type :

      - Robinets à soupape à corps incliné (en Y) ou robinets à tournant sphérique, conçus pour permettre une mesure et pour assurer une régulation précises du débit, munis de prises à robinet destinées à recevoir un manomètre différentiel.

      - Précision : Le débit mesuré et affiché doit correspondre, à 2% près, au débit réel, dans des conditions nominales de calcul.

      - De diamètre égal ou inférieur à DN 2.

        - Corps coulé sous pression, en bronze / cuivre, extrémités à visser, siège téflon et obturateur en cuivre, chapeau taraudé et vissé; pouvant supporter une pression effective maximale de 1.7 MPa (250 psi) et une température maximale de 121C (250F).

        - Régulation du débit : au moins 4 tours complets de volant du type à indication numérique et à mémoire mécanique dissimulée et inviolable.

      - De diamètre égal ou supérieur à DN 2 ½.

        - Corps en fonte revêtue d'un enduit à base de résines époxydiques, chapeau et pièces internes en alliage en acier inoxydable et zinc résistant au dézingage, classe 125 et extrémités à brides selon ANSI; pouvant supporter une pression effective maximale de 1.7 MPa (250 psi) et une température maximale de 121C (250F).

        - Régulation du débit : au moins 8 tours complets de volant avec bagues de réglage ajustées au vernier et mémoire mécanique dissimulée et inviolable.

      - Produits acceptables :

        - Robinets à soupape : Flo Fab séries LGS ou LGSS.

        - Robinets à soupape rainurée : Flo Fab séries LGSG.

    - Les vannes à papillon sont de type :

      - vannes à papillon de diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2, modèle sans bride, à oreilles.

      - Conformes à la norme MSS SP-67, classe 150, catégorie 1 MPa, type EHG, corps en fonte aciérée, obturateur en acier inoxydable, tige en acier inoxydable, siège en caoutchouc EPDM, remplaçable, levier et manette de blocage, commande à engrenages dans le cas des vannes de diamètre supérieur à DN 6.

      - Produits acceptables : Flo Fab séries BFVZ.

    - Les clapets de retenue sont de type:

      - Clapets de diamètre égal ou inférieur à DN 2, à visser.

        - Conformes à la norme ASTM B62, classe 125, catégorie 860 kPa (125 psi), corps en bronze, bagues de siège et clapet (obturateur) en laiton, ressort en acier inoxydable (ressort extra-robuste dans le cas de montages sur canalisations verticales à écoulement descendant).

        - Produits acceptables : Flo Fab séries STB.

      - Clapets de diamètre égal ou supérieur à DN 2-1/2, sans brides.

        - Classe 125, catégorie 860 kPa (125 psi), corps en fer ou en fonte aciérée, pièces internes en bronze, ressort en acier inoxydable (ressort extra-robuste dans le cas de montages sur canalisations verticales à écoulement descendant).

        - Produits acceptables : Flo Fab séries LSDDB.

    - Les thermomètres sont de type :

      - Thermomètres industriels à lecture directe, à angle de lecture ajustable, à dilatation de liquide, à échelle de 9‘’ (230 mm) de longueur, conformes à la norme CAN / CGSB-14.4.

      - Les thermomètres seront du type rectangulaire rigide avec bâti en aluminium, vitre de plexiglas incassable, mercure à apparence rouge, tube à lentille, base de bronze, angle ajustable permettant la lecture à distance et douille.

      - Ces thermomètres auront une graduation combinée (ºF et ºC).

      - L'échelle sera comme suit :

        - Eau refroidie : -17 à 49C (0 à 120F);

        - Eau domestique : 0 à 80C (32 à 180F);

        - Eau de chauffage basse température : 0 à 80C (32 à 180F);

        - Eau de chauffage standard : 0 à 115C (30 à 240F)

      - Installer sur tuyau d'alimentation et de retour du système, les collecteurs d’aspiration et de refoulement, et de l’entrée de chaque chauffe-eau.

      - Produits acceptables : Flo Fab séries L9VU.

    - Les manomètres sont de type :

      - Manomètres du type à cadran de 4‘’ (100 mm) de diamètre, conformes à la norme ANSI / ASME B40.1, catégorie 2A, précis à 1% près, à moins d'indication contraire.

      - Les manomètres auront un boîtier et un anneau d'acier inoxydable poli.  Le mouvement sera également en acier inoxydable.  L'aiguille sera ajustable (micromètre ajustable).

      - Ces manomètres seront gradués de façon à opérer dans le centre de leur graduation.  Normalement, la graduation sera combinée de 0 à 690 kPa (0 à 100 psi) [[____] à [____] kPa ([____] à [____] psi)].

      - Installer sur tuyau d'alimentation et de retour du système, les collecteurs d’aspiration et de refoulement, et sur les brides de l’entrée ou sortie de chaque pompe primaire et secondaire munis de valves à balle miniatures de séries 2503 MxF.

      - Produits acceptable : Flo Fab séries RFF0400LF.

    - Produits acceptables : Flo Fab séries DHW – Chauffe-eau.

  - Système de chauffe-eau domestique avec échangeur en mode calage

    - Fournir un système complète pour chauffe-eau en fonctionnant en mode calage.  Ce système comportera principalement échangeur en mode calage, un réservoir d’emmagasinage d’eau chaude domestique avec ciment intérieur, une pompe, un purgeur de vapeur, un solénoïde valve, un aquastat, des valves, des clapets de retenue, des thermomètres et manomètres, des crépines et un panneau de contrôle en monobloc.  Pré assemblé, testé et réglé en usine, livré prêt à être raccordé aux réseaux mécanique et électrique sur le chantier.

    - Les pompes sont du type:

      - Pompes en ligne de type circulation

      - Volute : en fonte (en bronze pour eau chaude domestique), à joint perpendiculaire à l'axe, munie de raccords filetés ou à brides intégrales côtés aspiration et refoulement.

      - Impulseur : en laiton matricé ou en bronze coulé, balancé dynamiquement, ayant un jeu minimum.

      - Arbre : en acier inoxydable, muni de paliers lisses en bronze et d'un anneau de butée incorporé.

      - Étanchéité : garniture mécanique en céramique et carbone appropriée à une température de service pouvant atteindre 135°C (275°F).

      - Moteur : selon les prescriptions de la section 15010, monté sur tampons souples et muni de paliers lisses.

      - Pression de service maximale :

        - Séries 600 	[862 kPa (125 psi)] [1724 kPa (250 psi)].
Séries 700 	862 kPa (125 psi)

      - Température de service maximale : 107°C (225°F).

      - Produits acceptables : Flo Fab séries 600 et 700.

    - Échangeur en mode calage :

      - Fournir et installer en usine un échangeur de chaleur Flo Fab séries [________].  L’échangeur sera installé à la verticale pour fin d’opération en mode calage.  L’échangeur sera construit entièrement en acier inoxydable.  L’échangeur sera capable de réchauffer [____] USGPM ([____] L/s) d’eau chaude domestique de [____] °F à [____] °F ([____] °C à [____] °C) avec de la vapeur à [____] psig ([____] kPa).

      - La perte de charge à l’intérieur de l’échangeur n’excèdera pas les [____] psig ([____] kPa).  Tous les raccords seront aux extrémités (DESSUS et DESSOUS).

      - L’acier inoxydable utilisé sera de grade 316L.

      - La vapeur utilisée n’excèdera pas les 15 psig (104 kPa), celle-ci circulera dans les tubes et l’eau dans l’enveloppe.

      - On fixera en usine cet échangeur à la paroi du réservoir au moyen d’un support d’acier peint.

      - L’échangeur sera construit en conformité avec ASME et sera homologué par la Régie du bâtiment pour pouvoir opérer à 150 psig (1034 kPa).

    - Réservoir(s) d’emmagasinage d’eau chaude domestique avec ciment intérieur est de type :

      - Dimensions et contenance [selon les indications].

      - Enveloppe [vertical] [horizontal], en acier, conforme à la norme CSA B51, au code ANSI / ASME portant sur les «Unfired Pressure Vessels » ainsi qu'aux normes et aux règlements Provinciaux, pouvant résister à une pression d'eau / de vapeur effective de 862 kPa (125 psi) et une température maximale de 121C (250F); certification appropriée requise.

      - Revêtement intérieur en ciment hydrofuge, de 20 mm  (3/4") d'épaisseur.

      - Regard de 305 mm x 406 mm (12" x 16") selon l'ASME, avec tampon muni d'une garniture d'étanchéité.

      - Anodes d’aluminium remplaçable en nombre et de dimensions permettant d'assurer la protection cathodique du réservoir pendant une période de 20 ans.

      - Berceaux : en acier; au moins 2 pour modèle horizontal
Socle ou 3 pattes en acier pour modèle vertical.

      - Calorifuge : se reporter à la section - Calorifuges pour appareils et éléments connexes.

      - Garantie standard 1 an sur le réservoir et 5 ans sur le ciment hydrofuge.

      - Caractéristiques :

        - Contenance : 	[____] litres ([____] gal US).

        - Dimensions du réservoir : (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] " de diamètre x [____] " de longueur).

      - Tous les chauffe-eau doivent être installés avec soupape de sûreté, à pression et température conforme au code ASME, munie d'un levier d'essai (Watts 40 XL) et d'un brise-vide (Watts 36 A), ce dernier installé à 305 mm (12") au-dessus de l'appareil sur l'arrivée d'eau froide.  Un robinet de vidange à embout pour raccordement de tuyau souple.

      - Ajuster les thermostats à 60C (140F).

      - Produit acceptable : Flo Fab séries RLU.

    - Purgeur de vapeur :

      - Fournir et installer un purgeur de vapeur de marque Hoffamn séries FT015 ou équivalent, pouvant laisser passer un débit de [____] USGPM ([____] L/hr) selon un différentiel de pression de 5 psig (35kPa).  Le corps du purgeur sera en fonte et le mécanisme intérieur sera fait d’acier inoxydable.  Un raccord de [____] po ([____] mm) de diamètre permettra de s’adapter au système.

    - Soupape solénoïde et aquastat :

      - Le condensat pourra être évacué seulement par l’action d’un aquastat installé sur le réservoir, une baisse de température commandera l’ouverture d’une soupape solénoïde installé en amont du purgeur de vapeur, une hausse de température fermera cette même soupape.  On utilisera un aquastat Honeywell série 4006 ou équivalent.  La soupape solénoïde sera d’ASCO ayant un diamètre de ½ po (12 mm) ou équivalent.

      - On procèdera au montage et au raccordement électrique de ces composantes en usine. On protègera ces accessoires contre les saletés au moyen d’un tamis en fonte installé en amont.

    - Les thermomètres sont de type :

      - Thermomètres industriels à lecture directe, à angle de lecture ajustable, à dilatation de liquide, à échelle de 9‘’ (230 mm) de longueur, conformes à la norme CAN / CGSB-14.4.

      - Les thermomètres seront du type rectangulaire rigide avec bâti en aluminium, vitre de plexiglas incassable, mercure à apparence rouge, tube à lentille, base de bronze, angle ajustable permettant la lecture à distance et douille.

      - Ces thermomètres auront une graduation combinée (ºF et ºC).

      - L'échelle sera comme suit :

        - Eau refroidie : -17 à 49C (0 à 120F);

        - Eau domestique : 0 à 80C (32 à 180F);

        - Eau de chauffage basse température : 0 à 80C (32 à 180F);

        - Eau de chauffage standard : 0 à 115C (30 à 240F)

      - Installer sur tuyau d'alimentation et de retour du système, les collecteurs d’aspiration et de refoulement, et de l’entrée de chaque chauffe-eau.

      - Produits acceptables : Flo Fab séries L9VU.

    - Les manomètres sont de type :

      - Manomètres du type à cadran de 4‘’ (100 mm) de diamètre, conformes à la norme ANSI / ASME B40.1, catégorie 2A, précis à 1% près, à moins d'indication contraire.

      - Les manomètres auront un boîtier et un anneau d'acier inoxydable poli.  Le mouvement sera également en acier inoxydable.  L'aiguille sera ajustable (micromètre ajustable).

      - Ces manomètres seront gradués de façon à opérer dans le centre de leur graduation.  Normalement, la graduation sera combinée de 0 à 690 kPa (0 à 100 psi) [[____] à [____] kPa ([____] à [____] psi)].

      - Installer sur tuyau d'alimentation et de retour du système, les collecteurs d’aspiration et de refoulement, et sur les brides de l’entrée ou sortie de chaque pompe primaire et secondaire munis de valves à balle miniatures de séries 2503 MxF.

      - Produits acceptable : Flo Fab séries RFF0400LF.

    - Le groupe de pompes doit être fourni avec un panneau de contrôle [simplex] [duplex] avec boîtier NEMA-1 (EU) ou EEMAC-1 (CANADA) pré monté et pré filé en usine et comprenant ce qui suit :

      - Commande actionnée de l'extérieur du boîtier;

      - Démarreurs magnétiques pleine tension combinés avec fusible et porte fusible;

      - Protection de surcharge sur chaque phase munie d'un contact auxiliaire N.O. et un contact auxiliaire N.F. pré filé sur plaque à bornier identifié;

      - Lecteurs d'ampérage à points de déclenchement réglables;

      - Transformateur de circuit de commande avec disjoncteur au secondaire;

      - Sélecteur : « Manuel – Arrêt – Auto » pour chaque pompe;

      - Lampes témoins :

          - Alimenté

          - Marche

          - Basse pression

          - Surcharge

      - Transfert automatique sur surcharge.

    - Les clapets de retenue sont de type:

      - Clapets de diamètre égal ou inférieur à DN 2, à visser.

        - Conformes à la norme ASTM B62, classe 125, catégorie 860 kPa (125 psi), corps en bronze, bagues de siège et clapet (obturateur) en laiton, ressort en acier inoxydable (ressort extra-robuste dans le cas de montages sur canalisations verticales à écoulement descendant).

        - Produits acceptables : Flo Fab séries STB.

      - Clapets de diamètre égal ou supérieur à DN 2-1/2, sans brides.

        - Classe 125, catégorie 860 kPa (125 psi), corps en fer ou en fonte aciérée, pièces internes en bronze, ressort en acier inoxydable (ressort extra-robuste dans le cas de montages sur canalisations verticales à écoulement descendant).

      - Produits acceptables : Flo Fab séries LSDDB.

    - Les vannes à papillon sont de type :

      - vannes à papillon de diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2, modèle sans bride, à oreilles.

      - Conformes à la norme MSS SP-67, classe 150, catégorie 1 MPa, type EHG, corps en fonte aciérée, obturateur en acier inoxydable, tige en acier inoxydable, siège en caoutchouc EPDM, remplaçable, levier et manette de blocage, commande à engrenages dans le cas des vannes de diamètre supérieur à DN 6.

      - Produits acceptables : Flo Fab séries BFVZ.

  - Crépine

    - Crépine à corps incliné (Y) éprouvés à une pression manométrique de 862 kPa (125 psi) et dotés d'une crépine amovible en acier inoxydable.

    - Pour canalisations jusqu’à DN 2:

      - Corps en bronze selon ASTM B-62 ou en fonte selon ASTM A-278M classe 30 : pression effective maximale de 2758 kPa (400 psi) et une température maximale de 66C (150F).

      - Raccords : à visser.

      - Crépine : en acier inoxydable à perforations de 0.8 mm (1/32");

      - Raccord de purge, DN adapté à la crépine, avec robinet à tournant sphérique et bouchon;

      - Produits acceptables : Flo Fab séries LBTY et LCTY.

    - Pour canalisations DN 2-½ et plus :

      - Corps en fonte selon ASTM A-278M classe 30 : pression effective maximale de 1034 kPa (150 psi) et une température maximale de 66C (150F).

      - Raccords : à brides.

      - Crépine : en acier inoxydable à perforations de 3.2 mm (1/8").

      - Raccord de purge, DN adapté à la crépine, avec robinet à tournant sphérique et bouchon.

      - Produits acceptables : Flo Fab séries LYF.

    - Produits acceptables : Flo Fab séries DHW - échangeur en mode calage.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation

    - Système sera mise en place par l’entrepreneur du projet.

    - Tout le câblage sera exécuté par les instructions du fabricant et codes fédéraux, provincial et locaux applicables.

    - Faire ajuster l'opération des pompes par le manufacturier.  Ajuster les pressions de marche comme indiquée dans la description des équipements.

    - S'assurer que les pompes tournent dans le sens prévu.

    - Installer et régler les dispositifs de commande.

    - Le manufacturier doit fournir au personnel d'entretien du bâtiment les instructions d'opération de chacune des pompes et le système en total.

  - Contrôle de la qualité sur place

    - Vérifier l'alimentation électrique.

    - Vérifier les dispositifs de protection des démarreurs.

    - Mettre les pompes en marche et s'assurer qu'elles fonctionnent de façon sûre et appropriée.

    - Vérifier le réglage et le fonctionnement des sélecteurs « Manuel-Arrêt-Auto », des dispositifs de commande et de sécurité, des alarmes sonores et visuelles, des dispositifs de protection contre la surchauffe et autres sécurités.

    - Régler les fouloirs et les presses - étoupe montés sur l’arbre de l’impulseur.

Fin de section