- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B16.22, Wrought Copper and Copper-Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

      - ASTM E202, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Système de glycol (Version Supérieure)

    - Fournir et installer un système de pressurisation pour système fermé au glycol.

    - Ce dispositif qui sert à compenser automatiquement les fuites possibles de glycol dans les systèmes fermés, a les dimensions suivantes : 22" (559 mm) de diamètre x 39" (990 mm) hauteur, et comprend les éléments suivants :

      - Un réservoir en polyéthylène de 200 litres (53 gal US) complet, incluant le couvercle;

      - Une pompe de type à aube en acier inoxydable 304, avec roulements à bille en graphite.

        - Moteur : 1/3 HP à 120 V / 1 ph / 60 Hz, 1750 TPM.

        - Capacité : débit de [____] L/h ([____] gal US/min) à une pression de [____] kPa ([____] psi).

      - Un interrupteur de pression de type à piston ayant une plage ajustable pour pression décroissante et croissante.  L’interrupteur a un relais deux directions;

      - Une armoire de commande comprenant :

        - Un boîtier NEMA-1 (EU) ou EEMAC-1 (CANADA);

        - Un interrupteur principal;

        - Une lampe témoin de bas niveau;

        - Un dispositif pour l'inter verrouillage de la pompe par un bas niveau;

        - Un contact sec pour transmission à distance du signal de bas niveau (5 ampères);

        - Un sélecteur trois positions « Manuel – Arrêt – Auto ».

      - Lorsque l’interrupteur de pression atteint son point de consigne, l’alimentation à la pompe est coupée.  La pompe peut aussi fonctionner continuellement en ajustant le sélecteur à manuel.

      - La pompe, l’interrupteur de pression, le clapet, les vannes, l’interrupteur de niveau ainsi que l’armoire de commande est pré-assemblée en usine sur une base en PVC sur le couvercle du réservoir.  Les raccordements électriques entre l’armoire de commande, la pompe et l’interrupteur de pression sont faits en usine.  Le raccordement pour la lecture de pression du système est aussi fait en usine entre la décharge de la pompe et l’interrupteur de pression.

      - Les vannes d’isolation de la pompe seront installées en usine et, en même temps, la pompe pourra servir de pompe de transfert du baril au réservoir.

      - Le clapet de retenue est aussi installé en usine.

      - En position automatique, un interrupteur de niveau empêchera la pompe d’opérer lors d’un bas niveau.

      - En position manuelle, la pompe pourra servir pour le remplissage du système.

      - Les travaux au chantier se résumeront à :

        - Brancher l’alimentation électrique à l’armoire de commande;

        - Brancher la décharge de la pompe au système de glycol;

        - Brancher et ajuste le retour de la soupape de sûreté du système au réservoir;

        - Amener l’eau potable froide.

      - Produits acceptables : Flo Fab séries S-GLY.

  - Système de glycol (Version Économique)

    - Dispositif de pressurisation servant à compenser automatiquement les fuites de glycol dans un système.

    - Dimensions hors-tout : 22" (559 mm) de diamètre x 39" (990 mm) hauteur, et comprend les éléments suivants :

      - Le système maintiendra, au point de raccordement, une pression de [____] kPa ([____] psi) alors que la soupape de détente distante déclenchera à [____] kPa ([____] psi).

    - Le système, sous forme d’unité compacte, inclura les composantes suivantes :

      - Réservoir : en polyéthylène d'une capacité de 200 litres (53 gal US), complet incluant couvercle, raccords amovibles pour eau froide, succion, trop-plein et interrupteur de niveau et pour retour de la soupape de détente du circuit principal.

      - Pompe de type à engrenages en acier inoxydable avec roulements à bille en graphite.

        - Moteur : 1/3 HP à 120 V / 1 ph / 60 Hz, 1750 TPM.

        - Capacité : débit [____] L/h ([____] gal US/min) à une pression de [____] kPa ([____] psi).

      - Soupape de détente interne permettant de dévier le débit lorsque la pression dans le système dans lequel le glycol est injecté a atteint la pression voulue, ajustée à 207 kPa (30 psi).

      - Une soupape de détente distante, installée sur la tuyauterie, tel qu’indiqué aux plans.

      - Toute la tuyauterie requise pour le raccordement des composantes qui sont montées sur le bâti.

    - Le système sera pré assemblé en usine sur une base en acier peint.  Les raccordements électriques seront faits en usine.

    - Produits acceptables : Flo Fab séries S-GLY-E.

  - SYSTÈME D’INJECTION DE GLYCOL [Version Multiple (3)]

    - Dispositifs de pressurisation servant à compenser automatiquement les fuites de glycol dans trois systèmes fermés et comprenant les composantes décrites ci-dessous.

    - Dimensions hors-tout : 31" (787 mm) de diamètre x 87" (2210 mm) hauteur, et comprend les éléments suivants :

    - Réservoir : en polyéthylène d'une capacité de 225 gal US (1000 L), complet incluant couvercle, raccords amovibles pour eau froide, succion, trop-plein et interrupteur de niveau et pour retour de la soupape de sûreté du circuit principal.

    - Pompes : trois de type à aube en acier inoxydable avec roulements à bille en graphite.

      - Moteur : 1/3 HP à 120 V / 1 ph / 60 Hz, 1750 TPM.

      - Capacité  débit de [____] L/h ([____] gal US/min) à une pression de [____] kPa ([____] 100 psi).

      - Soupape de sûreté interne permettant de dévier le débit lorsque la pression dans le système dans lequel le glycol est injecté a atteint la pression voulue, ajustée à 200 kPa (29 psi).

    - Interrupteurs de pression : trois de type à piston à plage ajustable pour pression décroissante et croissante, avec relais deux directions; lorsque le sélecteur est en position « Auto » et que l'interrupteur de pression atteint son point de consigne, la pompe est arrêtée.

      - Ajusté à 100 kPa (14.5 psi).

    - Armoire de commande comprenant :

      - Un boîtier NEMA-1 (EU) ou EEMAC-1 (CANADA);

      - Un interrupteur principal;

      - Trois démarreurs manuels avec lampe témoin;

      - Trois sélecteurs trois positions « Manuel – Arrêt – Auto »;

      - Une lampe témoin de bas niveau;

      - Un dispositif pour l'inter verrouillage de la pompe par un bas niveau;

      - Un contact sec pour transmission à distance du signal de bas niveau (5 ampères);

      - Une alarme sonore sur bas niveau;

      - Un bouton silence sur alarme sonore;

      - Une lampe témoin d'approche de bas niveau; cette lampe ne s'éteint que si le niveau est satisfait.

    - Le réservoir, les pompes, les interrupteurs de pression, le clapet de retenue, les vannes d'isolation des pompes, l'interrupteur de niveau ainsi que l'armoire de commande sont pré assemblés en usine sur une base en PVC; les raccordements électriques entre l'armoire de commande, la pompe et l'interrupteur de pression seront faits en usine, de même que le raccordement entre la décharge de la pompe et l'interrupteur de pression pour la lecture de pression du système.

    - Les pompes pourront servir de pompe de transfert du baril au réservoir.

    - Un interrupteur de niveau empêchera les pompes d'opérer, lorsque le sélecteur est en position « Auto »; en position « Manuel », les pompes pourront servir pour le remplissage du système.

    - Produits acceptables : Flo Fab séries T-GLY.

  - Éthylène Glycol

    - Eau glycolée pour caloporteur : mélange eau / éthylène glycol 50% en volume, muni d’inhibiteurs conçus pour cet usage.

    - Fournir la quantité de glycol nécessaire pour obtenir un mélange de 50% en volume dans le circuit de chauffage et de récupération d’énergie.  Emplir le réservoir du système de pressurisation a 40%.

    - Fournir les trousses appropriées pour analyse des traitements de circuits fermés à l’eau.

    - Fournir une analyse complète en laboratoire du mélange eau-glycol.

    - Les analyses devront inclure :

      - pH;

      - Réserve d’alcalinité;

      - Phosphate;

      - % de glycol;

      - Point de congélation;

      - Fer;

      - Cuivre.

    - Produits acceptable : UCAR Thermofluid 17, Dowtherm, Union Carbine.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Généralités

    - Installer les pièces accessoires conformément au schéma de montage de la tuyauterie et selon les recommandations du manufacturier.  Relier les raccords de vidange et de purge à l’avaloir de plancher le plus rapproché.

    - Prévoir un dégagement suffisant pour permettre l'accès aux appareils aux fins d'entretien.  Si l'emplacement définitif devait être différent de celui indiqué aux dessins, consulter le propriétaire avant de procéder à l'installation.

    - Si les dégagements admissibles ne peuvent être respectés, consulter le Propriétaire et se conformer à ses directives.

    - Se reporter aux dessins d'installation fournis par le fabricant.

    - S'assurer que tous les orifices servant au raccordement des accessoires et des appareils, et que la masse de l'équipement en état d'exploitation sont conformes aux indications des dessins d'atelier.

    - Si les éléments accessoires et connexes sont livrés en pièces détachées, vérifier le mode d'assemblage auprès du fabricant.

- PARTIE 4 – DESSINS TYPIQUE

  - Voir pages suivant