- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

      - ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A278M, Specification for Gray Iron Castings for Pressure-Containing Parts for Temperatures up to 345°C.

      - ASTM A516 / 516M, Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate and Lower Temperature Service.

      - ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS.

  - Réservoir d'expansion à diaphragme fixe

    - Réservoir d'expansion [horizontal] [vertical] cylindrique, à diaphragme fixe..

    - Contenance : selon les indications au Tableau du réservoir d'expansion.

    - Vessie remplaçable pouvant supporter une température de service maximale  de 97°C (200°F).

      - en butyle, compatible à l’eau ou l’éthylène-glycol.

    - Pression de service : 1134 kPa (150 psi).Pour le chauffage et de refroidissement elle est égale à la pression de remplissage initial d'un système.

    - Précharge : Pour système de pressurisation, elle est égale à la pression de démarrage de la pompe

    - Pour les systèmes hydropneumatique, elle est égale à la pression de démarrage de la pompe

    - Pour l'eau chaude domestique, elle est égale à la pression de la ville ou à la pression de départ du système de présentation.

    - [Berceaux pour installation horizontale] [Socle pour installation verticale].

    - Produits acceptables :

      - Flo Fab séries 2000, pour système hydronique et de refroidissement, avec raccord en acier.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Généralités

    - Installer les pièces accessoires conformément au schéma de montage de la tuyauterie et selon les recommandations du manufacturier.  Relier les raccords de vidange et de purge à l’avaloir de plancher le plus rapproché.

    - Prévoir un dégagement suffisant pour permettre l'accès aux appareils aux fins d'entretien.  Si l'emplacement définitif devait être différent de celui indiqué aux dessins, consulter le Propriétaire avant de procéder à l'installation.

    - Si les dégagements admissibles ne peuvent être respectés, consulter le Propriétaire et se conformer à ses directives.

    - Se reporter aux dessins d'installation fournis par le fabricant.

    - Vérifier et ajuster la pression avant la mise en marche du système, celle-ci doit correspondre à la pression minimale du système. (pression de remplissage.).

    - S'assurer que tous les orifices servant au raccordement des accessoires et des appareils, et que la masse de l'équipement en état d'exploitation sont conformes aux indications des dessins d'atelier.

    - Si les éléments accessoires et connexes sont livrés en pièces détachées, vérifier le mode d'assemblage auprès du fabricant.

Fin de section