- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - CAN1 - 4.1, Chauffe-eau à gaz à accumulation dont les débits calorifiques sont inférieurs à 75 000 Btu/h.

      - CAN1 - 4.3, Chauffe-eau à gaz à circulation, chauffe-eau à gaz instantanés et grands chauffe-eau automatiques au gaz à accumulation.

      - CAN / CGA - B149.1, Code d'installation du gaz naturel.

      - CAN / CGA - B149.2, Code d'installation du propane.

      - CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

      - CAN/CSA - B139, Code d'installation pour équipement de combustion d'huile.

      - CAN / CSA - B140.0, General Requirements for Oil Burning Equipment (Prescriptions générales relatives à l'équipement de combustion d'huile).

      - CSA B140.12, Chauffe-eau domestiques et chauffe-piscines à mazout.

      - CAN / CSA C22.2 n 110, Construction et mise à l'essai des chauffe-eau électriques à accumulation.

      - CAN / CSA - C191 Series, CSA Standards on Performance of Electric Storage Tank Water Heaters (Normes fonctionnelles sur les chauffe-eau électriques à accumulation).

      - CAN / CSA - C309, Performance Requirements for Glass-Lined Storage Tanks for Household Hot Water Service.

      - B.N.Q. 3560.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Les dessins doivent montrer et indiquer ce qui suit :

      - Les appareils et leurs accessoires, y compris les raccordements, la tuyauterie, les raccords et les dispositifs de commande, ainsi que les précisions concernant les éléments montés en usine ou à monter sur place.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Chauffe-eau électrique de type institutionnel

    - Chauffe-eau électrique conforme aux normes CAN / CSA C22.2 n 110 et à celles de la série CAN / CSA C191, muni d'éléments de chauffage du type à immersion, et d'un thermostat à température de consigne réglable.

    - L’appareil sera certifié ASME, Section VIII, Division 1, et CSA B51. pour une pression maximum d’opération de 862 kPa (125 psi) et une température maximale de 99C (210F).

    - L’appareil sera muni d’un panneau de commande et sera entièrement pré filé en usine.

    - Réservoir en acier avec revêtement intérieur en ciment hydrofuge de 20 mm (3/4") d’épaisseur, muni d' anode(s) d’aluminium remplaçable.

    - Isolation extérieure 50 mm (2"), en fibre de verre, avec chemise métallique émaillée.

    - Panneau de contrôle NEMA-1 (EU) ou EEMAC-1 (CANADA) - [____] V / 3 ph / 60 Hz, avec [deux] [trois] circuits de [____] kW, ainsi que des contacteurs appropriés, un contrôle par étapes réversibles, des fusibles HRC, un transformateur de contrôle et un jeu de bornes.

    - Accessoires :

      - Contrôle de protection thermique « haute limite »;

      - Interrupteur de basse pression;

      - Contrôle de bas niveau;

      - Sectionneur Maître;

      - Aquastat;

      - Thermomètre sur le réservoir;

      - Diffuseur en acier inoxydable à l’entrée d’eau;

      - Regard d’inspection de 305 mm x 406 mm (12" x 16");

      - Soupape de sûreté, conforme aux normes de l’ASME;

      - Berceaux de support, pour installation horizontale et pattes pour installation verticale.

    - Caractéristiques :

      - Éléments : 	[1] [2] [3] de [____] kW (chacun);

      - Contenance :	[____] litres ([____] gal US);

      - Dimensions :	[____] mm diamètre x [____] mm  [long] [hauteur]
([____]" diamètre x [____] " [long] [hauteur]);

      - Modèle :	[vertical] [horizontal] [____].

    - Produits acceptables : Flo Fab séries REL.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation

    - Installer le chauffe - eau d’eau potable conformément aux recommandations du fabricant et aux exigences des codes applicables et des autorités compétentes.

    - Berceaux intègres pour recevoir le réservoir.  Ces berceaux seront déposés chacun sur un socle de béton assurant un dégagement de 200 mm entre ces derniers et le sol.

    - Fournir et installer les éléments en acier de construction nécessaires au montage des réservoirs et des chauffe - eaux.

    - Prévoir un robinet de vidange canalisé à l’avaloir de sol le plus proche.

    - Prévoir anodes de magnésium permettant d'assurer la protection des réservoirs pendant une période de 20 ans et placées à des endroits faciles d'accès aux fins de remplacement.

    - Prévoir un brise-vide sur l’entrée d’eau froide, installé conformément aux normes en vigueur, de manière à assurer une protection contre le siphonnement.

    - Le chauffe-eau muni d’une soupape de sûreté, a pression et température certifiée ASME, montée en usine.

    - Ajuster les thermostats à 60C (140F).

Fin de section