- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - CAN1 - 4.1, Chauffe-eau à gaz à accumulation dont les débits calorifiques sont inférieurs à 75 000 Btu/h.

      - CAN1 - 4.3, Chauffe-eau à gaz à circulation, chauffe-eau à gaz instantanés et grands chauffe-eau automatiques au gaz à accumulation.

      - CAN / CGA - B149.1, Code d'installation du gaz naturel.

      - CAN / CGA - B149.2, Code d'installation du propane.

      - CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

      - CAN/CSA - B139, Code d'installation pour équipement de combustion d'huile.

      - CAN / CSA - B140.0, General Requirements for Oil Burning Equipment (Prescriptions générales relatives à l'équipement de combustion d'huile).

      - CSA B140.12, Chauffe-eau domestiques et chauffe-piscines à mazout.

      - CAN / CSA C22.2 n 110, Construction et mise à l'essai des chauffe-eau électriques à accumulation.

      - CAN / CSA - C191 Series, CSA Standards on Performance of Electric Storage Tank Water Heaters (Normes fonctionnelles sur les chauffe-eau électriques à accumulation).

      - CAN / CSA - C309, Performance Requirements for Glass-Lined Storage Tanks for Household Hot Water Service.

      - B.N.Q. 3560.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Les dessins doivent montrer et indiquer ce qui suit :

      - Les appareils et leurs accessoires, y compris les raccordements, la tuyauterie, les raccords et les dispositifs de commande, ainsi que les précisions concernant les éléments montés en usine ou à monter sur place.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Réservoir d’emmagasinage d’eau chaude domestique avec ciment intérieur avec réchaud

    - Dimensions et contenance [selon les indications].

    - Enveloppe [vertical] [horizontal], en acier, conforme à la norme CSA B51, au code ANSI / ASME portant sur les «Unfired Pressure Vessels » ainsi qu'aux normes et aux règlements Provinciaux, pouvant résister à une pression d'eau / de vapeur effective de 862 kPa (125 psi) et une température maximale de 121C (250F); certification appropriée requise.

    - Revêtement intérieur en ciment hydrofuge, de 20 mm (3/4") d'épaisseur.

    - Regard de 305 mm x 406 mm (12" x 16") selon l'ASME, avec tampon muni d'une garniture d'étanchéité.

    - Anodes d’aluminium remplaçable en nombre et de dimensions permettant d'assurer la protection cathodique du réservoir pendant une période de 20 ans.

    - Berceaux : en acier; au moins 2 pour modèle horizontal
Socle ou 3 pattes en acier pour modèle vertical.

    - Calorifuge : se reporter à la section - Calorifuges pour appareils et éléments connexes.

    - Garantie standard 1 an sur le réservoir et 5 ans sur le ciment hydrofuge.

    - Caractéristiques :

      - Contenance : 	[____] litres ([____] gal US).

      - Dimensions du réservoir : (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] po de diamètre x [____] po de longueur).

    - Tous les chauffe-eau doivent être installés avec soupape de sûreté, à pression et température conforme au code ASME, munie d'un levier d'essai (Watts 40 XL) et d'un brise-vide (Watts 36 A), ce dernier installé à 305 mm (12") au-dessus de l'appareil sur l'arrivée d'eau froide.  Un robinet de vidange à embout pour raccordement de tuyau souple.

    - Ajuster les thermostats à 60C (140F).

    - Échangeur à tubes sans enveloppe.

      - Généralités :

      - [Vapeur-eau] [eau-eau]. Fluide chauffant circulant dans les tubes.

      - Appareils conçus, construits et éprouvés conformément aux exigences des normes de références citées ci-dessus :

        - Collet : en acier, éprouvée à une pression de service de 862 kPa, pour être soude au réservoir;

        - Tête : en acier avec raccords d'entrée et de sortie à brides et prises taraudées servant à recevoir un raccord de drainage et un brise-vide;

        - Tubes : diamètre extérieur DN 3/4, en acier inoxydable 304 ou (316), avec supports en Teflon.  Chaque tube doit être soude à la plaque tubulaire;

        - Plaque tubulaire : en acier ou en acier inoxydable 304 (316);

        - Facteur d'encrassement : côté eau 0.001;

        - Caractéristiques (selon les indications) :

          - Frigorigène primaire :

            - [Vapeur (sèche non saturée)] :
Surchauffée à [____] C ([____] F);

Débit de [____] kg/h ([____] Btu/h).
Pression d'entrée de [____] kPa ([____] psi).

OU

            - [Eau] :
Température de [____] C à [____] C
([____] F à [____] F);
Débit de [____] L/s ([____] USGPM);
Perte de charge de [____] kPa ([____] psi).

          - Frigorigène secondaire :

            - Débit de [___] L/s ([____] USGPM);
Température de [___] C à [___] C;
([____] F à [____] F);
Perte de charge de [____] kPa ([____] psi).

        - Pression de service : 1034 kPa (150 psi) dans les tubes.

    - Dimensions du réservoir: (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] po de diamètre x [____] po de longueur).

    - Produit acceptable : Flo Fab séries RWU.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation

    - Installer le chauffe - eau d’eau potable conformément aux recommandations du fabricant et aux exigences des codes applicables et des autorités compétentes.

    - Berceaux intègres pour recevoir le réservoir.  Ces berceaux seront déposés chacun sur un socle de béton assurant un dégagement de 200 mm entre ces derniers et le sol.

    - Fournir et installer les éléments en acier de construction nécessaires au montage des réservoirs et des chauffe - eaux.

    - Prévoir un robinet de vidange canalisé à l’avaloir de sol le plus proche.

    - Prévoir anodes de magnésium permettant d'assurer la protection des réservoirs pendant une période de 20 ans et placées à des endroits faciles d'accès aux fins de remplacement.

    - Prévoir un brise-vide sur l’entrée d’eau froide, installé conformément aux normes en vigueur, de manière à assurer une protection contre le siphonnement.

    - Le chauffe-eau muni d’une soupape de sûreté, a pression et température certifiée  ASME, montée en usine.

    - Ajuster les thermostats à 60C (140F).

Fin de section