- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - CAN1 - 4.1, Chauffe-eau à gaz à accumulation dont les débits calorifiques sont inférieurs à 75 000 Btu/h.

      - CAN1 - 4.3, Chauffe-eau à gaz à circulation, chauffe-eau à gaz instantanés et grands chauffe-eau automatiques au gaz à accumulation.

      - CAN / CGA - B149.1, Code d'installation du gaz naturel.

      - CAN / CGA - B149.2, Code d'installation du propane.

      - CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

      - CAN/CSA - B139, Code d'installation pour équipement de combustion d'huile.

      - CAN / CSA - B140.0, General Requirements for Oil Burning Equipment (Prescriptions générales relatives à l'équipement de combustion d'huile).

      - CSA B140.12, Chauffe-eau domestiques et chauffe-piscines à mazout.

      - CAN / CSA C22.2 n 110, Construction et mise à l'essai des chauffe-eau électriques à accumulation.

      - CAN / CSA - C191 Series, CSA Standards on Performance of Electric Storage Tank Water Heaters (Normes fonctionnelles sur les chauffe-eau électriques à accumulation).

      - CAN / CSA - C309, Performance Requirements for Glass-Lined Storage Tanks for Household Hot Water Service.

      - B.N.Q. 3560.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Les dessins doivent montrer et indiquer ce qui suit :

      - Les appareils et leurs accessoires, y compris les raccordements, la tuyauterie, les raccords et les dispositifs de commande, ainsi que les précisions concernant les éléments montés en usine ou à monter sur place.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Réservoir d’emmagasinage

    - Dimensions et contenance [selon les indications].

    - Enveloppe [vertical] [horizontal], en acier, conforme à la norme CSA B51, au code ANSI / ASME portant sur les «Unfired Pressure Vessels » ainsi qu'aux normes et aux règlements Provinciaux, pouvant résister à une pression d'eau / de vapeur effective de 862 kPa (125 psi) et une température maximale de 121C (250F); certification appropriée requise.

    - Regard de 305 mm x 406 mm (12" x 16") selon l'ASME, avec tampon muni d'une garniture d'étanchéité.

    - Berceaux : en acier; au moins 2 pour modèle horizontal
Socle ou 3 pattes en acier pour modèle vertical.

    - Garantie standard 1 ans sur le réservoir.

    - Caractéristiques :

      - Contenance : 	[____] litres ([____] gal US).

      - Dimensions du réservoir : (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] " de diamètre x [____] " de longueur).

    - Tous les réservoirs doivent être installés avec soupape de sûreté, à pression et température conforme au code ASME, munie d'un levier d'essai (Watts 40 XL).

    - Produit acceptable : Flo Fab séries RSE.

  - Réservoir d’emmagasinage d’eau refroidie

    - Dimensions et contenance [selon les indications].

    - Enveloppe [vertical] [horizontal], en acier, conforme à la norme CSA B51, au code ANSI / ASME portant sur les «Unfired Pressure Vessels » ainsi qu'aux normes et aux règlements Provinciaux, pouvant résister à une pression d'eau / de vapeur effective de 862 kPa (125 psi) et une température maximale de 38C (100F); certification appropriée requise.

    - Regard de 305 mm x 406 mm (12" x 16") selon l'ASME, avec tampon muni d'une garniture d'étanchéité.

    - Berceaux : en acier; au moins 2 pour modèle horizontal
Socle ou 3 pattes en acier pour modèle vertical.

    - Garantie standard 1 ans sur le réservoir.

    - Caractéristiques :

      - Contenance : 	[____] litres ([____] gal US).

      - Dimensions du réservoir : (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] " de diamètre x [____] " de longueur).

    - Tous les réservoirs doivent être installés avec soupape de sûreté, à pression et température conforme au code ASME, munie d'un levier d'essai (Watts 40 XL).

    - Produit acceptable : Flo Fab séries REF.

  - Réservoir d’emmagasinage d'eau glycolée

    - Dimensions et contenance [selon les indications].

    - Enveloppe [vertical] [horizontal], en acier, conforme à la norme CSA B51, au code ANSI / ASME portant sur les «Unfired Pressure Vessels » ainsi qu'aux normes et aux règlements Provinciaux, pouvant résister à une pression d'eau / de vapeur effective de 862 kPa (125 psi) et une température maximale de 121C (250F); certification appropriée requise.

    - Regard de 305 mm x 406 mm (12" x 16") selon l'ASME, avec tampon muni d'une garniture d'étanchéité.

    - Berceaux : en acier; au moins 2 pour modèle horizontal
Socle ou 3 pattes en acier pour modèle vertical.

    - Garantie standard 1 ans sur le réservoir.

    - Caractéristiques :

      - Contenance : 	[____] litres ([____] gal US).

      - Dimensions du réservoir : (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] " de diamètre x [____] " de longueur).

    - Tous les réservoirs doivent être installés avec soupape de sûreté, à pression et température conforme au code ASME, munie d'un levier d'essai (Watts 40 XL).

    - Produit acceptable : Flo Fab séries REG.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation

    - Installer le réservoir conformément aux recommandations du fabricant et aux exigences des codes applicables et des autorités compétentes.

    - Berceaux intègres pour recevoir le réservoir.  Ces berceaux seront déposés chacun sur un socle de béton assurant un dégagement de 200 mm entre ces derniers et le sol.

    - Fournir et installer les éléments en acier de construction nécessaire au montage des réservoirs

    - Prévoir un robinet de vidange canalisé à l’avaloir de sol le plus proche.

    - Le réservoir muni d’une soupape de sûreté, a pression et température certifiée ASME,

Fin de section