- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

      - ANSI / ASME, Section VIII, Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC).

      - ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A278M, Specification for Gray Iron Castings for Pressure-Containing Parts for Temperatures up to 345°C.

      - ASTM A516 / 516, Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate and Lower Temperature Service.

      - ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

      - ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

      - ASTM E202, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.

      - CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Séparateur d’air à sédiment

    - L’entrepreneur fournira et installera, tel qu’indiqué aux plans et devis, un (des) séparateur(s) a sédiment centrifuge(s) muni(s) (d’un filtre et) de raccords centrés en ligne,  avec récipient.

    - La conception et la fabrication seront conformes au code ASME Section VIII Division 1 et CSA B51 se rapportant aux vaisseaux sous pression utilisés à 150psi (1034 kPa) et à 550°F (228°C) maximum.  Il devra comprendre des raccords centrés équilibrés, ayant néanmoins une action de tourbillon centrifuge obtenue au moyen de guides internes pour séparer rapidement les bulles d’air.

    - Le(s) vaisseau(x) sera (ont) muni(s) d’ouverture de [____] po ([____] mm) [à brides] aux raccords d’entrée et de sortie.

    - Le(s) vaisseau(x) sera (ont) muni(s) d’un raccord supérieur NPT pour l’évacuation de l’air ainsi que d’un raccord inférieur pour les purges périodiques.

    - Produits acceptables : Flo Fab séries SED-F (Suffixe F bride) ( Suffixe G pour rainuré)  (Suffixe L avec supports de montage) et/ou (Suffixe F-4 tamis en acier inoxydable 304) (Suffixe F-6 tamis en acier inoxydable 316).

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Généralités

    - Installer le réservoir et les pièces accessoires conformément au schéma de montage de la tuyauterie et selon les recommandations du manufacturier.  Relier les raccords de l’évent et de purge.

    - Prévoir un dégagement suffisant pour permettre l'accès aux appareils aux fins d'entretien.  Si l'emplacement définitif devait être différent de celui indiqué aux dessins, consulter le Propriétaire avant de procéder à l'installation.

    - Si les dégagements admissibles ne peuvent être respectés, consulter le Propriétaire et se conformer à ses directives.

    - Se reporter aux dessins d'installation fournis par le fabricant.

    - Vérifier et ajuster la pression avant la mise en marche du système, celle-ci doit correspondre à la pression minimale du système. (pression de remplissage.)

    - S'assurer que tous les orifices servant au raccordement des accessoires et des appareils, et que la masse de l'équipement en état d'exploitation sont conformes aux indications des dessins d'atelier.

    - Si les éléments accessoires et connexes sont livrés en pièces détachées, vérifier le mode d'assemblage auprès du fabricant.

Fin de section