- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - ANSI / ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and other Special Alloys.

      - ANSI / ASME, Section VIII, Boiler and Pressure Vessel Code.

      - ASME B16.11, Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded.

      - ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

      - ASTM A47, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

      - ASTM A53-90a, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated Welded and Seamless.

      - ASTM A 181 / 181, Specification for Carbon Steel Forgings for General Purpose Piping.

      - CSA B51, Code des chaudières et des appareils et tuyauteries sous pression.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Réservoir d'air

    - Réservoir du type [vertical sur socle ou pattes] [horizontal sur selles ], de [____] mm ([____] po) de longueur x [____] mm ([____] po) de diamètre, conformes aux normes CSA B51 et ASME (section VIII) ainsi qu'aux règlements provinciaux applicables, et conçus pour une pression manométrique de service de [860] [1,034] [1,205] kPa ([125] [150] [175] psi); d'une capacité de [____] L ([____] gal US).

    - Raccords d'entrée et de sortie : DN [____].

    - Accessoires au réservoir :

      - Régulateur de pression réglable;

      - Soupape de sûreté;

      - Robinet de vidange et purgeur automatique d'eau condensée, canalisés à l’entonnoir;

      - Manomètre de 125 mm de diamètre avec plage de pressions de service de 0 à 1,500 kPa (0 à 200 psi).

    - Label et certificat d'homologation émis par un inspecteur provincial.

    - Fini : peinture primaire appliquée en atelier; à peindre sur place.

    - Réservoir : en provenance d’un fabricant unique.

    - Produits acceptables : Flo Fab séries AT.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation

    - Installer le réservoir d’air de façon que celui-ci soit accessible avec toutes les component requis pour la régulation et les accessoires.

    - Berceaux intègres pour recevoir le réservoir.  Ces berceaux seront déposés chacun sur un socle de béton assurant un dégagement de 200 mm entre ces derniers et le sol.

    - Fournir et installer les éléments en acier de construction nécessaires au montage des réservoirs et des chauffe - eaux.

    - Prévoir un robinet de vidange canalisé à l’avaloir de sol le plus proche.

    - Prévoir anodes de magnésium permettant d'assurer la protection des réservoirs pendant une période de 20 ans et placées à des endroits faciles d'accès aux fins de remplacement.

    - Prévoir un brise-vide sur l’entrée d’eau froide, installé conformément aux normes en vigueur, de manière à assurer une protection contre le siphonnement.

    - Le chauffe-eau muni d’une soupape de sûreté, a pression et température certifiée ASME, montée en usine.

    - Ajuster les thermostats à 60C (140F).

Fin de section