- PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - Références

    - À moins d'indication contraire, tous les travaux seront exécutés conformément à l'édition en vigueur du « Code de construction du Québec - Chapitre 1 ».

    - De plus, les travaux seront effectués conformément à tout autre code ou toute autre norme ayant juridiction, selon l'édition en vigueur, incluant notamment, mais sans s’y limiter :

      - CAN1 - 4.1, Chauffe-eau à gaz à accumulation dont les débits calorifiques sont inférieurs à 75 000 Btu/h.

      - CAN1 - 4.3, Chauffe-eau à gaz à circulation, chauffe-eau à gaz instantanés et grands chauffe-eau automatiques au gaz à accumulation.

      - CAN / CGA - B149.1, Code d'installation du gaz naturel.

      - CAN / CGA - B149.2, Code d'installation du propane.

      - CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

      - CAN/CSA - B139, Code d'installation pour équipement de combustion d'huile.

      - CAN / CSA - B140.0, General Requirements for Oil Burning Equipment (Prescriptions générales relatives à l'équipement de combustion d'huile).

      - CSA B140.12, Chauffe-eau domestiques et chauffe-piscines à mazout.

      - CAN / CSA C22.2 n 110, Construction et mise à l'essai des chauffe-eau électriques à accumulation.

      - CAN / CSA - C191 Series, CSA Standards on Performance of Electric Storage Tank Water Heaters (Normes fonctionnelles sur les chauffe-eau électriques à accumulation).

      - CAN / CSA - C309, Performance Requirements for Glass-Lined Storage Tanks for Household Hot Water Service.

      - B.N.Q. 3560.

  - Dessins d’atelier et fiches techniques

    - Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

    - Les dessins doivent montrer et indiquer ce qui suit :

      - Les appareils et leurs accessoires, y compris les raccordements, la tuyauterie, les raccords et les dispositifs de commande, ainsi que les précisions concernant les éléments montés en usine ou à monter sur place.

  - Fiches d’entretien

    - Fournir les fiches d'entretien requises et les incorporer au « Manuel d'exploitation et d'entretien ».

    - Les fiches d'entretien doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

      - Une description des appareils, y compris le nom du fabricant, le type, le modèle, l'année de fabrication et la puissance, le débit ou la contenance;

      - Les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance;

      - Une liste des pièces de rechange recommandées.

- PARTIE 2 – PRODUITS

  - Réservoir de Détente

    - Dimensions et contenance [selon les indications].

    - Enveloppe [vertical] [horizontal], en acier, conforme à la norme CSA B51, au code ANSI / ASME portant sur les «Unfired Pressure Vessels » ainsi qu'aux normes et aux règlements Provinciaux, pouvant résister à une pression équivalente a 30% de la pression d’opération maximal de la chaudière et une tolérance minimum de 1/8 de pouce pour la corrosion. La température maximale de 288 °C (550 °F); certification appropriée requise.

    - Regard de 100 mm x 150 mm (4" x 6"), pour réservoir 24 pouces et moins et 305 mm x 406 mm  (12" x 16") selon ASME avec tampon muni d'une garniture d'étanchéité.

    - Berceaux : en acier; au moins 2 pour modèle horizontal
Socle ou 3 pattes en acier pour modèle vertical.

    - Garantie standard 1 ans sur le réservoir.

    - Caractéristiques :

      - Contenance : 	[____] litres ([____] gal US).

      - Dimensions du réservoir : (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] po de diamètre x [____] po de longueur).

    - Les réservoirs de détente doivent être installes entre la chaudière et le drain avec alimentation d’eau froide et évent dans le but de réduire la pression et la température de l’eau s’en allant vers l’égout.

    - Produit acceptable : Flo Fab séries BLO.

  - Réservoir de détente avec récupération d’énergie

    - Dimensions et contenance [selon les indications].

    - Enveloppe [vertical] [horizontal], en acier, conforme à la norme CSA B51, au code ANSI / ASME portant sur les «Unfired Pressure Vessels » ainsi qu'aux normes et aux règlements Provinciaux, pouvant résister à une pression équivalente a 30% de la pression d’opération maximal de la chaudière et une tolérance minimum de 1/8 de pouce pour la corrosion. La température maximale de 288 °C (550 °F); certification appropriée requise.

    - Regard de 100 mm x 150 mm (4" x 6"), pour réservoir 24 pouces et moins et 305 mm x 406 mm  (12" x 16") selon ASME avec tampon muni d'une garniture d'étanchéité.

    - Berceaux : en acier; au moins 2 pour modèle horizontal
Socle ou 3 pattes en acier pour modèle vertical.

    - Garantie standard 1 ans sur le réservoir.

    - Caractéristiques :

      - Contenance : 	[____] litres ([____] gal US).

      - Dimensions du réservoir : (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] po de diamètre x [____] po de longueur).

    - Échangeur à tubes sans enveloppe.

      - Généralités :

      - [Vapeur-eau] [eau-eau]. Fluide chauffant circulant dans le réservoir.

      - Appareils conçus, construits et éprouvés conformément aux exigences des normes de références citées ci-dessus :

        - Collet : en acier, éprouvée à une pression de service de 862 kPa (125 psi), pour être soude au réservoir;

        - Tête : en acier avec raccords d'entrée et de sortie à brides et prises taraudées servant à recevoir un raccord de drainage et un brise-vide;

        - Tubes : diamètre extérieur DN 3/4, en acier inoxydable [304] [316], avec supports en Teflon.  Chaque tube doit être soude à la plaque tubulaire;

        - Plaque tubulaire : en acier ou en acier inoxydable [304] [316];

        - Facteur d'encrassement : côté eau 0.001;

        - Caractéristiques : (selon les indications) :

          - Frigorigène primaire :

            - [Vapeur (sèche non saturée)] :
Surchauffée à [____] °C ([____] °F);
Débit de [____] kg/h ([____] Btu/h).
Pression d'entrée de [____] kPa ([____] psi).

OU

            - [Eau] :
Température de [____] °C à [____] °C
([____] °F à [____] °F);
Débit de [____] L/s ([____] USGPM);
Perte de charge de [____] kPa ([____] psi).

          - Frigorigène secondaire :

            - Débit de [___] L/s ([____] USGPM);
Température de [___] °C à [___] °C;
([____] °F à [____] °F);
Perte de charge de [____] kPa ([____] psi).

        - Pression de service : 1034 kPa (150 psi) dans les tubes.

    - Les réservoirs de détente doivent être installes entre la chaudière et le drain avec alimentation d’eau froide et évent dans le but de réduire la pression et la température de l’eau s’en allant vers l’égout et muni d’échangeur a tube pour récupération d’énergie du condensate et vapeur.

    - Produit acceptable : Flo Fab séries BLO-EH.

  - Réservoir d’évaporation (flash tank)

    - Dimensions et contenance [selon les indications].

    - Enveloppe [vertical] [horizontal], en acier, conforme à la norme CSA B51, au code ANSI / ASME portant sur les «Unfired Pressure Vessels » ainsi qu'aux normes et aux règlements Provinciaux, pouvant résister à une pression d’eau/vapeur effective de 1034 kPa (150 psi). La température maximale de 288°C (550°F); certification appropriée requise.

    - Berceaux : en acier; au moins 2 pour modèle horizontal
Socle ou 3 pattes en acier pour modèle vertical.

    - Garantie standard 1 ans sur le réservoir.

    - Caractéristiques :

      - Contenance : 	[____] litres ([____] gal US).

      - Dimensions du réservoir : (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] po de diamètre x [____] po de longueur).

    - Les réservoirs d’évaporation doivent être installes à la sortie du drain de la chaudière.

    - Produit acceptable : Flo Fab séries SFT.

  - Pompe à vapeur

    - Dimensions et contenance [selon les indications].

    - Enveloppe [vertical] [horizontal], en acier, conforme à la norme CSA B51, au code ANSI / ASME portant sur les «Unfired Pressure Vessels » ainsi qu'aux normes et aux règlements Provinciaux, pouvant résister à une pression d'eau / de vapeur effective de 1723 kPa (250 psi) et une température maximale de 288C (550F); certification appropriée requise.

    - Indicateur de niveau avec verre 5/8 po de diamètre incluant soupape d’isolation et de drainage.

    - Clapet de retenue a l’entre et a la sortie de la pompe.

    - Mécanisme en acier inoxydable [304] [316] pour injection de vapeur ou de gaz.

    - Berceaux : en acier; au moins 2 pour modèle horizontal
Socle ou 3 pattes en acier pour modèle vertical.

    - Garantie standard 1 ans sur le réservoir et 3 ans sur le mécanisme.

    - Caractéristiques :

      - Contenance : 	[____] litres ([____] gal US).

      - Dimensions du réservoir : (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] po de diamètre x [____] po de longueur).

    - Produit acceptable : Flo Fab séries PV.

  - Séparateur de vapeur

    - Dimensions et contenance [selon les indications].

    - Enveloppe [vertical] [horizontal], en acier, conforme à la norme CSA B51, au code ANSI / ASME portant sur les «Unfired Pressure Vessels » ainsi qu'aux normes et aux règlements Provinciaux, pouvant résister à une pression d'eau / de vapeur effective de 1034 kPa (150 psi) et une température maximale de 288 C (550 F); certification appropriée requise.

    - Regard de 305 mm x 406 mm (12" x 16") selon l'ASME, avec tampon muni d'une garniture d'étanchéité.

    - Berceaux : en acier; au moins 2 pour modèle horizontal
Socle ou 3 pattes en acier pour modèle vertical.

    - Garantie standard 1 ans sur le réservoir.

    - Caractéristiques :

      - Contenance : 	[____] litres ([____] gal US).

      - Dimensions du réservoir : (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] po de diamètre x [____] po de longueur).

    - Tous les réservoirs doivent être installés avec soupape de sûreté, à pression et température conforme au code ASME, munie d'un levier d'essai (Watts 40 XL).

    - Produit acceptable : Flo Fab séries SS.

  - Chaudière à Vapeur

    - Dimensions et contenance [selon les indications].

    - Enveloppe [vertical] [horizontal], en acier, conforme à la norme CSA B51, au code ANSI / ASME portant sur les «Unfired Pressure Vessels » ainsi qu'aux normes et aux règlements Provinciaux, pouvant résister à une pression d'eau / de vapeur effective de 1034 kPa (150 psi) et une température maximale de 288 C (550 F); certification appropriée requise.

    - Regard de 305 mm x 406 mm (12" x 16") selon l'ASME, avec tampon muni d'une garniture d'étanchéité.

    - Berceaux : en acier; au moins 2 pour modèle horizontal
Socle ou 3 pattes en acier pour modèle vertical.

    - Conforme aux normes CAN/CSA C22.2 n 110 et à celles de la série CAN/CSA C191, muni d'éléments de chauffage du type à immersion, et d'un thermostat à température de consigne réglable.

    - L’appareil sera muni d’un panneau de commande et sera entièrement pré filé en usine.

    - Isolation extérieure 50 mm (2"), en fibre de verre pour haute température, avec chemise métallique émaillée.

    - Panneau de contrôle NEMA-1 (EU) ou EEMAC-1 (CANADA) - [____] V / 3 ph / 60 Hz, avec [deux] [trois] circuits de [____] kW, ainsi que des contacteurs appropriés, un contrôle par étapes réversibles, des fusibles HRC, un transformateur de contrôle et un jeu de bornes.

    - Accessoires :

      - Contrôle de protection thermique « haute limite »;

      - Contrôle de bas niveau;

      - Sectionneur Maître;

      - Aquastat;

      - Thermomètre sur le réservoir;

      - Éléments : 	[1] [2] [3] de [____] kW (chacun);

    - Garantie standard 1 ans sur le réservoir.

    - Caractéristiques :

      - Contenance : 	[____] litres ([____] gal US).

      - Dimensions du réservoir : (selon les indications) [____] mm de diamètre x [____] mm de longueur ([____] " de diamètre x [____] " de longueur).

    - Tous les réservoirs doivent être installés avec soupape de sûreté, à pression et température conforme au code ASME, munie d'un levier d'essai (Watts 40 XL).

    - Produit acceptable : Flo Fab séries SB.

- PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - Installation

    - Installer le réservoir conformément aux recommandations du fabricant et aux exigences des codes applicables et des autorités compétentes.

    - Berceaux intègres pour recevoir le réservoir.  Ces berceaux seront déposés chacun sur un socle de béton assurant un dégagement de 200 mm entre ces derniers et le sol.

    - Fournir et installer les éléments en acier de construction nécessaire au montage des réservoirs

    - Prévoir un robinet de vidange canalisé à l’avaloir de sol le plus proche.

    - Le réservoir muni d’une soupape de sûreté, a pression et température certifiée ASME,

    - Prévoir le raccordement électrique selon la section 16 du devis.

Fin de section