1.0	Généralités

.1	Les soumissionnaires devront tenir compte du fait que l'édifice sera occupé au cours des travaux. Ils devront consulter la section 01010 des devis, les conditions générales et les dessins d'architecture afin de se familiariser avec les différentes phases de construction, les aménagements temporaires requis et les relocalisations temporaires de différents locaux, équipements et services.

.2	Les services mécaniques devront être maintenus opérationnels dans les secteurs occupés du bâtiment au cours des travaux. A cet effet, tous les raccordements et installations temporaires requis, incluant la fourniture et la relocalisation des équipements devront être effectués par les entrepreneurs en mécanique concernés.

.3	Toute interruption des services des secteurs occupés devra être planifiée 48 heures à l'avance avec le propriétaire.

.4	Les entrepreneurs en mécanique seront responsables de fournir et installer, les équipements nécessaires pour les installations temporaires et les relocalisations de locaux, services et équipements au cours des travaux. Ils seront de plus responsables du démantèlement de ces installations temporaires lorsque les travaux mécaniques d'aménagement permanents des autres secteurs auront été complétés.

.5	Toutes les installations temporaires devront être effectuées conformément aux codes en vigueur et être à la satisfaction du propriétaire.

2.0	Installations de plomberie

.1	Les installations temporaires de plomberie devront comprendre, entre autres :

-	l'alimentation en eau chaude et froide des secteurs occupés;

-	le drainage des secteurs occupés;

-	l'installation et les raccordements des appareils de plomberie relocalisés pour les services temporaires;

-	les raccordements de tous les équipements (laboratoires, pharmacie et autres services) existants relocalisés nécessitant des branchements de plomberie;

-	les pompes élévatrices d'égout (si requis);

-	Les chauffe-eau électriques (si requis);

-	toutes les autres installations requises pour respecter la «Marche des Travaux» (devis section 01010, par. 10);

-	raccords d'égouts et d'eau de la roulotte existante relocalisée.

Des schémas des installations temporaires devront être soumis au propriétaire pour acceptation avant de procéder aux travaux.

3.0	Installations de chauffage

.1	Les installations de chauffage temporaire devront comprendre le chauffage à l'eau chaude de toutes les pièces des secteurs occupés durant la période de réalisation des travaux.

.2	Les secteurs occupés sont les parties arrières des Pavillons Mallet et Christ-Roi, le Pavillon Notre-Dame ainsi que les corridors, escaliers et entrées temporaires aménagés pour la période de réalisation des travaux.

.3	Le chauffage du Pavillon Notre-Dame sera conservé et modifié pour répondre au réaménagement temporaire, voir plans d'architecture A1-08.

.4	Le chauffage des secteurs arrières des Pavillons Mallet et Christ-Roi sera modifié :

.1	Les 2 échangeurs de chaleurs localisés au sous-sol de ce secteur, seront relocalisés dans la chaufferie du Pavillon Notre-Dame avec tous leurs contrôles et accessoires.

.2	Ces échangeurs seront raccordés en parallèle du côté eau avec collecteurs d'alimentation et de retour, réservoir d'expansion d'une capacité suffisante pour ce secteur plus 85 litres d'expansion, système d'admission d'eau automatique et pompes de circulation le tout fournis, installé et raccordé par le présent entrepreneur. Des raccords avec robinets de 2 1/2" de diamètre devront être prévus sur les collecteurs d'alimentation et de retour pour le chauffage du C.L.S.C.

.3	Pourvoir un réseau de distribution souterrain temporaire, à partir de la chaufferie du Pavillon Notre-Dame jusqu'au Pavillon Mallet, composé de canalisations, isolant en poudre «protexulate», supports, coffrage et étanchéité.

.4	Inverser le sens de circulation du maître tuyau de retour dans les Pavillons Mallet et Christ-Roi et raccorder le réseau de distribution souterrain au chauffage de ces Pavillons.

.5	Effectuer toutes les modifications requises afin de convenir aux nouveaux aménagements indiqués aux plans d'architecture, aménagement temporaire feuille no A1-08 et no A1-09.

.5	Toutes les nouvelles pièces devront être chauffées sauf si indiqué autrement aux plans de l'architecte.

.6	Ces installations temporaires devront permettre de maintenir une température minimum de 22 oC dans les secteurs occupés en tout temps.

.7	Des contrôles de température (thermostats et soupapes) devront être prévus pour chacune des nouvelles pièces.

.8	On devra utiliser les types d'appareils de chauffage suivants :

-	bureau et salle : plinthe murale;

-	corridor et escalier : plinthe murale ou convecteur;

-	entrée : aéroconvecteur.

.9	Toutes les pièces qui sont rendues exposées aux conditions climatiques par suite de la démolition des ouvrages adjacents devront être chauffées comme une nouvelle pièce.

.10	Le présent entrepreneur pourra s'il le désire réutiliser les appareils de chauffage provenant de la démolition. Il devra pour ce faire, s'entendre avec l'entrepreneur général, débrancher et enlever ces appareils des secteurs à démolir.

.11	Laboratoire

.1	Pourvoir un réservoir d'huile légère temporaire pour le chauffage des laboratoires aménagés à l'extrémité du Pavillon Mallet et le raccorder à l'unité de chauffage à air chaud.

.2	La localisation exacte de ce réservoir sera déterminée sur le site par le propriétaire.

.12	Vapeur et condensation

.1	Pourvoir les canalisations de vapeur et de retour de condensation souterraine pour les services aux équipements fixes du Pavillon Mallet et laboratoire.

.2	Ces canalisations seront enfouies avec les canalisations de chauffage. Prévoir toutes les trappes à la vapeur, soupape de réduction de pression et soupapes de sûreté appropriées aux équipements desservis.

.13	Contrôle

.1	Prévoir tous les raccordements de contrôle requis, conduits, filage, etc.

.2	Réalimenter les maîtres conduits d'air desservant les Pavillons Mallet et Christ-Roi.

.3	Tous les accessoires de contrôle requis sont sous la responsabilité du présent entrepreneur.

.14	Responsabilité

.1	Le présent entrepreneur sera responsable de la fourniture de tous les appareils, tuyauteries, supports, robinetteries et des percements nécessaires aux raccordements de tous les équipements existants relocalisés nécessitant des branchements de chauffage ou de vapeur. Il sera de plus, responsable de toutes autres installations requises pour respecter la «marche des travaux» devis section 01010, par 10).

.2	Le présent entrepreneur sera responsable du bon fonctionnement de tous ses travaux durant la période de construction.

.3	Des schémas des installations temporaires devront être soumis au propriétaire pour acceptation avant de procéder aux travaux.

4.0	Installations de ventilation

.1	Les installations temporaires de ventilation devront comprendre, entre autres :

-	La ventilation de tous les locaux non fenestrés comprenant un ou des postes de travail dans les secteurs occupés de l'édifice, les locaux mitoyens aux secteurs de la construction et dont les fenêtres seront obstruées au cours des travaux seront considérées comme non fenestrés. La ventilation sera assurée au taux de un changement d'air frais extérieur à l'heure dans le local.

L'air devra être filtrée (25 à 30 % d'efficacité), chauffée à 21 oC min. et distribuée dans chaque local à l'aide d'un réseau de gaines et de diffuseurs. Le niveau sonore maximum acceptable dans les locaux sera de 35 NC.

-	Les gaines, grilles, diffuseurs et accessoires requis.

-	Les capotins extérieurs.

-	Les ventilateurs.

-	Les serpentins de réchauffage électriques.

-	Les contrôles, soupapes, etc.

-	Les démarreurs.

-	L'entretien des systèmes durant toute la période d'utilisation.

-	Des systèmes d'extraction d'air pour les locaux sanitaires (toilettes et concierges) non fenestrés au taux de 12 changements par heure.

-	Des systèmes d'extraction d'air pour les équipements existants relocalisés (hottes, etc.) nécessitant une évacuation d'air.

Des schémas des installations temporaires devront être soumis au propriétaire pour acceptation avant de procéder aux travaux.

5.0	Visite des lieux

.1	Les soumissionnaires devront visiter les lieux afin de constater les besoins mécaniques des locaux, services et équipements existants qui seront relocalisés temporairement. La qualité et le rendement des services mécaniques temporaires devront être au moins équivalents à ceux existants.

Fin de section