PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ANSI/ASME B40.1, Gauges-Pressure Indicating Dial Type - Elastic Element.

.2	CAN/CGSB-14.4, Thermomètres indicateurs, à dilatation de liquide dans une gaine de verre, de type commercial/industriel.

.3	CAN/CGSB-14.5, Thermomètres indicateurs, bimétalliques, de type commercial/industriel.

1.2	Dessins d'atelier et fiches techniques

.1	Soumettre les dessins d'atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions de la section.

.2	Identifier les éléments visés sur la documentation du fabricant, soit :

.1	thermomètres;

.2	manomètres;

.3	robinets d'arrêt;

.4	siphons;

.5	puits thermométriques.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Généralités

.1	Le point de mesure des thermomètres et des manomètres choisis doit se situer au centre de la plage graduée.

2.2	Thermomètres à lecture directe

.1	Thermomètres industriels, à angle de lecture variable, à dilatation de liquide, à échelle de 230 mm (9") de longueur, conformes à la norme CAN/CGSB-14.4.

.1	Produits acceptables : Trerice, Flo Fab modèle L9VU ou équivalent approuvé.

2.3	Téléthermomètres

.1	Thermomètres du type à cadran de 100 mm de diamètre, au mercure : conformes à la norme CAN/CGSB-14.5, à tube de Bourdon en acier inoxydable, précis à une division d'échelle près, mouvement en laiton, capillaire en acier inoxydable, gaine spiralée, bulbe en acier inoxydable et boîtier poli pour montage en applique.

.1	Produits acceptables : Trerice, Flo Fab ou équivalent approuvé.

.

2.4	Puits thermomètriques

.1	Pour des canalisations en cuivre : puits en cuivre ou en bronze.: Trerice, Flo Fab ou équivalent approuvé.

.2	Pour des canalisations en acier : puits en laiton ou en acier inoxydable.: Trerice, Flo Fab ou équivalent approuvé .

.3	Pour des canalisations en acier inoxydable : puits en acier inoxydable.: Trerice, Flo Fab ou équivalent approuvé.

2.5	Manomètres

.1	Manomètres du type à cadran de 100 mm de diamètre, rempli de liquide, précision 1%.

.1	Produits acceptables : Flo Fab modèle RFF4LF1, Trerice ou équivalent approuvé.

.2	Prévoir les caractéristiques ou les éléments suivants, selon le cas :

.1	un siphon lorsqu'il s'agit de réseaux de vapeur;  Flo Fab modèle SY14S ou équivalent approuvé.

.2	un amortisseur lorsqu'il s'agit de réseaux soumis à des pulsations de pression; Flo Fab modèle PSNB ou équivalent approuvé.

.3	un séparateur à membrane lorsqu'il s'agit de réseaux de fluides corrosifs;

.4	une collerette et un évent de sécurité à l'arrière, un bourrelet de renfort à l'avant;

.5	un robinet d'arrêt en laiton; Flo Fab Modèle 2503 MXF ou équivalent approuvé .

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Généralités

.1	Placer les instruments de manière qu'on puisse en faire la lecture à partir du plancher ou d'une plate-forme. Autrement, installer des téléthermomètres et des télémanomètres.

.2	Installer les instruments entre les appareils et le premier raccord ou élément de robinetterie qui suit.

3.2	Thermomètres

.1	Placer toujours les thermomètres dans des puits thermométriques garnis d'un matériau thermoconducteur.

.2	Installer des thermomètres aux endroits indiqués ainsi qu'à l'entrée et à la sortie des appareils suivants :

.1	échangeurs de chaleur;

.2	batteries de chauffage et de refroidissement à eau;

.3	chaudières (eau chaude);

.4	refroidisseurs;

.5	tours de refroidissement;

.6	chauffe-eau domestiques.

.3	Aux autres endroits indiqués, poser uniquement des puits thermométriques en prévision de l'équilibrage du réseau.

.4	Utiliser des rallonges lorsque les thermomètres sont posés sur des tuyauteries calorifugées.

3.3	Manomètres

.1	Installer des manomètres aux endroits indiqués ainsi qu'aux endroits suivants :

.1	côtés aspiration et refoulement des pompes;

.2	en amont et en aval des réducteurs de pression;

.3	en amont et en aval des soupapes et des vannes de régulation;

.4	à l'entrée et à la sortie, côté eau, des batteries de chauffage/refroidissement et des échangeurs de chaleur;

.5	à la sortie des chaudières;

.6	à tous les autres endroits indiqués;

.7	à l'entrée d'eau domestique;

.8	sur les clapets d'alarme des systèmes d'extincteurs automatiques;

.9	sur l'entrée et la sortie des refroidisseurs.

.2	Aux autres endroits indiqués, munir les manomètres d'un robinet d'arrêt en prévision de l'équilibrage du réseau.

.3	Utiliser des rallonges lorsque les manomètres sont posés sur des tuyauteries calorifugées.

3.4	Plaques d'identification

.1	Fournir et poser des plaques d'identification du fluide véhiculé, gravées, en plastique lamellé (lamicoïde), conformément aux prescriptions de la section 15190 - Identification des appareils et des réseaux.

Fin de section