PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Exécution des travaux : selon la norme CAN/CGSB-24.3-92, à moins d'indication contraire.

.2	Plaques de certification de l'ACNOR et des ULC : selon les exigences de ces organismes.

.3	Identification des appareils et des réseaux conforme au Programme d'inspection des installations (PII) de TPC, lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour TPC.

1.2	Échantillons

.1	Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 15010.

.2	Soumettre les échantillons et la liste des inscriptions avant de faire graver les inscriptions.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Plaques signalétiques des fabricants

.1	Chaque pièce d'équipement doit être munie d'une plaque signalétique en métal, fixée mécaniquement et comportant un lettrage en saillie ou en retrait.

.2	Les plaques doivent indiquer ce qui suit : modèle, nom du fabricant, numéro de série, tension, fréquence du courant d'alimentation, nombre de phases et puissance du moteur.

2.2	Plaques d'identification des appareils

.1	Couleurs

.1	Matières dangereuses : lettrage rouge sur fond blanc.

.2	Autres matières : lettrage noir sur fond blanc (sauf indication contraire dans le code pertinent).

.2	Construction

.1	Caractéristiques générales : 3 mm (1/8 po) d'épaisseur, en plastique laminé ou en aluminium anodisé blanc, fini mat, coins équarris, lettres alignées avec précision et gravées à la machine jusque dans l'âme.

.3	Dimensions

.1	Conformes au tableau ci-dessous.

| Grosseur no | Dimensions (mm X mm) | Nombre de lignes |  | Hauteur des lettres (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 X 50 (3/8 po X 2 po) | 1 |  | 3 (1/8") |
| 2 | 13 X 75 (1/2 po X 3 po) | 1 |  | 5 (3/16") |
| 3 | 13 X 75 (1/2 po X 3 po) | 2 |  | 3 (1/8") |
| 4 | 20 X 100 (3/4 po X 4po) | 1 |  | 8 (5/16") |
| 5 | 20 X 200 (3/4 po X 8po) | 1 |  | 8 (5/16") |
| 6 | 20 X 100 (3/4 po X 4po) | 2 |  | 5 (3/16") |
| 7 | 25 X 125 (1 po X 5 po ) | 1 |  | 12 (1/2") |
| 8 | 25 X 125 (1 po X 5 po ) |  | 2 | 8 (5/16") |
| 9 | 35 X 200 (1 3/8 po X 8 po) |  | 1 | 20 (3/4") |

.2	Les plaques ne devraient pas comporter plus que 25 lettres.

.3	Utiliser des plaques de grosseur no 6 pour les unités terminales et les tableaux de commande.

.4	Lorsqu'il ne s'agit pas de travaux exécutés pour TPC : utiliser des plaques de grosseur no 9 pour l'équipement situé dans les salles d'installations mécaniques.

.5	Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour TPC : identification des appareils et des réseaux visés par le Programme d'inspection des installations (PII).

.1	En général : utiliser un système d'identification principale, d'identification de provenance et d'identification de destination.

.2	Salles d'équipements et d'installations mécaniques : plaque d'identification principale de grosseur no 9 et plaques d'identification de provenance et de destination de grosseur no 5.

.3	Aux autres endroits : grosseurs appropriées.

2.3	Identification des ajouts ou rénovations selon le système existant

.1	Lorsqu'il s'agit d'ajouts ou de rénovations aux réseaux existants, identifier les ouvrages ajoutés ou rénovés selon le système d'identification existant.

.2	Soumettre la légende et les couleurs de classification primaire et secondaire à l'approbation de l'ingénieur.

2.4	Tuyauterie

.1	Identification

.1	Selon la norme CAN/CGSB-24.3-92.

.2	Identifier le fluide véhiculé au moyen d'une légende lettrée et de couleurs de classification primaire et secondaire, et indiquer le sens d'écoulement du fluide au moyen de flèches.

.2	Dimensions

.1	Légende : lettres majuscules de dimensions suivantes :

| Diamètre extérieur du tuyau ou de l'isolant (mm) | Dimensions des lettres (mm) |
| --- | --- |
| 30 (1 1/4 po ) | 13 (1/2 po ) |
| 50 (2 po ) | 19 (3/4 po ) |
| 150 (6 po ) | 32 (1 1/4 po ) |
| 250 (10 po ) | 63 (2 1/2 po ) |
| Plus de 250 (10 po ) | 88 (3 1/2 po ) |

.2	Bandes de couleurs primaires.

.1	Sur les robinets/soupapes et les accessoires : 500 mm (20 po ) de longueur.

.2	Aux autres endroits : 1000 mm (39 po ) de longueur.

.3	Bandes de couleurs secondaires : 50 mm (2 po ) de largeur, appliquées sur la bande de couleur primaire à 75 mm (3 po ) de l'une des extrémités de cette dernière.

.4	Flèches :

.1	Diamètre extérieur du tuyau et de l'isolant de 75 mm (3 po ) et plus : 150 mm (6 po ) de longueur X 500 mm de hauteur.

.2	Diamètre extérieur du tuyau et de l'isolant inférieur à 75 mm : (3 po) 100 mm (4 po) de longueur  X   50 mm (2 po ) de hauteur.

.3	Utiliser des flèches à 2 pointes lorsque le sens d'écoulement est réversible.

.3	Peinture, ruban pour légendes et étiquettes de repérage :

.1	Peinture : conforme à la norme CAN/CGSB 1-60-97.

.2	Ruban pour légendes et bandes de couleurs pour flèches : toile dont l'extérieur enduit de plastique forme une couche protectrice et dont l'endos comporte un adhésif de contact hydrofuge conçu pour résister à une humidité relative de 100 %, à une chaleur constante de 150 oC (300 oF) et à une chaleur intermittente de 200 oC (390 oF). Poser le ruban ou les bandes sur des surfaces propres et exemptes de matières grasses et de poussières. Enrouler le ruban autour du tuyau en faisant chevaucher les extrémités sur une longueur équivalant au diamètre du tuyau.

.3	Étiquettes de repérage en plastique hydrofuge et résistant à la chaleur, attachées aux tubes et tuyaux de 20 mm (3/4 po ) ou moins de diamètre nominal.

.4	Produits acceptables : «W.H.», «Brady Inc.», «Seton Name Plate Corp», «VMAP».

.4	Couleurs

.1	Soumettre la légende et les couleurs de classification primaire et secondaire à l'approbation de l'ingénieur si elles ne figurent pas au tableau ci-dessous.

.5	Tableau

.1	Identification de la tuyauterie et des robinets/soupapes.

.2	Pour les projets du MDN, se reporter aux documents CETO pertinents.

| LÉGENDE POUR REPÈRES DE TUYAUTERIE | LÉGENDE POUR ÉTIQUETTES DE ROBINETTERIE | COULEUR PRIMAIRE | COULEUR SECONDAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Eau distillée | EAU DIST. | Vert | Aucune |
| Eau déminéralisée | EAU DEMINER. | Vert | Aucune |
| Eau d'alimentation de condenseur | EAU ALIM. COND. | Vert | Aucune |
| Eau de retour de condenseur | EAU RET. COND. | Vert | Aucune |
| Arrivée d'eau réfrigérée | ARR. EAU REFR. | Vert | Aucune |
| Retour d'eau réfrigérée | RET. EAU REFR. | Vert | Aucune |
| Alimentation d'eau domestique | ALIM. EAU DOM. | Vert | Aucune |
| Alimentation d'eau chaude domestique | ALIM. EAU CH. DOM. | Vert | Aucune |
| Recirculation d'eau chaude domestique | RECIRC. EAU CH. DOM. | Vert | Aucune |
| Alimentation-chauffage à l'eau chaude (jusqu'à 120 oC) (250 oF) | ALIM. CHAUF. EAU CH. | Jaune | Noir |
| Retour-chauffage à l'eau chaude (jusqu'à 120 oC) (250 oF) | RET. CHAUF.EAU CH. | Jaune | Noir |

| LÉGENDE POUR REPÈRES DE TUYAUTERIE | LÉGENDE POUR ÉTIQUETTES DE ROBINETTERIE | COULEUR PRIMAIRE | COULEUR SECONDAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Eau d'appoint | EAU APP. | Jaune | Noir |
| Eau d'alimentation de chaudière | EAU ALIM. CHAUD. | Jaune | Noir |
| Retour d'eau de condensation | RET. EAU CONDENS. | Jaune | Noir |
| Alimentation chauffage glycol | ALIM. CHAUF. GLYCOL | Jaune | Noir |
| Retour chauffage glycol | RET. CHAUF. GLYCOL | Jaune | Noir |
| Alimentation refroidissement glycol | ALIM. RÉF. GLYCOL | Vert | Aucune |
| Retour refroidissement glycol | RET. RÉF. GLYCOL | Vert | Aucune |
| Récupération glycol | RÉCUP. GLYCOL | Vert | Aucune |
| Traitement chimique | TRAIT. CHIMIQUE | Vert | Noir |
| Saumure | SAUM. | Vert | Aucune |
| Eaux usées | EAUX USEES | Vert | Aucune |
| Égout pluvial | ÉGOUT PLUV. | Vert | Aucune |
| Égout sanitaire | ÉGOUT SAN. | Vert | Aucune |
| Égout unitaire (combiné) | ÉGOUT UNIT. | Vert | Aucune |
| Évacuation d’acide (ajouter la source) | EVAC. ACIDE | Jaune | Noir (dangereux) violet (empoisonné) |
| Évacuation d'eau radioactive | EVAC. EAU RAD. | Jaune | Violet |
| Frigorigène aspiration (inclure le numéro du frigorigène) | FRIG. ASPIR. (numéro ) | Jaune | Noir |
| Échappement de moteur (indiquer le type) | ECHAP. MOTEUR | Jaune | Noir |
| Combustible (indiquer le type) | COMB. (type) | Jaune | Orange |
| Vapeur (indiquer la pression) | VAP. ( ) kPa | Jaune | Noir |
| Huile de graissage | HUILE GRAISS. | Jaune | Orange |
| Huile hydraulique | HUILE HYDR. | Jaune | Orange |
| Air d'instrumentation | AIR INSTR. | Vert | Aucune |

| LÉGENDE POUR REPÈRES DE TUYAUTERIE | LÉGENDE POUR ÉTIQUETTES DE ROBINETTERIE | COULEUR PRIMAIRE | COULEUR SECONDAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Essence | ESS. | Jaune | Orange |
| Gaz propane | G.P. | Jaune | Orange |
| Gaz naturel | G.N. | Jaune | Orange |
| Chlore | CL | Jaune | Violet |
| Dioxyde de carbone | CO2 | Gris | Aucune |
| Azote | N | Noir | Aucune |
| Protoxyde d'azote | N2O | Bleu | Aucune |
| Oxygène | O | Blanc | Aucune |
| Succion | S | Jaune | Aucune |
| Air médical | A.M. | Noir et blanc | Aucune |
| Air comprimé pression manométrique égale ou inférieure à 700 kPa (100 PSIG) | A.C. ( ) kPa | Vert | Aucune |
| Canalisation d'incendie | CAN. INC. | Rouge | Blanc |
| Eau, extincteur automatique | EAU EXTINC. AUTO | Rouge | Blanc |
| Évent (plomberie) | EV. PLOMB. | Vert | Aucune |
| Évent (vapeur) | EV. VAPEUR | Jaune | Noir |

.3	Caractères et flèches :

.1	De couleur noire ou blanche contrastante par rapport à la couleur primaire.

.2	Protection incendie : de couleur blanche sur fond rouge.

.3	Gaz médicaux : voir le tableau 6 de la norme N.Q. 5710-500.

.6	Gaz naturel et gaz de propane

.1	Peinturer tout le réseau à l'aide de deux couches de peinture antirouille de couleur jaune. Supprimer la légende et les flèches dans les bureaux, aires habitées et halls seulement lorsqu'il n'y a pas de risque d'une mauvaise identification, et avec l'approbation des autorités compétentes.

.7	Tubes d'air de commande (instrumentation) selon les prescriptions de la section 15900 - Appareils de régulation et instrumentation.

.8	Filerie de commande de basse tension installée aux termes de la Division 15 : selon les prescriptions de la section 15900 - Appareils de régulation et instrumentation.

2.5	Conduits d'air

.1	Lettres de 65 mm (2,5 po ) de hauteur et flèches indiquant le sens d'écoulement des fluides, 150 mm (6 po ) de long X 50 mm (2 po ) de haut, couleur noire, marquées au pochoir.

2.6	Robinets/soupapes et régulateurs

.1	Étiquettes : en laiton à inscription poinçonnée en caractères de 12 mm (1/2 po ).

.2	Fournir à l'ingénieur, pour chacun des réseaux, six schémas de fonctionnement y compris une liste d'étiquetage précisant le numéro de désignation des robinets/ soupapes, le réseau, la fonction et l'emplacement de chaque élément étiqueté, ainsi que la position normale de fonctionnement des robinets/soupapes.

2.7	Protection des espaces de circulation

.1	Ruban avertisseur en vinyle auto-adhésif de 75 mm (3 po ) haut. Ruban muni de rayures obliques de couleurs alternées jaune et noire.

2.8	Canalisation souterraine

.1	Ruban avertisseur imputrescible de 75 mm (3 po ) de largeur. Ruban de couleur jaune avec inscription du service.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Plaques signalétiques des fabricants

.1	Placer les plaques de manière qu'on puisse les lire facilement. Elles ne doivent pas être peinturées ni recouvertes de calorifuge.

3.2	Plaques d'identification des appareils

.1	Emplacements

.1	Les plaques doivent identifier clairement les appareils et les réseaux de canalisations de manière appropriée, et elles doivent être posées à des endroits où elles seront bien en vue, pour en faciliter la lecture à partir du plancher.

.2	Sur les surfaces chauffées ou calorifugées, fournir des cales d'espacement et les poser sous les plaques d'identification.

.3	Identifier les chaudières, brûleurs, pompes, compresseurs, refroidisseurs, tours d'eau, échangeurs, réservoirs, condenseurs, clapets d'alarme, robinets d'essai, robinets de vidange, systèmes de ventilation (groupes modulaires), unités de climatisation, tous les appareils centraux de ventilation installés individuellement tels que ventilateurs, serpentins, filtres, récupérateurs, humidificateurs ainsi que les panneaux de contrôle et tout autre équipement central.

.4	Les chaudières devront être identifiées à l'avant et à l'arrière afin de permettre aux opérateurs d'effectuer les manoeuvres sans risque pour ces derniers.

3.3	Tuyauterie

.1	Poser une plaque d'identification de la tuyauterie aux endroits suivants :

.1	Sur les longues tuyauteries dans les aires ouvertes, chaufferies, salles d'équipements, gaines techniques et tunnels, de manière qu'il y ait au moins une plaque qu'on puisse voir facilement à partir de n'importe quel endroit situé dans les aires d'exploitation ou allées. Poser des plaques à intervalles n'excédant pas 17 m (56 pi-0 po ).

.2	Près de chaque endroit où la tuyauterie change de direction.

.3	Dans chaque petite pièce où passe la tuyauterie (au moins une plaque).

.4	De chaque côté des obstacles visuels ou aux endroits où il est difficile de suivre le tracé des tuyauteries.

.5	De chaque côté de toute séparation comme, par exemple, des murs, planchers ou cloisons.

.6	Aux endroits où les tuyauteries sont dissimulées dans un caniveau, une gaine technique, ou autre espace restreint, aux points d'entrée et de départ, et près de chaque ouverture d'accès.

.7	Aux points de départ et d'arrivée de chaque tuyauterie, et près de chaque pièce d'équipement.

.8	Immédiatement en amont des principaux robinets/soupapes à commande manuelle ou automatique. Lorsque cela n'est pas possible, poser la plaque d'identification le plus près possible du robinet de la soupape, de préférence du côté amont.

.9	Placer la légende de manière qu'on puisse la lire facilement à partir des aires d'exploitation habituelles et de tous les points facilement accessibles.

.10	Positionner les légendes perpendiculairement à la ligne de vision la plus pratique en tenant compte de l'endroit où se trouve habituellement le personnel d'exploitation, des conditions d'éclairage, de la visibilité réduite, des couleurs ou légendes causée par la poussière et la saleté, ainsi que du risque d'accidents aux personnes appelées à les lire.

.11	Dans le cas des canalisations souterraines, positionner le ruban avertisseur sur toute la longueur du tracé des canalisations à environ 300 mm du niveau du sol.

3.4	Conduits d'air

.1	Identifier au pochoir les caissons et conduits d'air aux endroits suivants :

.1	Sur les longs conduits placés dans les aires ouvertes, chaufferies, salles d'équipements, gaines techniques et tunnels, de manière qu'il y ait au moins une plaque qu'on puisse voir facilement à partir de n'importe quel endroit situé dans les aires d'exploitation ou allées. Poser des plaques à intervalles n'excédant pas 17 m (56 pi-0 po).

.2	Près de chaque endroit où un conduit change de direction.

.3	Dans chaque petite pièce où passe un conduit (au moins une plaque).

.4	De chaque côté des obstacles visuels ou aux endroits où il est difficile de suivre le tracé des conduits.

.5	De chaque côté de toute séparation comme, par exemple, des murs, planchers ou cloisons.

.6	Aux endroits où les conduits sont dissimulés dans un caniveau, une gaine technique, ou autre espace restreint, aux points d'entrée et de départ, et près de chaque ouverture d'accès.

.7	Aux points de départ et d'arrivée de chaque conduit, et près de chaque pièce d'équipement.

.8	Immédiatement en amont des principaux registres à commande manuelle ou automatique. Lorsque cela n'est pas possible, poser la plaque d'identification le plus près possible du registre, de préférence du côté amont.

.9	Placer la légende de manière qu'on puisse la lire facilement à partir des aires d'exploitation habituelles et de tous les points facilement accessibles.

.10	Positionner les légendes perpendiculairement à la ligne de vision la plus pratique, en tenant compte de l'endroit où se trouve habituellement le personnel d'exploitation, des conditions d'éclairage, de la visibilité réduite des couleurs ou légendes causée par la poussière et la saleté, ainsi que du risque d'accidents aux personnes appelées à les lire.

.11	Poser une plaque près de chaque trappe ou porte d'accès aux conduits.

.12	Marquer les plaques au pochoir sur le fini définitif seulement.

3.5	Robinets/soupapes et régulateurs

.1	Fixer des étiquettes au moyen de chaînettes ou de crochets «S» fermés en métal non ferreux sur les robinets/soupapes et les régulateurs, sauf sur les appareils de plomberie et de chauffage, sauf s'ils sont à proximité et à la vue du matériel auquel ils sont reliés.

.2	Installer un exemplaire du schéma de fonctionnement et de la liste des robinets/ soupapes, encadrés sous vitre antireflet, à l'endroit déterminé par l'ingénieur. Insérer également un exemplaire dans chacun des manuels d'exploitation et d'entretien.

.3	Numéroter dans l'ordre tous les robinets/soupapes des réseaux.

3.6	Protection des circulation

.1	Installer un ruban avertisseur lorsque le bas d'un équipement mécanique (tuyau, conduit, caisson, etc.) est installé entre 1 m et 2 m (40 po et 80 po) du plancher, offrant ainsi une hauteur de circulation limitée sous l'équipement.

.2	Le ruban sera installé sur toute la largeur possible de passage et sur la partie la plus basse de cet équipement.

Fin de section