PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ASTM C177, Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded - Hot - Plate Apparatus.

.2	ASTM C411, Test Method for Hot-Surface Performance of High-Temperature Thermal Insulation.

.3	CAN/ULC-S102, Méthode d'essai normalisée; caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

.4	ANSI/NFPA 90A, Installation of Air Conditioning and Ventilating Systems.

.5	ANSI/NFPA 90B, Installation of Warm Air Heating and Air Conditioning Systems.

.6	CGSB 51-GP-10M, Isolant thermique, blocs et panneaux en fibres minérales, pour gaines, machinerie et chaudières.

.7	CGSB 51-GP-11M, Matelas isolant en fibres minérales, pour tuyauteries, gaines, machinerie et chaudières.

.8	CGSB 51-GP-52Ma, Enveloppe imperméable à la vapeur et matériau de revêtement pour l'isolant thermique des tuyaux, des conduits et du matériel.

.9	CAN/CGSB-51.2, Isolant thermique au silicate de calcium pour tuyauterie, machinerie et chaudières.

.10	CAN/CGSB-51.12, Ciment d'isolation thermique et à finition.

.11	CAN/CGSB-51.40, Isolant thermique, flexible, élastomère, unicellulaire, en feuille et tubulaire.

.12	CAN/CGSB-51.65, Matelas isolants pour chauffe-eau domestiques.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

.2	Faire approuver la documentation fournie par le fabricant, visant les méthodes de pose du calorifuge.

1.3	Échantillons

.1	Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions.

.2	Soumettre un ensemble complet de chaque type proposé de complexe calorifuge comprenant le matériau calorifuge proprement dit, l'enduit de revêtement et la colle. Monter l'échantillon sur un panneau de contreplaqué de 12 mm. Placer sous l'échantillon une étiquette dactylographiée indiquant le genre de service.

1.4	Définitions

.1	Aux termes de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent :

.1	Éléments «dissimulés» : tuyauteries, conduits et appareils mécaniques calorifugés situés au-dessus de plafonds suspendus ou dans des vides de construction inaccessibles.

.2	Éléments «apparents» : éléments qui ne sont pas dissimulés (selon la définition donnée en 1.4.1).

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Généralités

.1	Les matériaux utilisés devront avoir un indice de propagation de la flamme d'au plus 25 et un indice de pouvoir fumigène d'au plus 50, conformément à la norme CAN/ULC-S102.

.2	Les matériaux doivent avoir été éprouvés selon la norme ASTM C411.

2.2	Calorifuge du type E-1 pour surfaces chaudes, courbes :  matElas de fibres minérales; température de service entre -20 oC et 200 oC

.1	Description :

.1	Matelas de fibres minérales selon la norme CGSB 51-GP-11M [; dans le cas des chauffe-eau domestiques, matelas selon la norme CAN/CGSB-51.65].

.2	Produits acceptables : Manson type AK Flex ou équivalent approuvé.

.2	Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique «K» ne doit pas dépasser 0,040 W/moC, à une température moyenne de 24 oC lorsque celui-ci est testé selon les exigences de la norme ASTM C177.

3	Destination et épaisseur :

| Genre de service | Épaisseur du calorifuge |
| --- | --- |
| 1 Réservoirs de fluides chauds | 38 mm |
| 2 Échangeurs de chaleur | 50 mm |
| 3 Réservoirs de vaporisation par détente | 50 mm |
| 4 Réservoir de condensation | 50 mm |

2.3	Calorifuge du type E-2 pour surfaces  chaudes, planes; panneau de fibres minérales; température de service Entre -20 oC et 200 oC

.1	Description :

.1	Panneau rigide de fibres minérales selon la norme CGSB 51-GP-10M.

.2	Produits acceptables : Manson type AK board ou équivalent approuvé.

.2	Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique «K» ne dépasse pas 0,036 W/moC à une température moyenne de 24 oC lorsque celui-ci est testé selon les exigences de la norme ASTM C177.

.3	Destination et épaisseur :

| Genre de service | Épaisseur du calorifuge |
| --- | --- |
| 1 Réservoirs rectangulaires de fluides chauds | 50 mm |

2.4	Calorifuge du type E-3 pour surfaces  froides, courbes :  matelas de fibres minérales, avec pare-vapeur

.1	Description :

.1	Matelas de fibres minérales selon la norme CGSB 51-GP-11M, avec pare-vapeur selon la norme CGSB 51-GP-52Ma.

.2	Produits acceptables : Manson type AK Flex FSK ou équivalent approuvé.

.2	Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique «K» ne dépasse pas 0,043 W/moC à une température moyenne de 24 oC lorsque celui-ci est testé selon les exigences de la norme ASTM C177.

.3	Destination et épaisseur :

| Genre de service | Épaisseur du calorifuge |
| --- | --- |
| 1 Réservoirs de stockage de fluides froids | 25 mm |
| 2 Réservoirs d’expansion de fluides froids | 25 mm |
| 3 Refroidisseurs | 25 mm |

2.5	Calorifuge du type E-4 pour surfaces froides, planes :  panneau de fibres minérales, avec 	pare-vapeur

.1	Description :

.1	Panneau rigide de fibres minérales selon la norme CGSB 51-GP-10M, avec pare-vapeur selon la norme CGSB 51-GP-52Ma.

.2	Produits acceptables : Manson type AK Board FSK ou équivalent approuvé.

.2	Calorifuge dont le coefficient de conductivité thermique «K» ne dépasse pas 0,035 W/moC à une température moyenne de 24 oC lorsque celui-ci est testé selon les exigences de la norme ASTM C177.

.3	Destination et épaisseur :

| Genre de service | Épaisseur du calorifuge |
| --- | --- |
| 1 Réservoirs rectangulaires pour fluides froids | 25 mm |

2.6	Calorifuge du type E-5 : feuille souple en élastomère; température de service entre 40 oC ET 95 oC

.1	Description :

.1	Feuille calorifuge souple, en élastomère, unicellulaire, selon la norme CAN/CGSB-51.40.

.2	Produits acceptables : Armstrong Armaflex type II ou équivalent approuvé.

.2	Destination et épaisseur :

| Genre de service | Épaisseur du calorifuge |
| --- | --- |
| 1 Refroidisseurs | 25 mm |
| 2 Réservoirs de stockage de fluides froids | 25 mm |
| 3 Échangeur à plaques | 25 mm |
| 4 Pompe de refroidissement | 25 mm |

2.7	Calorifuge du type E-6 : bloc de silicate de calcium; température de service entre 40 oC et 400 oC

.1	Description :

.1	Calorifuge au silicate de calcium selon la norme CAN/CGSB-51.2

.2	Produits acceptables : Manson type Calmax ou équivalent approuvé.

.2	Destination et épaisseur :

| Genre de service | Épaisseur du calorifuge |
| --- | --- |
| 1 Échappement de groupe électrogène | 50 mm |
| 2 Conduit à fumée et cheminée | 50 mm |

2.8	Calorifuge du type E-7, matelas de fibre minérale, avec température de service allant jusqu'à 450 oC

.1	Calorifuge à utiliser sur :

.1	conduits de fumée;

.2	revêtement intérieur de cheminée.

.2	Matériau

.1	Matelas de fibre minérale selon la norme ASTM C553.

.2	Matériaux acceptables : Rocflex no 1280 ou équivalent approuvé.

| Épaisseur nominale de calorifuge | Température de service |
| --- | --- |
| 50 mm (2") | jusqu’à 450 oC |

2.9	Ciment calorifugé et de finition

.1	Ciment calorifuge à base de fibre minérale à utiliser sur :

.1	têtes d'échangeurs;

.2	têtes des réservoirs cylindriques.

.2	Température d'utilisation jusqu'à 982 oC, densité à sec 544 kg/m³, (33,8 lb/pi3) de couleur grise.

Produit acceptable : Manville no 460 ou équivalent approuvé.

.3	Ciment de finition

.1	Ciment calorifuge de finition à prise hydraulique, température d'utilisation jusqu'à 760 oC, densité à sec de 753 kg/m³, (46,91 lb/pi3) de couleur gris pâle.

Produit acceptable : Manville no 375 ou équivalent approuvé.

2.10	Colle, ruban et attaches

.1	Ruban : auto-adhésif de 100 mm de largeur.

.2	Colle contact : à prise rapide :

.1	Produits acceptables : Armstrong no 520 ou équivalent approuvé.

.3	Colle à sceller les chevauchements : à prise rapide et servant à sceller les joints et les chevauchements des pare-vapeur :

.1	Produits acceptables : Childers CP-80 ou équivalent approuvé.

.4	Colle pour chemises en toile de canevas :

.1	Colle lavable servant à coller en place un chemisage en toile sur un matériau calorifuge.

.2	Produits acceptables : Childers CP-82 ou équivalent approuvé.

.5	Bandes métallique : bandes d'acier inoxydable, de 12 x 0,4 mm.

2.11	Chemises

.1	Chemises en toile de canevas :

.1	Destination :

.1	têtes d'échangeurs;

.2	têtes des réservoirs cylindriques.

.2	Description : toile de coton, à armure unie, homologuée par les ULC, d'une masse surfacique de 220 g/m².

.3	Produits acceptables : Fattal Thermocanvas ou équivalent approuvé.

.2	Chemises d'aluminium

.1	Chemises d'aluminium à utiliser sur :

.1	Le revêtement isolant types E-6 et E-7.

.2	Les parties cylindriques des réservoirs et des échangeurs.

.2	Chemises en alliage d'aluminium, conformes à la norme ACNOR HA série M1980, fini stuc gaufré de 0,5 mm (0,02") d'épaisseur, à joints coulissants longitudinaux et joints d'extrémité du type à recouvrement de 50 mm (2") de largeur, à surfaces intérieures et extérieures revêtues, en usine, d'un revêtement de protection, dotées également de couvre-joints en alliage d'aluminium, à attaches mécaniques; chemises pour raccords, à éléments matricés en alliage d'aluminium de 0,5 mm (0,02") d'épaisseur, à surfaces intérieures et extérieures revêtues en usine, d'un revêtement de protection.

.3	Produit acceptable : «Alcan», Thermoclad type II ou équivalent approuvé.

2.12	Enveloppes et calorifuges préfabriqués, amovibles

.1	Destination : têtes d'échangeurs de chaleur, portes de visite et corps de pompes.

.2	Conception : conçus pour être enlevés et remplacés périodiquement sans risque d'endommagement du calorifuge adjacent.

.3	Calorifuges :

.1	calorifuges sous forme de panneaux de fibres minérales, façonnés pour épouser la forme des éléments à calorifuger;

.2	épaisseur selon la destination;

.3	pare-vapeur ajouté dans le cas des installations de refroidissement d'eau.

.4	Enveloppes : en acier inoxydable de 0,6 mm d'épaisseur, avec revêtement extérieur et courroies à découplage rapide.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Pose - généralités

.1	Ne poser le calorifuge qu'une fois les essais terminés.

.2	Veiller à ce que les surfaces à recouvrir de calorifuge ou à revêtir d'un produit de finition soient propres et sèches.

.3	Si la méthode de pose n'est pas prescrite dans la présente section, suivre les recommandations du fabricant.

.4	Prendre soin de ne pas percer la membrane pare-vapeur.

.5	Là où les surfaces à calorifuger viennent en contact avec des supports ou des suspensions, utiliser un calorifuge haute densité.

3.2	Pose - détails

.1	Poser le calorifuge conformément aux normes ANSI/NFPA 90A et ANSI/NFPA 90B.

.2	Supports de calorifuge (lorsque la pose par soudage ou boulonnage est permise).

.1	Cornières d'ancrage : à souder ou à boulonner au point bas de fixation du calorifuge, puis à intervalles de 4.5 m dans le sens vertical.

.2	Pattes d'attache en acier, à souder : à poser à au plus 200 mm d'entraxe; pas moins de deux rangées par côté.

.3	Calorifuge :

.1	Calorifuge multi-épaisseurs : décaler les joints d'about et les joints de dilatation du calorifuge, puis assujettir le tout avec du fil ou des bandes métalliques à intervalles d'au plus 400 mm.

.4	Joints de dilatation du calorifuge : tous les 7 m, laisser un espace libre de 25 mm dans chaque épaisseur du calorifuge puis remplir cet espace de calorifuge souple en fibres minérales, sans tasser celui-ci.

.5	Aux boulons de scellement, aux écrous et aux instruments de mesure, tailler le calorifuge en biseau afin qu'il soit possible d'enlever ce dernier sans l'endommager ni endommager le revêtement de finition.

.6	Dispositifs de retenue : retenir le calorifuge en place avec du fil d'acier inoxydable et mis en place avant l'application du ciment de finition.

.7	Pare-vapeur : coller et sceller le pare-vapeur avec de la colle conçue à cette fin.

.8	Produits de finition :

.1	Ciment : appliquer le ciment sur le calorifuge en couches de 2 à 6 mm d'épaisseur; renforcer ensuite cette couche de finition avec un treillis en fil d'acier inoxydable à mailles de 25 mm.

.2	Toile de canevas : coudre la toile sur le calorifuge puis la coller avec de l'adhésif en pâte. Dissimuler les joints horizontaux.

.3	Chemises métalliques :

.1	Là où c'est prescrit, recouvrir le calorifuge d'une chemise métallique au lieu d'une couche de ciment de finition.

.2	Là où c'est prescrit, recouvrir le calorifuge d'une chemise métallique au lieu d'une toile de canevas.

.3	Poser la chemise bien serrée; faire chevaucher les joints sur une largeur de 25 mm; retenir la chemise en place à l'aide de bandes de retenue.

.4	Surface du revêtement de finition : propre, lisse, prête à être peinturée.

3.3	Exigences particulières

.1	Cheminée et conduit à fumée : souder sur les carneaux des pattes d'attache en acier ou des cornières d'angle; recouvrir le calorifuge d'un treillis en fil d'acier inoxydable à mailles de 25 mm retenu en place avec du fil ou des bandes métalliques; revêtir le tout de ciment de finition ou d'une toile de canevas.

.2	Silencieux d'échappement de groupe électrogène à moteur diesel : les prescriptions concernant le calorifuge et le revêtement de finition sont les mêmes que pour les conduits à fumée. Poser un élément antifrottement entre le silencieux et le calorifuge afin d'empêcher que ce dernier ne se brise sous l'effet des vibrations.

Fin de section