PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de références

.1	Sauf indication contraire, tous les matériaux ou équipements à installer sur les réseaux de protection-incendie doivent porter le sceau ULC «Underwriters Laboratories of Canada» et être installés conformément aux normes suivantes :

.1	NFPA 13

NFPA 14

NFPA 20

NFPA 24

.2	Service d'incendie de la ville concernée par le projet.

1.2	Dessins d'atelier et livrets d'instructions

.1	Soumettre les dessins d'atelier et les livrets d'instructions requis conformément à la section 15010.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Tuyauterie et raccords sous-terre

.1	Tuyaux

.1	Tuyauterie souterraine en fonte ductile de classe 52, conforme à la norme BNQ-3623-085 (1983) à joints «Tyton» enduit intérieur de ciment, conforme à la norme ANSI A21.4-1980. Enduit extérieur asphaltique appliqué à chaud en usine et revêtement intérieur en ciment conforme aux normes ACNOR B131.4 et ASA A21.4-1964. Chaque section de tuyau doit porter l'identification de la classe et du poids.

.2	Raccords

.1	Raccords en fonte ductile avec embouts à joint mécanique, conformes à la norme BNQ-3623-095 (1985) fabriqués pour une pression de service de 1725 kPa (250 PSIG).

.3	Joints

.1	Joint fabriqué au moyen de brides de retenue et de joint en caoutchouc, conforme à la norme ANSI/AWWA C111/A21.11-1987 avec boulons à tête à six pans.

2.2	Tuyauterie et raccords hors-terre

.1	Tuyaux

.1	Tuyauterie en acier noir à soudure continue pour les tuyaux de DN 4 et moins et à soudure par résistance électrique pour les tuyaux de DN 6 et plus, conforme à la norme A53 de l'ASTM.

.2	Lorsque les tuyaux sont joints au moyen de raccords vissés ou au moyen de manchon d'accouplement mécanique pour tuyaux à embouts rainurés par taillage, ils doivent être de la série 40, sauf que pour les tuyaux de DN 8 et plus, ils seront de la série 30.

.3	Lorsque la tuyauterie est assemblée par soudage (note : aucun joint ne peut être soudé sur le chantier) ou à l'aide de manchons d'accouplement mécanique pour tuyaux à embouts rainurés par roulage, des tuyaux ayant une épaisseur de paroi minimale de 4.75 mm (3/16") peuvent être utilisés pour les diamètres de DN 8 et plus, des tuyaux ayant une épaisseur de paroi minimale de 3.40 mm (1/8") pour les tuyaux de DN 6 de diamètre, et des tuyaux de la série 10 pour les tuyaux de DN 4 et moins.

.2	Raccords

.1	Les raccords vissés sur la tuyauterie hors-sol sont en fonte de poids standard 865 kPa (125 PSIG), conformes à la norme ANSI B16.4-1985 ou en fonte malléable de poids standard 1035 kPa (150 PSIG) conformes à la norme ANSI B16.3-1985.

.2	Les raccords à brides sur la tuyauterie hors-sol sont en fonte de poids standard, conformes à la norme ANSI B16.1-1975.

.3	Les raccords à accouplement mécanique sont du type préfabriqué avec rainures en fonte malléable, conformes à la norme ASTM-A47 ou en fonte ductile, conformes à la norme ASTM-A536.

.4	Là où la soudure est utilisée, tous les raccords sont du type préfabriqué pour soudure. Ces raccords sont en acier au carbone, conformes à la norme ANSI B16.9-1986, et de même catégorie que le tuyau. Les coudes doivent être du type à long rayon.

.3	Joints

.1	DN 1 et moins, les joints doivent être vissés.

.2	DN 1 1/4 à DN 2, les joints peuvent être vissés ou à accouplements mécaniques à embouts rainurés par roulage.

.3	DN 2 1/2 et plus, les joints doivent être à accouplements mécaniques à embouts rainurés par roulage.

.3	Les robinets et accessoires sont raccordés au moyen de brides.

.4	Les joints vissés doivent être assemblés en enduisant l'extrémité mâle d'une pâte à joints approuvée.

.5	Les joints à brides doivent être assemblés avec des garnitures d'étanchéité en caoutchouc de 1,6 mm (1/6") d'épaisseur.

.6	Des sections de conduites de branchement, de conduites transversales, de conduites d'alimentation ou de colonnes montantes peuvent être assemblées par soudage. Les sections de tuyauterie soudées doivent être jointes sur place à l'aide de manchons d'accouplements mécaniques pour les tuyaux à embouts rainurés.

.4	Garnitures d'étanchéité

.1	1.6 mm (1/16") d'épaisseur, ordinaire ou en caoutchouc rouge renforcé de toile, conformes aux normes ANSI B16.22-1980.

2.3	Robinetterie

.1	Robinets : tous les robinets d'un même type doivent provenir d'un seul et même fabricant, homologués par les ULC, portant le nom du fabricant et sa marque de commerce, avec le numéro de série et la pression nominale; volants de manoeuvre faits de fonte malléable; sauf prescriptions ou indications contraires, conçus pour résister à une pression hydraulique de service de 1200 kPa (175 PSIG).

.2	Munir tous les robinets de contrôle des réseaux de protection incendie, d'un indicateur de position à tige nécessaire au fonctionnement du système de surveillance.

L'indicateur de position doit être monté de façon à ne pas interférer avec l'opération normale du robinet et ajusté pour opérer dans moins de 2 révolutions de la commande du robinet ou lorsque la tige a bougé de pas plus que 1/5 fois la distance de sa position normale. L'interrupteur unipolaire sera classifié à 250 MA, 25V DC et homologué ULC.

.3	Robinet à bille

.1	DN 2 et moins :

.1	Caractéristiques : corps en bronze, bille en bronze, embouts filetés ou rainurés, poignée de manoeuvre, homologue ULC.

.2	Produit acceptable : Victaulic série #728, Anvil F-171-N ou équivalent approuvé.

.4	Robinet-vanne

.1	DN 2 et moins :

.1	Caractéristiques : corps en bronze, opercule monobloc, tige montante à filetage extérieur, embout fileté, chapeau à arcade vissée, poignée de manoeuvre à volant, homologué ULC.

.2	Produit acceptable : Nibco T-104-O ou équivalent approuvé.

.5	Robinet à papillon

.1	DN 2 1/2 et plus :

.1	Caractéristiques : corps en fonte sans bride, disque obturateur en alliage de cuivre, siège remplaçable en EPDM, tige en acier inoxydable, commande de manoeuvre, à volant conforme à la norme MSS-SP-67, homologué ULC.

.2	Produit acceptable : Tyco Fire, série 8000-FP, Victaulic série 705W ou équivalent approuvé.

.6	Clapet de retenue

.1	DN 2 et plus :

.1	Caractéristiques : corps en fonte sans bride, clapet en acier inoxydable, joint d'étanchéité en «Buna N», ressort en acier inoxydable, 1725 kPa (250 PSIG), homologué ULC.

.2	Produit acceptable : Victaulic série 717, «Rite» modèle 212, ou équivalent approuvé.

.7	Robinet souterrain avec poteau indicateur

.1	Caractéristiques : corps en fonte, opercule monobloc tige fixe, embout à bride, organes internes, homologué ULC.

.2	Colonne de manoeuvre en fonte avec indicateur de position homologué ULC.

.3	Produit acceptable : «McAvity» 61675-0 et 6225, «Kennedy», «Nibco».

2.4	Étrier de suspension

.1	Étriers conformes aux normes NFPA 13 et 14, dernière édition et aux prescriptions de la section 15010 touchant les systèmes de protection-incendie.

2.5	Raccord pompier pour service d'incendie

.1	Comme indiqué sur les plans, fournir et installer les raccords pompiers encastrés pour alimenter les réseaux de protection-incendie. Chaque raccord doit être muni de deux raccords DN 2 1/2 avec capuchons à chaînette. Le filetage des raccords doit s'adapter à celui des tuyaux du service d'incendie de la ville concernée par le projet.

.2	Le raccord doit être muni d'un clapet de retenue et d'un dispositif automatique d'évacuation relié au drain le plus rapproché.

.3	Le raccord doit être identifié en français en lettres d'au moins 25 mm (1") de hauteur et gravées sur une plaque d'aluminium.

.4	Le raccord doit être du type encastré au fini chromé.

.5	Le tuyau de 4" de diamètre ainsi que le bâti du raccord pompier doivent être isolés sur une longueur de 2 mètre à l'intérieur de la même façon que la tuyauterie pluviale (voir la section 15260).

.6	Le raccord pompier doit être installé à au moins 460 mm (1'6") et à pas plus que 1200 mm (4'-0") du sol fini.

.7	Chaque raccord pompier doit être identifié en fonction du réseau qu'il dessert. Inscrire en lettres gravées le système desservit, ex. : «gicleurs automatiques», «canalisation incendie», «prises de boyau 2 1/2 de diamètre», «réseau pressurisé», etc. Les inscriptions doivent être soumises à l'ingénieur pour approbation (voir le détail aux plans).

2.6	Indicateur de débit

.1	Lorsqu'indiqué sur les plans, fournir et installer des détecteurs de débit conçus pour donner un signal au panneau d'incendie du bâtiment lorsqu'il y a un écoulement d'eau dans le réseau. Les détecteurs de débit seront homologués par ULC.

.2	Produit acceptable : Potter VSR-F, «McDonnald Miller» modèle FS-4 (ULC) ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Inspection

.1	Il est interdit d'encastrer, de peinturer ou de dissimuler les canalisations, les accessoires ou l'ouvrage avant qu'ils n'aient été inspectés par un représentant autorisé (autorité compétente).

3.2	Installation

.1	Installer les équipements conformément aux instructions du fabricant.

.2	Tenir compte de la dilatation et de la contraction de la tuyauterie, au moment de la pose des étriers de suspension.

.3	Disposer les tuyaux de vidange de façon que l'écoulement se fasse en lieu sûr à l'intérieur du bâtiment, dans un endroit visible permettant le libre écoulement dans un drain ouvert du réseau de drainage du bâtiment.

.4	Les embranchements de tuyauterie seront toujours localisés au travers des poutrelles, lorsque possible, sauf indiqué autrement sur les plans.

3.3	Essais d'étanchéité

.1	Soumettre tous les réseaux et tout le matériel à des essais d'étanchéité.

.2	Soumettre à l'essai de pression hydrostatique, toute l'installation de tuyaux y compris les raccordements aux conduites d'alimentation et les raccords de service des incendies. Faire les essais sous une pression dépassant de 350 kPa (50 PSIG) la pression normale de fonctionnement, mais dans tous les cas à une pression non inférieure à 1400 kPa (200 PSIG). Cet essai doit durer de 2 h, et l'équipement ne doit montrer aucun signe de fuite durant l'essai.

.3	Au cours des essais, remédier aux fuites, enlever et réparer les pièces défectueuses. Reprendre les essais jusqu'à ce que les résultats obtenus soient satisfaisants.

.4	Fournir la pompe hydraulique, les pièces de raccordements temporaires, ainsi que la main-d'oeuvre nécessaire aux essais.

.5	Faire tous les essais de pression comme demandé dans les normes NFPA 13 et 14 et remettre aux ingénieurs un rapport confirmant les résultats (certificat des matériaux pour la tuyauterie souterraine et arrière).

3.4	Réglage

.1	Faire le réglage définitif de l'équipement de manière qu'il fonctionne à la satisfaction des autorités compétentes.

3.5	Protection de l'ouvrage terminé

.1	Protéger les têtes d'extincteurs et les robinets, pendant les travaux de peinturage. Remplacer les éléments endommagés ou enduits de peinture.

.2	A la fin de chaque journée de travail, boucher tous les tuyaux qui auront été installés afin d'empêcher l'introduction de corps étranger dans la tuyauterie.

3.6	Installation des tuyaux souterrains

.1	Installer la tuyauterie sur un lit de sable compact de 150 mm d'épaisseur.

.2	Les conduites souterraines doivent être adéquatement ancrées par le présent entrepreneur à tous les changements de direction (coude, tés) au moyen d'une butée de béton. Installer la butée de façon à ce quelle soit bien appuyée sur le raccord et la paroi de la tranchée.

.3	Lorsque la tuyauterie traverse le mur de fondation ou le plancher du sous-sol, installer des tiges d'ancrage filetées entre le dernier raccord souterrain ou le mur de fondation et la bride à l'intérieur du bâtiment.

.4	Si le tuyau doit être ancré au mur de fondation, les tiges doivent traverser le mur de fondation puis être boulonnées sur des fers angles de 75 mm x 75 mm x 750 mm de long, appuyés sur le mur.

.5	L'ancrage de la tuyauterie à l'aide de colliers et de tiges d'attache, doit être réalisé en conformité avec la norme NFPA 24. Après installation, les colliers, tiges, boulons, etc., doivent être entièrement recouverts d'un enduit asphaltique afin de prévenir la corrosion.

3.7	Rinçage de la tuyauterie

.1	La tuyauterie souterraine doit être complètement rincée à l'eau comme indiqué dans la norme NFPA 13.

Fin de section