PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Sauf indication contraire, les extincteurs portatifs doivent être conformes aux exigences des organismes suivants :

.1	ULC.

.2	NFPA 10.

.3	Service d'incendie de la ville concernée par le projet.

.4	Le Code national de prévention des incendies.

1.2	Dessins d'atelier et livrets d'instructions

.1	Soumettre les dessins d'atelier et les livrets d'instructions requis conformément aux prescriptions de la section 15010.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Extincteurs à eau, sous pression

.1	Extincteurs à eau, sous pression : du type à pression permanente, fonctionnant à l'aide d'une poignée, faits d'acier inoxydable, portant l'étiquette des ULC et ayant une contenance de 9 L. (2.5 gal).

2.2	Extincteurs à poudre tout usage

.1	Extincteurs à poudre tout usage : du type à pression permanente, rechargeable; munis d'un tuyau souple et d'une lance avec robinet d'arrêt, portant l'étiquette des ULC, assurant une protection de classe A, B et C ayant une contenance de 4.5 kg (10 lb) ou selon les indications.

2.3	Extincteurs à gaz carbonique

.1	Extincteurs à gaz carbonique : munis d'une poignée isolée et d'un ensemble tuyau souple et cornet de projection, commandés par levier à fermeture automatique ou poignée pression, complètement chargés, portant l'étiquette des ULC, assurant une protection de classe B et C et ayant une contenance de 4.5 kg (10 lb) ou selon les indications.

2.4	Extincteurs à poudre (protection de classe D)

.1	Extincteurs à poudre : du type à pression permanente, rechargeable, munis d'un tuyau souple et d'une lance avec robinet d'arrêt, portant l'étiquette des ULC, assurant une protection de classe D et ayant une contenance de 13.6 kg (30 lb) ou selon les indications.

2.5	Supports pour extincteurs

.1	Supports pour extincteurs : du type recommandé le fabricant d'extincteurs.

2.6	Armoires

.1	Armoires : du type encastré ou en saillie selon les indications, faites d'acier de 1.6 mm d'épaisseur (cal.16), munies d'une porte en acier de 2.5 mm d'épaisseur (cal.12) s'ouvrant à 180o et d'un dispositif de verrouillage.

.2	Porte de l'armoire : comportant un panneau en verre de 5 mm d'épaisseur (3/16").

.3	Fini

.1	Caisse : revêtue d'un apprêt.

.2	Porte et cadre : en acier.

2.7	Identification

.1	Identifier les extincteurs conformément aux recommandations de la norme NFPA 10.

.2	Attacher ou coller, sur l'extincteur, une étiquette indiquant l'année et le mois de l'installation. Un espace sera prévu pour inscrire les dates d'entretien périodique.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Installer ou monter les extincteurs dans des armoires ou sur des supports, selon les indications. La poignée des extincteurs doit être localisée à 1350 mm (4'-6") du plancher.

Fin de section