PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Sauf indication contraire, exécuter les travaux conformément aux normes suivantes :

.1	ULC.

.2	NFPA 20.

.3	Service d'incendie de la ville concernée par le projet.

1.2	Dessins d'atelier et livrets d'instructions

.1	Soumettre les dessins d'atelier et les livrets d'instructions requis conformément aux prescriptions de la section 15010.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Pompe

.1	Fournir et installer un ensemble de pompe à incendie pouvant pressuriser le réseau de protection-incendie à partir du réseau d'aqueduc. L'unité de surpression comprend : une pompe verticale en ligne d'une capacité de ?? l/s (?? GPM) contre une tête de ?? kPa (?? PSIG) avec un moteur de ?? hp à 600V, 3 ph, 60 cycles, 3500 rpm. Le moteur a un facteur de puissance de 1.15.

.2	Les contrôles de la pompe sont montés dans un panneau de contrôle électrique entièrement préfilé en usine, avec boîtier Cema 1, contrôleur de la pompe du type à plein voltage, sectionneur, disjoncteur conforme à la norme NFPA 20 avec capacité d'interruption de ampères, interrupteur manométrique, minuterie de marche minimum, lampe-témoin, bornes de lecture d'ampérage, relais pour contact d'alarme indiquant une panne de courant, et un relais pour indiquer que la pompe est en marche, bouton arrêt-départ pour opération manuelle.

.3	L'ensemble est monté sur une base en acier autonome et comprend la pompe, le panneau de contrôle, les manomètres à l'aspiration et au refoulement, la soupape de relâchement, une soupape d'échappement d'air ainsi que le raccordement électrique entre le panneau et le moteur.

.4	Produit acceptable : «Armstrong Darling» modèle 1030 avec pompe classe L, 6" X 4" L.A.F.; «Plad».

2.2	Pompe d'appoint

.1	Fournir et installer une pompe d'appoint afin de compenser les fuites possibles dans la tuyauterie. La pompe a un moteur de 1/3 hp à 120V, 1 phase. La pompe est contrôlée par un contrôle à pression automatique.

.2	Produit acceptable : pompe «Albany» série CEP-67, contrôleur «Allen Bradley» No 836T-T254J ou équivalent approuvé.

2.3	Ajustement des	 pressions

.1	Le contrôleur de la pompe à incendie doit être ajusté pour faire démarrer la pompe à ?? kPa (?? PSIG) et l'arrêter à ?? kPa (?? PSIG).

.2	Le contrôleur de la pompe d'appoint doit être ajusté pour faire démarrer la pompe d'appoint à ?? kPa (?? PSIG) et l'arrêter à ?? kPa (?? PSIG).

2.4	Tuyau d'essai

.1	Fournir et installer un tuyau d'essai avec collecteur, plaque murale en aluminium et deux raccord de 2 1/2" de diamètre munis de bouchons et chaînette. Le tout tel que montré au plan. Fournir et installer sur le tuyau d'essai un drain à bille tel que montré au plan.

.2	Le tuyau d'essai doit être identifié à l'aide d'une plaque gravée du même type que le raccord pompier décrit dans la section 15302. Identification : «pompe à incendie, tuyau d'essai».

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Installer la pompe à incendie et ses accessoires conformément aux exigences de la norme NFPA 20.

3.2	Essais en usine certifiés

.1	Faire l'essai de chaque pompe en usine de façon à fournir des données détaillées sur la performance et à démontrer qu'elle répond aux prescriptions du devis et aux normes de la NFPA. Soumettre les courbes caractéristiques des essais à l'approbation de l'ingénieur.

3.3	Essai d'acceptation à pied d'oeuvre

.1	Soumettre chaque pompe et chaque dispositif de commande aux essais prescrits à la norme NFPA 20.

.2	Les essais doivent être effectués en présence de l'ingénieur.

.3	Une fois les essais terminés, remettre à l'ingénieur une fiche dûment remplie et signée par l'entrepreneur, détaillant les résultats des essais.

Fin de section