PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Sauf indication contraire, les réseaux de gicleurs automatiques et les équipements doivent être conformes aux recommandations et aux exigences des organismes suivants :

.1	ULC.

.2	NFPA 13.

.3	Service d'incendie de la ville concernée par le projet.

1.2	Dessins d'atelier et livrets d'instruction

.1	Soumettre les dessins d'atelier et les livrets d'instructions requis conformément aux prescriptions de la section 15010.

1.3	Vérification des plans et des calculs

.1	Avant de débuter tout travail d'installation, l'entrepreneur doit faire vérifier les plans et les calculs hydrauliques par l'ingénieur. L'approbation demandée doit être conforme à la norme NFPA 13., dernière édition en vigueur.

.2	Fournir à l'ingénieur trois copies des plans et des calculs hydrauliques pour approbation, avant le début des travaux. Les résultats de l'essais d'écoulement d'eau demandés doivent être fournis avec les plans et les calculs hydrauliques.

1.4	Calculs hydrauliques

.1	Le dimensionnement des diamètres de la tuyauterie de gicleurs automatiques doit être fait par l'entrepreneur d'après des calculs hydrauliques faits en conformité à la norme NFPA 13.

.2	Lorsque des diamètres de tuyauterie sont indiqués sur les plans de soumission, l'entrepreneur doit les respecter lors de l'installation.

.3	Un essai d'écoulement d'eau, effectué sur le réseau d'aqueduc municipal dans le secteur du bâtiment, a donné les résultats suivants :

-	débit : ?? l/min (?? GPM) avec une pression de ?? kPa ( PSIG);

-	débit : ?? l/min (?? GPM) avec une pression de ?? kPa ( PSIG).

Ces résultats ne doivent servir à l'entrepreneur que pour les soumissions. Un essai d'écoulement devra être fait par l'entrepreneur avant de faire les plans et les calculs hydrauliques d'installation.

.4	Fournir des calculs hydrauliques pour les secteurs les plus éloignés hydrauliquement de chaque étage, de chaque «risque», les «rideaux d'eau» ainsi que les prises pour boyau 2 1/2" de diamètre.

1.5	Critères de conception

.1	La densité d'application de l'eau doit être la suivante :

.1	Risque faible : 4,1 l/min/m² (0,1 us gpm/pi²) sur une surface d'application de 140 m² (1500 pi²) pour les bureaux, corridors, chambres, classes, gymnases, etc.

.2	Risque ordinaire : 6,11 l/min/m² (0,15 us gpm/pi²) sur une surface d'application de 140 m² (1500 pi²) pour les sous-sols, entrepôts, salles de mécanique, etc.

.2	Dans le calcul hydraulique pour le réseau de gicleurs automatiques, lorsque des boyaux à incendie de 1 1/2" de diamètre y sont raccordés, ajouter un débit de 3,16 l/m (50 GPM) au point de raccord du boyau sur le réseau de gicleurs automatiques. (Calculer 2 stations de 3,16 l/min (50 us gpm) chacune.) Pour les boyaux extérieurs, au point de raccordement sur le réseau d'aqueduc, ajouter un débit de 9,45 l/s (150 us gpm) à risque ordinaire seulement.

.3	Dans le cas d'un réseau combiné, le débit pour les boyaux intérieurs et/ou extérieurs, exigé dans la norme NFPA 13, doit être ajouté à la prise pour boyau de 2 1/2" de diamètre la plus près de la zone de calcul.

.4	Pour les prises pour boyau de 2 1/2", le réseau doit donner un débit de 31,54 l/s (500 us gpm) à une pression d'écoulement de 450 kPa (65 PSIG) à la prise la plus éloignée hydrauliquement.

.5	Dans les calculs hydrauliques, toujours additionner le débit d'eau domestique au point de raccordement de la tuyauterie sur le réseau d'incendie.

.6	La méthode «P-101» du «Groupement technique des assureurs», doit toujours être utilisée pour corriger le débit disponible du réseau d'aqueduc.

1.6	Essais d'écoulement d'eau

.1	Avant de faire les plans d'exécution et de débuter tout travail sur les lieux, l'entrepreneur devra exécuter à ses frais un essai d'écoulement d'eau du réseau d'aqueduc municipal. Cet essai doit être fait sur le réseau d'aqueduc le plus près possible de l'entrée d'eau du bâtiment.

.2	Les résultats de cet essai devront indiquer la pression statique du réseau, la localisation des bornes fontaines où ont été exécutés les essais et 2 lectures de pression dynamique et résiduelle à partir d'un orifice de 2 1/2" de diamètre et de 2 orifices de 2 1/2" de diamètre.

1.7	Plans de soumission

.1	Noter que la localisation de la tuyauterie sur les plans de soumission est approximative et que les raccords (montées, descentes, bifurcations) ne sont pas tous indiqués sur les plans. L'entrepreneur doit prévoir d'adapter la tuyauterie aux conditions existantes sur le chantier.

.2	Les embranchements de tuyauterie ne sont pas montrés aux plans (sauf certains à titre d'exemple). Même si les embranchements ne sont pas montrés, l'entrepreneur doit prévoir dans sa soumission toute la tuyauterie nécessaire pour raccorder chaque tête de gicleurs automatique et chaque équipement.

1.8	Plans d'exécution

.1	Lors de la mise en plan des plans d'exécution, coordonner ceux-ci avec ceux des autres métiers. Porter une attention spéciale aux appareils d'éclairage et de diffusion d'air pour la localisation des têtes de gicleurs automatiques ainsi qu'à la structure et au système de distribution d'air pour le passage de la tuyauterie.

.2	Lors de l'exécution des travaux, noter, sur une copie de références, tous les changements faits durant l'installation. À la fin des travaux, deux copies de plans tels que construits seront remises à l'ingénieur.

1.9	Disposition des gicleurs automatiques

.1	Toutes les têtes d'extincteurs automatiques pendantes installées dans les plafonds de tuiles devront être centrées dans les 2 sens de la tuile. Prévoir la tuyauterie nécessaire pour faire une installation centrée de chaque extincteur.

1.10	gicleurs automatiques supplémentaires

.1	Fournir, en annexe à la soumission, un prix séparé déjà inclus dans le prix total de la soumission, pour fournir et installer 10 gicleurs automatiques supplémentaires à partir des tuyaux maîtres.

.2	Ce prix sera ramené à un montant unitaire et servira de base de crédit ou de supplément pour les modifications qui pourraient survenir lors des travaux.

.3	À la fin des travaux, si les gicleurs supplémentaires n'ont pas été utilisés, l'entrepreneur les créditera au propriétaire.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	gicleurs automatiques

.1	Les gicleurs automatiques doivent être homologuées et porter le sceau «ULC».

.2	Les gicleurs automatiques doivent avoir le bulbe de verre coloré, suivant le code de couleur normalisé pour l'identification de la catégorie de température.

.3	Fournir et installer des garde-protecteurs aux endroits où les têtes sont exposées aux chocs, dans le fond des puits d'ascenseurs, les salles de mécanique d'ascenseurs, sous le plus bas palier des escaliers et partout où les têtes sont localisées à 2100 mm ou moins du plancher et aux endroits montrés sur les plans. Ceux-ci doivent être du type approuvé.

2.2	gicleurs automatiques de rechange

.1	Fournir et installer un coffret contenant des gicleurs automatiques de rechange.

Fournir un minium de 6 têtes de chaque type et de chaque température installée.

.2	Fournir toutes les clefs nécessaires pour le montage de ces gicleurs automatiques. Le coffret sera installé dans la pièce de l'entrée d'eau.

2.3	Réseau à l'eau

.1	Chaque réseau doit comprendre :

.1	Un robinet de contrôle;

.2	Un clapet d'alarme à l'eau;

.3	La tuyauterie et tous les accessoires pour le bon fonctionnement du clapet d'alarme;

.4	Deux manomètres;

.5	Une pompe d'appoint avec contrôle de pression;

.6	Un interrupteur à pression pour alarme générale;

.7	Un interrupteur à pression pour indiquer toute hausse et baisse de la pression.

2.4	Réseau à l'air

.1	Chaque réseau doit comprendre :

.1	Un robinet de contrôle;

.2	Un clapet d'alarme à l'air;

.3	La tuyauterie et tous les accessoires requis pour le bon fonctionnement du clapet d'alarme;

.4	Deux manomètres à pression;

.5	Un compresseur d'air avec tous ses accessoires;

.6	Un dispositif de régulation de la pression d'air;

.7	Un accélérateur; victaulic série 746 ou équivalent approuvé.

.8	Un interrupteur à pression pour l'alarme générale;

.9	Un interrupteur à pression pour indiquer toute hausse et baisse de la pression.

2.5	Clapet d'alarme à l'eau

.1	Pour chaque système de gicleurs automatiques à l'eau, fournir et installer un clapet d'alarme à l'eau muni : d'une pompe d'appoint différentielle et de ses accessoires standards, avec robinets de vidange, clapets de retenue, tamis, raccords d'alarme et manomètres. Les robinets qui commandent les dispositifs d'essais du clapet d'alarme doivent être du type à disque ou à bille.

Produit acceptable : Victaulic série 759 ou équivalent approuvé.

2.6	Clapet d'alarme à l'air

.1	Pour chaque système d'extincteurs automatiques à l'air, fournir et installer un clapet d'alarme à l'air de type à pression différentielle muni des accessoires standards, robinet de vidange, clapet de retenue, tamis, raccord d'alarme, manomètre, accélérateur, dispositif de maintien de la pression de l'air, compresseur d'air. Les robinets qui commandent les dispositifs d'essais doivent être du type à disque ou à bille.

Produit acceptable : Victaulic série 756 ou équivalent approuvé.

2.7	cloche hydraulique

.1	Fournir et installer, comme indiqué aux plans, une cloche hydraulique à turbine, d'usage extérieur. Le raccorder aux clapets d'alarme et au drain ouvert selon les indications.

.2	La cloche doit être munie d'un arbre d'entraînement de longueur nécessaire pour traverser le mur.

.3	La cloche hydraulique sera installée à au moins 2135 mm (7' -0") du niveau du sol.

Produit acceptable : Victaulic série 760 ou équivalent approuvé.

2.8	Pompe d'appoint

.1	Fournir et installer pour chaque système de gicleurs automatiques à l'eau, une pompe d'appoint capable de maintenir en aval du clapet d'alarme, une pression supérieure à celle du réseau d'aqueduc.

.2	La pompe doit avoir un moteur de 1/3 HP à 120 volts et être contrôlée par un interrupteur à pression.

.3	Produits acceptables : pompe «Albany» no CEP-93A-3-STD, interrupteur à pression : «Allen Bradley» no 836T-T254J ou équivalent approuvé.

2.9	Compresseur d'air

.1	Fournir et installer pour le réseau d'extincteurs automatiques à l'air un compresseur d'air pouvant rétablir la pression normale en 30 minutes ou moins. Le compresseur sera contrôlé par un interrupteur à pression. Le compresseur aura une capacité de 2 CFM avec moteur de 1/4 HP à 120 volts, 1 phase et à 1725 TPM.

.2	Produit acceptable : «Viking» no D-1 ou équivalent approuvé.

2.10	Dispositif de surveillance

.1	La pression à maintenir dans chaque système doit être surveillée de façon à obtenir deux signaux séparés et distincts, un indiquant que la pression requise est trop basse et l'autre indiquant que la pression requise est trop haute. A cet effet, fournir et installer sur chaque réseau les interrupteurs à pression requis. Les interrupteurs seront homologués par ULC.

.2	Produit acceptable : «Potters» no PS-120A ou équivalent approuvé.

2.11	Alarme générale

.1	Fournir et installer sur chaque système de gicleurs automatiques un interrupteur à pression installé sur le tuyau reliant le clapet d'alarme à la cloche hydraulique. Cet interrupteur sert à fournir un signal d'alarme générale en cas d'incendie. Les interrupteurs seront homologués par ULC.

.2	Produit acceptable : «Potters» no PS10A ou équivalent approuvé.

2.12	Robinet à poteau indicateur

.1	Lorsqu'indiqué sur les plans, fournir un robinet à poteau indicateur pour contrôler l'alimentation d'eau des réseaux. Le robinet à poteau indicateur comprendra : un robinet à vanne de contrôle souterrain à tige fixe, une rallonge en fonte, une colonne de manoeuvre avec fenêtre permettant de voir la position du robinet et une clef de manoeuvre.

.2	Le robinet à poteau indicateur sera remis à l'entrepreneur en aménagement extérieur qui en fera l'installation.

.3	Fournir et installer sur le robinet indicateur, un indicateur de position (électrique) et un cadenas.

2.13	Robinets de vidange

.1	Fournir, installer et raccorder tous les robinets nécessaires à la vidange du système, conformément à la norme NFPA No 13. Ces robinets doivent être prévus pour drainer le système immédiatement à la sortie du clapet d'alarme et à tous les points bas du système.

.2	Tous les robinets de vidange doivent être localisés à des endroits accessibles et être identifiés.

.3	Le tuyau de renvoi des robinets de vidange doit être prolongé au drain prévu par l'entrepreneur de la section 15400 ou à l'extérieur du bâtiment. S'ils sont prolongés à l'extérieur, ils doivent être isolés sur une longueur de 2 mètres (6'-6") de la même façon que la tuyauterie d'eau froide domestique (voir section 15260) du mur extérieur jusqu'au robinet.

.4	Produit acceptable : Victaulic style 720 ou équivalent approuvé.

2.14	Robinets d’essais

.1	Fournir et installer un robinet d'essai sur la section du réseau la plus éloignée du clapet d'alarme. Ce robinet doit être muni d'une visière. Le renvoi de ce robinet doit être prolongé à l'extérieur du bâtiment ou au drain prévu par l'entrepreneur de la section 15400. Si le tuyau est prolongé à l'extérieur, il doit être isolé sur une longueur de 2 mètres (6'-6") de la même façon que la tuyauterie d'eau domestique (voir la section 15260).

.2	Produit acceptable : Victaulic style 720 ou équivalent approuvé.

2.15	éseaux combinés

.1	Lorsque le réseau à l'eau est de type combiné, fournir et installer des prises de refoulement 2 1/2" pour pompier à raccorder sur la colonne montante à chaque étage dans les puits d'escalier.

.2	Le robinet doit être d'équerre et muni d'un dispositif régulateur de la pression d'écoulement ajustable de façon à éviter que la pression d'écoulement ne dépasse pas 700 kPa (100 PSIG).

.3	Produit acceptable : «Giacomini» A-156 ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Installer toute la tuyauterie et les accessoires conformément aux exigences de la norme NFPA 13.

.2	Les embranchements de tuyauterie seront toujours localisés à travers les poutrelles sauf où indiqué autrement sur les plans.

.3	Toute la tuyauterie d'extincteurs automatiques à l'air doit être installée de façon à ce qu'elle puisse être vidangée parfaitement avec une pente minimale de 2 dans 1000 (1/4" au 10'-0") pour les tuyaux-maîtres, et de 4 dans 1000 (1/2" au 10'-0") pour les tuyaux de distribution. Si cela est possible, disposer toute la tuyauterie de façon à ce que la vidange se fasse par le robinet de vidange principal. Pour les systèmes à l'eau, la tuyauterie peut être installée en position horizontale.

3.2	Essais

.1	Faire tous les essais conformément à la norme NFPA 13.

.2	Tout le système doit subir des essais hydrostatiques à une pression minimale de 1400 kPa (200 PSIG) pendant 2 heures (voir section 15302).

.3	Soumettre les réseaux à des essais de déclenchement en fonctionnement normal.

.4	Ajuster les pressions d'alarme, de haute et de basse pression, des pompes et compresseurs et les relais-délais des indicateurs de débit.

.5	À la fin des travaux, s'assurer que chaque système est en parfait état de fonctionner en cas d'incendie.

.6	Faire l'ajustement des prises de refoulement de 2 1/2" de diamètre à chaque étage dans les réseaux mixtes de façon à ce que la pression d'écoulement ne dépasse pas 700 kPa (100 PSIG).

.7	Faire parvenir à l'ingénieur à la fin des travaux les certificats de matériaux et d'essai rempli et signé concernant la tuyauterie aérienne, et la tuyauterie souterraine.

Fin de section