PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Sauf indication contraire, le réseau de canalisation d'incendie doit être conforme aux exigences des organismes suivants :

.1	ULC.

.2	NFPA 14.

.3	Service d'incendie de la ville concernée par le projet.

1.2	Dessins d'atelier et livrets d'instructions

.1	Soumettre les dessins d'atelier et les livrets d'instructions requis conformément aux prescriptions de la section 15010.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Stations de	boyaux

.1	Fournir et installer aux endroits indiqués sur les plans, des stations de boyaux avec placard encastré ou en surface selon le cas, comprenant un boyau approuvé de DN 1 1/2, de 30 m (100'-0") de longueur en polyflex avec enduit de caoutchouc, une lance vaporisatrice en bronze, un support à boyau articulé, un robinet angulaire en bronze, avec orifice ajustable «Giacomini» A-156 de DN 1 1/2 et purgeur installés de façon à ce que toute légère fuite au-delà du siège ne puisse pénétrer dans le boyau, un raccord pour pompier, avec orifice ajustable «Giacomini» A-156, de DN 2 1/2 muni d'un bouchon en plastique et d'une chaîne avec filets identiques à ceux employés par le service d'incendie de la ville concernée par le projet, une clé «Trinal», un étrangleur d'eau, un extincteur portatif de 9 litres (2.5 gal) à l'eau. Les accessoires doivent avoir un fini laiton lorsque les placards ont une porte «plein métal» et fini chrome lorsque les placards ont une porte vitrée.

.2	Les placards à boyaux ont 750 mm X 750 mm X 200 mm d'épaisseur (30" X 30" X 8"). Le fond du placard est en acier de 1.52 mm d'épaisseur (cal.16) et la porte et le cadre en acier de 1.9 mm d'épaisseur (cal.14). Le châssis est ajustable à tout genre de mur fini. La porte est du type «plein métal» avec charnières à piano et loquet. Poser un lettrage de 50 mm (2") de hauteur sur la porte du cabinet indiquant : «Stations de boyaux». Fini couche d'apprêt gris.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Installer les colonnes montantes et les tuyaux d'incendie conformément à la norme NFPA 14.

.2	Installer des robinets de vidange à chaque colonne montante de façon à permettre la vidange de toutes les parties du réseau. Il doit être possible de vider n'importe quelle colonne montante d'incendie sans devoir couper l'alimentation de toute autre partie du réseau.

.3	Poser les placards à boyau et les extincteurs de façon que le robinet d'équerre doit être placé à 1.5 m (5'-0") au-dessus du plancher et que le porte, une fois ouverte, ne fasse obstruction à aucune autre porte.

3.2	Essais

.1	Faire tous les essais conformément à la norme NFPA 14.

.2	Soumettre à l'essai de pression hydraustatique, toute l'installation à une pression minimale de 1400 kPa (200 PSIG) pendant 2 heures (voir la section 15302).

.3	Fournir la pompe hydraulique, les pièces de raccordements temporaires, ainsi que la main-d'oeuvre nécessaires aux essais.

.4	Faire l'ajustement d'ouverture des robinets de boyau 1 1/2" de diamètre et des raccords pompiers 2 1/2" en tenant compte de la pression d'écoulement à chaque étage pour les débits exigés.

.5	A la fin des travaux, s'assurer que le réseau est en parfait état de fonctionner en cas d'incendie.

.6	Faire parvenir à l'ingénieur, à la fin des travaux, le certificat des matériaux et d'essai rempli et signé concernant la tuyauterie aérienne et souterraine.

Fin de section