PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Sauf indication contraire, exécuter les travaux visés par la présente section conformément aux exigences du code de plomberie de la province de Québec.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier et livrets d'instructions requis conformément aux prescriptions de la section 15010.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Pompes submersibles pour puits d'ascenseur

.1	Pompe : pompe et moteur sous bâti en fonte hermétiquement scellé; roue à aubes autonettoyantes en thermoplastique ou en acier au carbone, avec garnitures mécaniques à base de céramique et de carbone, avec fil et fiche de 3 mètres (10'-0") raccord de refoulement de 40mm (1 1/2").

Produit acceptable : Flo Fab Modèle LB25 ou équivalent approuvé.

.2	Commande : flotte de niveau au mercure fixée au bâti de la pompe. Dispositif de fixation du fil de la flotte ajustable servant à régler le niveau d'eau dans la fosse.

Produit acceptable : Flo Fab Modèle PC ou SWI ou SWE ou équivalent approuvé.

.3	Alarme de haut niveau : boîtier d'alarme comprenant interrupteur au mercure avec flotte de niveau et fil de 4,6 mètres (15'), bouton silence, lampe-témoin d'alarme, bouton d'essais, fil et fiche de 2 mètres. La flotte au mercure doit être installée dans la fosse de façon à ce qu'une alarme soit donnée lorsque le niveau atteint 50 mm (2") plus bas que le fond du puits d'ascenseur.  Flo Fab modèle 101HW-1DC.

Produit acceptable : Flo Fab Modèle 101HW-1DC ou équivalent approuvé

.4	Identifier le boîtier du panneau d'alarme avec l'inscription suivante : «alarme de haut niveau d'eau du puits de l'ascenseur».

.5	La tuyauterie de refoulement de la pompe sera en cuivre, type DWV, soudée à l'étain-antimoine 95/5.

2.2	Pompes submersibles duplex

.1	Lorsque indiqué sur les plans, fournir et installer les pompes submersibles duplex décrites dans la liste des équipements.

.2	Pompe : pompe et moteur en fonte hermétiquement scellé; roue à aubes auto-nettoyantes en fonte, arbre en acier inoxydable avec garnitures mécaniques à base de céramique et de carbone, avec fil de raccordement de 6 m (20'-0"), pour égout pluvial solide maximum 3/4" de diamètre et pour égout sanitaire solide maximum 2" de diamètre

Produit acceptable : Flo Fab série LBV ou équivalent approuvé

.3	Flotte : quatre flottes au mercure contrôleront le fonctionnement des pompes. Les flottes seront fournies avec fil de raccordement de 6 mètres (20'-0"). Les flottes fonctionneront comme suit : 1re flotte à 150 mm du fond du bassin, arrêt des deux pompes; 2e flotte 750 mm du fond du bassin, départ de la 1re pompe; 3e flotte à 900 mm du fond du bassin, départ de la 2e pompe; 4e flotte à 1100 mm du fond du bassin, alarme de haut niveau d'eau. Les flottes seront fixées à un fer angle lui-même fixé à la paroi du puits.

Produits acceptables : Flo Fab modèle SWI, «Hydromatic» no 3900 N.O. «Barnes», «Flight» ou équivalent approuvé.

.4	Panneau de commande

.1	Fournir un panneau de commande pour chaque unité duplex dans un boîtier CEMA 1 comprenant :

.1	Sectionneur principal actionné de l'extérieur du panneau;

.2	Démarreurs magnétiques pleine tension, combinés avec fusible et porte-fusible.

.3	Protection de surcharge sur chaque phase munie d'un contact auxiliaire N.O. et d'un contact auxiliaire N.F. préfilé sur plaque à borne identifiée.

.4	Transformateur de contrôle avec fusible sur le secondaire;

.5	Sélecteurs : manuel-arrêt-auto (2);

.6	Alarme sonore de haut niveau avec bouton test et bouton silence;

.7	Alternateur électrique;

.8	Transfert automatique sur surcharge;

.9	Lampes-témoins :

.1	marche (2)

.2	haut niveau

.3	surcharge (2)

.10	Contact pour signaler à distance un haut niveau et une surcharge.

.11	Bornes pour quatre flottes :

.1	FL-1 : arrêt des pompes

.2	FL-2 : départ d'une des pompes

.3	FL-3 : départ de la 2e pompe

.4	FL-4 : haut niveau

.12	Installer le panneau de contrôle au mur comme il est indiqué aux plans.

.13	Produit acceptable :  Flo Fab modèle DSP

.5	Tuyaux de refoulement

.1	La tuyauterie de refoulement de DN 2 1/2 et plus sera en acier galvanisé cédule 40 avec raccords en fonte préfabriqués galvanisés, à joints à accouplement mécanique «Victaulic».

.2	La tuyauterie de refoulement de DN 2 et moins sera en cuivre rigide du type «DWV» à joints soudés avec de l'étain-antimoine 95/5.

.3	Toujours utiliser des coudes à 45o pour les changements de direction.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Pompe submersible du puits d'ascenseur

.1	Installer, sur le tuyau de refoulement de la pompe du puits d'ascenseur, un clapet de retenue et un robinet d'arrêt à bille («Jenkins» fig. 4093J et fig.  901J).

.2	Le clapet et le robinet doivent être installés à l'extrémité verticale du tuyau de refoulement afin qu'il n'y ait pas de coup de bélier sur le clapet lors de l'arrêt de la pompe.

.3	Lorsque le tuyau de cuivre sort de la fosse, il doit traverser la paroi de béton et le plancher. Recouvrir le tuyau d'un papier noir goudronné.

.2	Pompes submersibles duplex

.1	Installer, sur le tuyau de refoulement de chaque pompe, un clapet de retenue à contre poids et un robinet d'arrêt à bille («Jenkins» fig. 477LJ et robinet 901J).

.2	Le clapet et le robinet de chaque tuyau de refoulement seront localisés à 1 mètre au-dessus du plancher.

Fin de section