PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Sauf indication contraire, effectuer les travaux visés par la présente section conformément au code de plomberie de la province du Québec, dernière édition en vigueur, aux normes et prescriptions suivantes :

.1	Règlement sur les appareils sous pression A-20.01, r.1.1

.2	CSA B51-M1986

.3	NQ3650-900

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier et les livrets d'instructions requis conformément aux prescriptions de la section 15010.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Réservoir chauffe-eau

.1	Fournir et installer, aux endroits indiqués sur les plans, les réservoirs chauffe-eau dont la capacité est indiquée dans la liste des équipements. Chaque réservoir sera fabriqué comme suit :

.1	Réservoir de type vertical : enveloppe extérieure en acier conforme à la norme CSA B51 et recouvert d'une couche de peinture à base d'oxyde rouge.

.2	L'intérieur du réservoir doit être fini avec une épaisseur de 20 mm (3/4") de ciment «Audet» GRX-63-A. Le réservoir doit être garanti pour une période de cinq (5) ans.

.3	Pression d'eau effective/pression de vapeur effective de 865 kPa (125 PSIG) au manomètre, conforme à l'ASME, doit être fournie avec le certificat de conformité aux directives pour appareils sous pression non soumis au contact du feu du gouvernement du Québec.

.4	Le réservoir doit être muni d'un trou d'accès de 275 X 380 mm (11" X 15") conforme à l'ASME avec couvercle à cliquets et garniture d'étanchéité.

.5	Pattes en acier au nombre de 3 au moins; munies de plaques en acier de 305 mm X 305 mm (12" X 12") au plancher.

.6	Le réservoir doit être muni d'une plaque métallique supérieure pour permettre le montage du panneau de contrôle en dehors de l'isolant.

.7	Le réservoir doit être fourni avec toute les sorties nécessaires pour l'eau chaude, l'eau froide, les contrôles, les thermomètres, les manomètres, le drainage et les brides pour recevoir les réchauds électriques. Tous les raccords doivent être en acier inoxydable. Les brides et l'intérieur du regard doivent être recouverts d'une feuille d'acier inoxydable.

.8	Le réservoir doit être muni d'une soupape de sûreté à levier, ajustée à 865 kPa (125 PSIG) et 99 oC (210 oF) de température. La capacité de dégagement de la soupape de sûreté doit être basée sur les données «AGA Temperature Steam Rathing» en tenant compte de la capacité totale des éléments électriques.

.9	Le réservoir doit être fourni avec un panneau de contrôle entièrement préfilé en usine. Le panneau est de type CEMA-1 et monté sur le réservoir. Pour détails voir en plan.

.10	Le réservoir doit être fourni avec réchauds électriques en cuivre muni chacun d'une bride de montage, et fixé au réservoir au moyen de boulon.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Installer le chauffe-eau domestique conformément aux recommandations du fabricant et aux codes applicables.

.2	Relier le tuyau d'échappement de la soupape de sûreté au drain entonnoir le plus proche.

Fin de section