PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Sauf indication contraire, exécuter les travaux conformément aux exigences du règlement sur les appareils sous pression A-20.01.r.1.1 en vigueur.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier et les livrets d'instructions requis conformément aux prescriptions de la section 15010.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Tuyauterie

.1	Tuyaux

.1	Tuyaux en acier noir à soudure continue, cédule 40, à bout fileté, conformes à la norme ASTM A-53 ou à bout rainuré.

.2	Raccords

.1	Raccords en fer malléable, classe 150, conformes à la norme ANSI B16.3. Produit acceptable : Anvil ou équivalent approuvé.

.3	Joints

.1	Les joints seront filetés et seront scellés à l'aide d'une pâte à joint.

2.2	Robinetterie

.1	Robinet à bille

.1	Corps en laiton, bille en laiton plaquée chromée à passage intégral, siège en téflon, embouts à visser, poignée en acier plaqué cadmium, PAF 600.

.2	Produit acceptable : «Jenkins» fig. 201J, «Crane», «Toyo», «Watts», Anvil série 171N ou équivalent approuvé.

.2	Clapet de retenue

.1	corps en bronze, clapet vertical en bronze, chapeau en laiton, disque en nitrile, classe 150.

.2	Produits acceptables : «Jenkins» fig. 117ATJ, Nibco T-413-W ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation de la tuyauterie

.1	Au raccordement de chaque appareil, installer des raccords-unions de façon à faciliter l'enlèvement et la remise en place des appareils.

.2	La pente de la tuyauterie doit être d'au moins 1 %. La pente doit être dans le sens inverse de l'écoulement d'air.

.3	Les branchements doivent être faits sur le dessus de la canalisation principale.

.4	Prévoir un tuyau de sédimentation avec bouchon vissé au bout de toutes les descentes d'air comprimé.

.5	Sur les canalisations principales, installer des robinets de purge à tous les points bas. Installer un robinet et un bouchon fileté.

3.2	Essais

.1	Faire l'essai du réseau d'air comprimé à une pression manométrique de 1725 kPa (250 PSIG), les tuyaux de sortie étant fermés et le compresseur arrêté; l'essai doit durer (4) heures. Aucune perte de pression ne sera tolérée. Bien nettoyer la tuyauterie et les appareils, les débarrasser complètement de toute graisse et de tous corps étrangers. Mettre le réseau d'air comprimé en service et en démontrer le fonctionnement à la satisfaction de l'ingénieur.

Fin de section