PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ANSI/ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

.2	ANSI/ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

.3	ANSI/ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and other Special Alloys.

.4	ANSI/ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings.

.5	ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

.6	ANSI/ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.

.7	ANSI/AWWA C111/A21.11, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

.8	ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

.9	ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

.10	ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

.11	ASTM B61, Specification for Steam or Valve Bronze Castings.

.12	ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

.13	ASTM E202, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.

.14	CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.

.15	CSA W47.1, Certification of Company for Fusion Welding of Steel Structures (Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier).

.16	CSA W47.1S1, Supplément no 1-M1989 à la norme CSA W47.1-1983, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.

.17	MSS-SP-67, Butterfly Valves.

.18	MSS-SP-70, Cast Iron Gate Valves, Flanged and Threaded Ends.

.19	MSS-SP-71, Cast Iron Swing Check Valves, Flanged and Threaded Ends.

.20	MSS-SP-80, Bronze Gate, Globe, Angle and Check Valves.

.21	MSS-SP-85, Cast Iron Globe and Angle Valves, Flanged and Threaded Ends.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier nécessaires conformément aux prescriptions.

.2	Identifier les éléments visés sur la documentation fournie par le fabricant, soit : appareils de robinetterie.

1.3	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien nécessaires et les joindre au manuel.

1.4	Matériel de rechange

.1	Dans les régions éloignées, fournir le matériel de rechange suivant :

.1	Sièges : un siège pour 10 appareils de robinetterie installés et ce, pour chaque diamètre fourni, mais au moins un dans tous les cas.

.2	Disques et opercules : un élément obturateur pour 10 appareils de robinetterie installés, et ce, pour chaque diamètre fourni, mais au moins un dans tous les cas.

.3	Garnitures de presse-étoupe (pour tiges) : une garniture pour 10 appareils de robinetterie installés, et ce, pour chaque diamètre fourni, mais au moins une dans tous les cas.

.4	Manettes/volants : 2 de chaque dimension.

.5	Garnitures d'étanchéité pour brides : une garniture pour 10 brides installées.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Tuyauterie

.1	Tuyaux en acier : conformes à la norme ASTM A53, grade B, ainsi qu'aux prescriptions suivantes :

.1	embranchement jusqu'à DN 1 1/4 conforme à ce qui suit ou suivant la section 15514;

.2	jusqu'à DN 2 : série 40, à soudure continue, extrémités filetées;

.3	DN 2 1/2 et DN 4 : série 40, à soudure continue, extrémités biseautées ou rainurées;

.4	DN 5 et plus : série 40, à soudure électrique continue, extrémités biseautées ou rainurées.

2.2	Tuyauterie extérieure

.1	Tuyauterie extérieure en acier inoxydable conforme à la norme ASTM A-240, nuance 304-L, de jauge 11, du type I.D. Pipe ou ASTM A-312 série 10.

.2	La tuyauterie intérieure pourra être en acier inoxydable ou conforme aux prescriptions données à 2.1.

2.3	Joints

.1	Tuyaux de diamètre égal ou inférieur à DN 2 : raccords à visser avec ruban de téflon et pâte d'étanchéité à base de blanc de plomb.

.2	Tuyaux de diamètre égal ou supérieur à DN 2-1/2 : raccords et brides à souder, selon les normes CSA W47.1 et CSA W47.1S1.

.3	Tuyaux à extrémités rainurées par roulage : accouplements rigides conformes à la norme CSA B242. À utiliser là où la température des réseaux n'excède pas 110 oC.

.4	Brides : régulières ou à face de joint surélevée, à emmancher et à souder.

.5	Brides à orifices : à face de joint surélevée, à emmancher et à souder, catégorie 2100 kPa.

.6	Garnitures de brides : conformes à la norme ANSI/AWWA C111/A21.11.

.7	Filetage : conique.

.8	Boulons et écrous : conformes aux normes ANSI B18.2.1 et ANSI/ASME B18.2.2.

.9	Garnitures d'accouplements pour tuyaux à extrémités rainurées par roulage : type EPDM, Grade "E".

2.4	Raccords

.1	Raccords à visser : en fonte malléable, selon la norme ANSI-/ASME B16.3, classe 150.

.2	Brides pour tuyaux et raccords à brides :

.1	En fonte : selon la norme ANSI/ASME B16.1, classe 125.

.2	En acier : selon la norme ANSI/ASME B16.5.

.3	Raccords à souder bout à bout : en acier, selon la norme ANSI/ASME B16.9.

.4	Raccords-unions : en fonte malléable, selon les normes ASTM A47M et ANSI/ASME B16.3.

.5	Raccords pour tuyaux à extrémités rainurées par roulage : en fonte malléable, selon la norme ASTM A47M ou en fonte ductile selon la norme ASTM A536. À utiliser là où la température des réseaux n'excède pas 110 oC.  Lorsque la méthode rainurée est utilisée, tous les raccords et accouplements et accessoires seront du même manufacturier.

.6	Raccord ou type pressé de même jauge que la tuyauterie dans le cas de la tuyauterie inoxydable.

2.5	Robinets-vannes

.1	Robinets-vannes de diamètre égal ou inférieur à DN 2, à visser

.1	Type à tige montante : selon la norme MSS SP-80, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en bronze, obturateur monobloc à coin.

.2	Produits acceptables : Flo Fab série GV, Jenkins fig. 810J, Nibco T-111, Red-White 293 ou équivalent approuvé.

.2	Robinets-vannes de diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2, à brides :

.1	Type à tige montante : selon la norme MSS SP-70, à vis extérieure et arcade, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en fonte, pièces internes en bronze, brides à face de joint plane.

.2	Produits acceptables : Jenkins fig. 454J, Nibco F-617-0, Kitz 72, Red-White 421A, modèle équivalent de Flo Fab  ou équivalent approuvé ou

alternative  American Valve 4000 (vanne à bille en fonte).

2.6	Robinets à tournant sphérique

.1	Robinets à tournant sphérique, de diamètre égal ou inférieur à DN 2 :

.1	Selon la norme ASTM B62, catégorie 4 MPa, type EHG, corps en bronze, à visser, garniture d'étanchéité TFE, obturateur (tournant) massif en chrome robuste, sièges en téflon et manette-levier.

.2	Produits acceptables : Flo Fab LBV, Jenkins fig. 201J, Anvil série 171N, Kitz 58, Red-White 5044A ou équivalent approuvé.

2.7	Robinet à soupape

.1	Robinets à soupape, de diamètre égal ou inférieur à DN 2, à visser :

.1	Selon la norme MSS SP-80, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en bronze, chapeau taraudé et vissé, obturateur en matériau composite, renouvelable, convenant au type de fluide véhiculé.

.2	Dispositifs de réglage protégés : selon les indications.

.3	Produits acceptables : Jenkins fig. 106BJ, Nibco T-235-Y, Kitz 09, Red-White 220 ou équivalent approuvé..

.2	Robinets à soupape, de diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2, à brides :

.1	Selon la norme MSS SP-85, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en fonte, pièces internes en bronze, tige montante à vis extérieure et arcade, chapeau boulonné, obturateur et bague de siège en bronze, brides à face de joint plane.

.2	Produits acceptables : Jenkins fig. 2342J, Nibco F718-B, Red-White 400A, modèle équivalent de Flo Fab  ou équivalent approuvé.

2.8	Robinet à papillon

.1	Robinets de diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2, modèle sans bride, à oreilles ou rainurés :

.1	Selon la norme MSS SP-67, classe 150, catégorie 1 MPa, type EHG, corps en fonte ou en fonte aciérée, obturateur en bronze, tige en acier inoxydable, siège et garniture EPDM remplaçables, manette à blocage.

.2	Organes de manoeuvre :

.1	Robinets de diamètre DN 2 1/2 à DN 6 : du type à manette-levier à blocage.

.2	Robinets de diamètre égal ou supérieur à DN 8 : du type à engrenage.

.3	Produits acceptables :  à manette, Flo Fab série BFVZ-L, Jenkins 2232ELJ, Apollo 143-CBE-11, Centerline L200L-E, Victaulic série 709, modèle équivalent de Anvil ou équivalent approuvé.

ou

à engrenage, Flo Fab série BFVZ-L, Jenkins 2232EGJ, Apollo 143-CBE-12, Centerline G200L-E, Victaulic série Vic-300-Masterseal, Victaulic série 709, modèle équivalent de Anvil ou équivalent approuvé.

.2	Robinets de diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2, modèle sans bride («sandwich») et sans oreille :

.1	Selon la norme MSS SP-67, classe 150, catégorie 1 MPa, type EHG, corps en fonte ou en fonte aciérée, obturateur en bronze, tige en acier inoxydable, siège et garniture EPDM, remplaçables, manette de blocage.

.2	Organes de manoeuvre :

.1	Vannes de diamètre DN 2 1/2 à DN 6 : du type à manette-levier à blocage.

.2	Vannes de diamètre égal ou supérieur à DN 6 : du type à engrenage.

.3	Produits acceptables : à manette, Flo Fab série BFVZ-W, Jenkins 2222ELJ, Apollo 141-CBE-11, Centerline L200W-E

ou

à engrenage, Flo Fab série BFVZ-W, Jenkins 2222EGJ, Apollo 141-CBE-12, Centerline G200W-E.

2.9	Clapets de retenue à battant

.1	Clapets de diamètre égal ou inférieur à DN 2, à visser :

.1	Selon la norme MSS SP-80, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en bronze, clapet (obturateur) à battant, en bronze, chapeau fileté et vissé, siège rectifiable.

.2	Produits acceptables :  Jenkins 4092J, Kitz 22 ou Red-White 236, Nibco T-433-B, modèle équivalent de Flo Fab ou équivalent approuvé.

2.10	Clapets de retenue silencieux

.1	Clapets de diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2 :

.1	Classe 125, catégorie 860 kPa, corps en acier coulé, modèle sans bride («sandwich») ou rainuré, pièces internes en bronze, ressort en acier inoxydable (ressort extra-robuste dans le cas de montages sur canalisations verticales à écoulement descendant).

.2	Produits acceptables :

Flo-Fab série LSDDB, Victaulic série 716, Centerline 800W-E-AB ou MoyGro W12A-16V (obturateur en acier inox.), Nibco W-910, ou équivalent approuvé.

2.11	Soupapes d'équilibrage

.1	Généralités : robinets à soupape, à corps incliné (en y), conçus pour permettre une mesure et pour assurer une régulation précises du débit, munis de prises à robinet destinées à recevoir des manomètres différentiels.

.2	Précision : le débit mesuré et affiché doit correspondre, à 2 % près , au débit réel, dans des conditions nominales de calcul.

.3	Robinets de diamètre égal ou inférieur à DN 2 :

.1	Corps coulé sous pression, en alliage de cuivre/zinc résistant au dézingage (Ametal), extrémités à visser, obturateur en téflon, chapeau fileté et vissé; pouvant supporter une pression effective maximale de 1,7 MPa et une température maximale de 121 oC.

.2	Régulation du débit : au moins 4 tours complets de volant du type à indication numérique et à mémoire mécanique dissimulée et inviolable.

.4	Robinets de diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2 :

.1	Corps en fonte revêtue d'un enduit à base de résines époxydiques, chapeau et pièces internes en alliage de cuivre/zinc résistant au dézingage, boulons de chapeau en acier inoxydable, classe 125 selon ANSI extrémités à brides; pouvant supporter une pression effective maximale de 1.7 MPa et une température maximale de 121 oC.

.2	Régulation du débit : au moins 5 tours complets de volant avec bagues de réglage ajustées au vernier et mémoire mécanique dissimulée et inviolable.

.5	Calorifuge : calorifuge préfabriqué en polyuréthane R 5.4 de type pour emballage/livraison.

.6	Appareil de lecture :

.1	Pourvoir un débitmètre portatif à lecture de pression différentielle directe et convertissable dans l'unité désirée par des chartes maîtresses. L'appareil sera gradué en pouces d'eau et en pascal.

.2	Le débitmètre sera complet avec coffret, robinetteries, boyaux de 3 mètres et tous les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.

.7	Produits acceptables : Flo Fab série LGS, Gruvlok GBV, Armstrong CBV, Tour and Anderson ou équivalent approuvé.

2.12	Clapets multifonctions

.1	Clapets à obturateur profilé, listé, muni d'un ressort de rappel et d'un dispositif d'amortissement, et à dispositif de réglage étalonné, servant à réguler le débit de refoulement de la pompe et à assurer une fermeture étanche.

.2	Clapets pouvant être regarnis sous pression.

.3	Clapets à corps en fonte, pouvant supporter une pression maximale de 1206 kPa et une température de service maximale de 149 oC.

.4	Produits acceptables : Flo Fab série MFV-G, Armstrong Flo-Trex, Gruvlok Tri-service ou équivalent approuvé.

2.13	Charge d'eau glycolée

REDACTEUR : Concernant 2.13, ne prescrire du polypropylèneglycol que lorsqu'il y a risque de contamination de la nourriture ou de l'eau potable.

.1	Solution d'eau [distillée] [traitée] et d'éthylèneglycol [de propylèneglycol], mélange selon les indications aux plans avec inhibiteurs, dosée selon les exigences avant d'être introduite dans le système.

.2	Produits acceptables : Dowtherm SR-1 ou équivalent approuvé.

2.14	Unité de pressurisation de glycol

.1	Unité complète préassemblée en usine, servant au remplissage des différents réseaux circulant du glycol en circuit fermé.

.2	L'unité de pressurisation devra inclure :

.1	Un réservoir de remplissage en polyéthylène de capacité selon les prescriptions.

.2	Une pompe en acier inoxydable ayant un débit de 0,063 litre/seconde à 690 kPa.

.3	Un interrupteur à pression muni d'une plage d'ajustement.

.4	Une armoire de commande comprenant :

.1	un boîtier NEMA 1;

.2	un interrupteur principal;

.3	un sélecteur 3 positions;

.4	un démarreur manuel;

.5	une lampe bas niveau;

.6	un contact pour transmission à distance du signal de bas niveau;

.7	le tout préassemblé.

.5	Un mécanisme de dérivation sur la pompe qui permet le remplissage des réseaux directement à partir des contenants où le transfert de ceux-ci dans le réservoir de remplissage.

.6	La pompe sera préassemblée au réservoir et le tout monté sur une base commune incluant robinets de fermeture, clapet de retenue et interrupteur de niveau, le tout prêt à être raccordé aux systèmes mécanique et électrique.

.3	Produits acceptables : Magnor, Flo Fab série GLY ou équivalent approuvé, unité de marque et de modèle selon les indications aux plans

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation de la tuyauterie

.1	Sauf indication contraire, raccorder la tuyauterie au matériel et aux appareils conformément aux instructions du fabricant. Consulter la section 15900 pour intégrer aux réseaux tous les éléments de contrôle.

.2	Installer la tuyauterie dissimulée près des éléments de charpente du bâtiment, de manière à restreindre le moins possible l'espace utile des pièces. Installer la tuyauterie apparente parallèlement aux murs. Grouper la tuyauterie dans la mesure du possible.

.3	Donner à la tuyauterie une pente ascendante dans le sens de l'écoulement du fluide, maître-tuyau : 1:700, embranchement : 1:100. Munir chaque point bas d'un robinet de drainage DAHL fig. 50.430 avec chaînette et bouchon. Munir chaque point haut d'un purgeur d'air automatique.

.4	Utiliser des réducteurs excentriques pour raccorder des tuyaux de diamètres différents, et les orienter de façon à assurer la libre évacuation du fluide véhiculé et une bonne ventilation du réseau.

.5	Prévoir un dégagement suffisant pour permettre la pose d'un calorifuge, et permettre l'accès, aux fins d'entretien, aux appareils, à la robinetterie et aux raccords.

.6	Avant de procéder à l'installation, ébarber les extrémités des tuyaux, débarrasser ces derniers des scories et de la poussière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les nettoyer également une fois les travaux d'installation terminés.

.7	Assembler les tuyaux au moyen de raccords fabriqués conformément aux normes pertinentes de l'ANSI.

.8	Des prises (embouts) avec selle, à souder, peuvent être utilisées sur des canalisations principales si le diamètre de la dérivation est égal ou inférieur à la moitié de celui de la canalisation principale. Avant de souder la prise, percer le trou sur la canalisation principale à l'aide d'une scie ou d'une perceuse puis l'aléser afin de conserver à la canalisation de dérivation son plein diamètre intérieur.

.9	Pour raccorder la tuyauterie à l'équipement, utiliser des raccords-unions ou des brides. Installer la tuyauterie de manière que l'enlèvement de l'équipement nécessite le moins de démontage possible.

.10	Tous les tuyaux devront être filetés sur une longueur égale au moins à l'épaisseur de la filière et devront être parfaitement alésés.

3.2	Installation de la robinetterie

.1	Sauf indication contraire de la part de l'Ingénieur, installer les appareils de robinetterie de manière que leur tige soit placée à la verticale ou à l'horizontale.

.2	Tous les robinets ou clapets devront être du même diamètre que la tuyauterie sur laquelle ils sont installés.

.3	Installer des robinets à chaque point de dérivation, en amont de chacun des appareils, afin de pouvoir isoler ces derniers au besoin, et aux autres endroits indiqués.

.4	Installer des clapets de retenue sur la canalisation de refoulement des pompes et aux autres endroits indiqués.

.5	Installer des organes de manoeuvre à chaîne dans le cas de la robinetterie installée à plus de 3 m du sol.

.6	Les robinets à papillon devront être du type à oreille lorsqu'ils sont installés pour isoler un appareil ou accessoire qui pourrait être enlevé pour fin d'entretien ou réparation (échangeur de chaleur, réservoirs, serpentins, pompes). De plus, tous ces robinets devront être installés de façon à ce que l'axe de rotation des robinets soit à l'horizontal.

.7	Les disques des robinets à papillon devront être partiellement ouverts lors de l'installation.

.8	Tous les robinets devront être installés de façon à ce que les tiges soient en position verticale, la tête en haut, ou horizontale. Les robinets à papillon devront être installés de façon à ce que l'axe de rotation soit à l'horizontal.

3.3	Installation des soupapes d'équilibrage

.1	Installer les soupapes d'équilibrage du débit selon les indications.

.2	Enlever le volant des appareils de robinetterie après avoir installé ces derniers et une fois les opérations terminées à la satisfaction de l'Ingénieur.

.3	Poser du ruban sur chacun des joints du calorifuge préfabriqué posé sur la robinetterie des canalisations d'eau réfrigérée.

.4	Respecter les strictes recommandations du manufacturier en ce qui à trait aux dégagements, longueurs minimum droites sans obstruction.

3.4	Rinçage et nettoyage

.1	Effectuer les travaux en présence de l'Ingénieur.

.2	Une fois les essais sous pression terminés, rincer le réseau pendant au moins 4 heures.

.3	Remplir le réseau d'une solution d'eau et de détergent non moussant, exempt de phosphate, à 3 % en poids. Faire circuler la solution pendant au moins 8 heures.

.4	Vidanger le réseau puis le rincer pendant 4 heures. Enlever ensuite les tamis/paniers des filtres et les nettoyer.

.5	Remplir le réseau d'eau propre et faire circuler celle-ci pendant au moins 2 heures.

.6	Vidanger le réseau puis le rincer pendant 2 heures. Enlever ensuite les tamis/paniers des filtres, les nettoyer puis les remettre en place après avoir obtenu l'autorisation de l'Ingénieur.

3.5	Remplissage du réseau

.1	Remplir les réseaux d'eau propre et ajouter les produits de traitement selon les prescriptions ou la solution d'eau glycolée selon le cas.

3.6	Essais

.1	Faire l'essai du réseau à une pression égale à 1 1/2 fois sa pression de service, mais en aucun cas inférieure à 862 kPa.

.2	Isoler du réseau tout appareil ou pièce d'équipement dont la pression nominale est inférieure à la pression d'essai.

.3	La pression d'essai doit se maintenir pendant 4 heures sans accuser de chute.

.4	Corriger toute fuite aux joints et refaire l'essai.

.5	Lorsqu'il s'agit d'un réseau de glycol, faire l'essai en utilisant de l'eau puis refaire l'essai après l'avoir rempli avec la solution de glycol de la qualité prescrite. Corriger toute fuite aux joints, raccords, robinets ou clapets.

3.7	Équilibrage

.1	Équilibrer les réseaux hydrauliques de manière que le débit réel se situe à 5 % près du débit de calcul.

.2	Soumettre 3 exemplaires des rapports d'équilibrage, indiquant :

.1	le débit, en L/s, à chaque serpentin;

.2	le débit, en L/s, à chaque échangeur ou refroidisseur d'eau;

.3	le débit, en L/s, à chaque pompe;

.4	le débit, en L/s, à chaque chaudière;

.5	la chute de pression, en kPa, dans chaque serpentin;

.6	la chute de pression, en kPa, dans chaque échangeur;

.7	la pression, en kPa, à l'aspiration et au refoulement de chaque pompe;

.8	la chute de pression, en kPa, dans chacune des chaudières.

.3	Prévoir les raccords et les prises nécessaires pour faire l'équilibrage.

.4	Équilibrer le débit à chaque appareil, de façon à rencontrer l'émission de chaleur requise. L'équilibrage du réseau sera effectué par l'entrepreneur pour ce faire, ajuster de façon répétée les robinets de balancement jusqu'à ce que les différentiels de température des liquides circulés soient trouvés. (Tous les appareils raccordés à une même zone devront avoir un même différentiel de température).

.5	Utiliser tous les appareils de mesure nécessaires pour faire ces ajustements. Le balancement exigé devra être réalisé au moyen de certains appareils tels que débitmètre à l'ultrason, thermomètres digitaux de type contact. Un rapport écrit sur le résultat de ces ajustements sera soumis à l'ingénieur pour approbation.

.6	Les éléments de prise de lecture devront être installé sur chacune des zones tel qu'il est indiqué aux plans et la dimension sera la même que le diamètre de la tuyauterie.

.7	L'installation devra respecter les strictes recommandations des manufacturiers longueur minimum droite et sans obstruction avant et après les éléments de prises de lecture.

3.8	Système au glycol

.1	Prévoir le remplissage de l'ensemble des appareils et tuyauterie avec une solution d'éthylène glycol et d'eau plus 25 % du contenu du réservoir de récupération.

.2	Prendre les dispositions requises afin d'éviter les fuites d'éthylène glycol.

.3	L'éthylène glycol devra être manufacturé pour une température maximale de 116 oC en considérant les «INHIBITORS» utilisés par le manufacturier.

.4	Un hydromètre sera remis au propriétaire afin de permettre de vérifier la densité de la solution au glycol.

.5	Tous les purgeurs d'air des réseaux de glycol devront être canalisés jusqu'à l'entonnoir du réservoir de récupération de glycol.

.6	Fournir des dessins d'atelier complets concernant le glycol avant le remplissage initial avec fiche signalétique et les données concernant l'inhibiteur de corrosion. À défaut de s'y conformer, le glycol sera analysé par un laboratoire indépendant aux frais du présent entrepreneur.

.7	Une fois le nettoyage du réseau terminé, vérifier de nouveau la concentration de la solution d'eau glycolée conformément à la norme ASTM E202. Remettre à l'ingénieur un rapport à cet égard.

Fin de section