PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ASME Section VIII for Unfired Pressure Vessels.

.2	ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

.3	ASTM A278M, Specification for Gray Iron Castings for Pressure-Containing Parts for Temperatures up to 345 oC.

.4	ASTM A516/A516M, Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate and Lower Temperature Service.

.5	ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

.6	ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

.7	CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

1.2	Dessins d'atelier et fiches techniques

.1	Soumettre les dessins d'atelier et les fiches techniques nécessaires conformément aux prescriptions.

.2	Identifier les éléments visés sur la documentation fournie pas le fabricant, soit les vases d'expansion, les purgeurs d'air, les séparateurs, les appareils de robinetterie et les filtres.

1.3	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien nécessaires et les joindre au manuel.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Réservoir d'expansion fermé TYPE CONVENTIONNEL

.1	Vase d'expansion à raccords filetés.

.2	Contenance : selon les indications.

.3	Enveloppe

.1	Faite de plaques d'acier au carbone soudées, conformes à la norme ASTM A516/A516M visant les vases sous pression, muni d'extrémités bombées, éprouvé à 860 kPa.

.2	Enveloppe conforme à la section VIII-Div. 1 du code de l'ASME visant les vases sous pression non soumis à l'action des flammes, à la norme CSA B51-M visant la construction et l'inspection des chaudières et des vases sous pression, et aux règlements provinciaux.

.3	Soumettre les certificats d'enregistrement requis par les autorités provinciales.

.4	Finition : couche d'apprêt.

.4	Raccords et accessoires

.1	Branchement à la partie inférieure du vase d'expansion.

.2	Branchement de la tuyauterie de circulation à la partie inférieure.

.3	Raccord de vidange, DN 1, à la partie inférieure.

.4	Ouverture d’inspection , à une extrémité.

.5	Indicateur de niveau à tube de verre de 15 mm, monté sur l'extrémité du vase par des raccords posés au haut et au bas, en des points situés au 1/4 et 3/4 du diamètre du vase, avec robinets d'isolement et tiges de protection pour tube de verre.

.6	Produit acceptable : Flo-Fab série CUS, Expanflex, , Amtrol ou équivalent approuvé.

2.2	Vase d'expansion du type à membrane RemplaÇable

.1	Vase d'expansion horizontal ou vertical à membrane sous pression.

.2	Contenance : selon les indications.

.3	Enveloppe

.1	Faite de plaques d'acier au carbone soudées, conformes à la norme ASTM A516/A516M visant les vases sous pression, muni d'extrémités bombées, éprouvé à 860 kPa.

.2	Enveloppe conforme à la section VIII-Div. 1 du code de l'ASME visant les vases sous pression non soumis à l'action des flammes, à la norme CSA B51-M visant la construction et l'inspection des chaudières et des vases sous pression, et aux règlements provinciaux.

.3	Soumettre les certificats d'enregistrement requis par les autorités provinciales.

.4	Finition : couche d'apprêt.

.4	Membrane remplaçable en élastomère pouvant supporter une température de service de 115 oC.

.5	Pression de service : 860 kPa pour appareil portant le timbre et l'attestation de l'ASME.

.6	Précharge : la pression de remplissage initiale du système est indiquée aux plans.

.7	Berceaux pour installation horizontale ou socle pour installation verticale.

.8	Finition : couche d'apprêt.

.9	Produit acceptable : Flo-Fab série BT, Expanflex, , Amtrol ou équivalent approuvé.

2.3	Vase d'expansion du type à membrane fixe

.1	Vase d'expansion horizontal ou vertical à membrane sous pression.

.2	Contenance : selon les indications.

.3	Enveloppe

.1	Faite de plaques d'acier au carbone soudées, conformes à la norme ASTM A516/A516M visant les vases sous pression, muni d'extrémités bombées, éprouvé à 860 kPa.

.2	Enveloppe conforme à la section VIII-Div. 1 du code de l'ASME visant les vases sous pression non soumis à l'action des flammes, à la norme CSA B51-M visant la construction et l'inspection des chaudières et des vases sous pression, et aux règlements provinciaux.

.3	Soumettre les certificats d'enregistrement requis par les autorités provinciales.

.4	Finition : couche d'apprêt.

.4	Membrane fixe, scellée dans une enveloppe en élastomère pouvant supporter une température de service de 115 oC.

.5	Pression de service : 860 kPa pour appareil portant le timbre et l'attestation de l'ASME.

.6	Précharge : la pression de remplissage initiale du système est indiquée aux plans.

.7	Berceaux pour installation horizontale ou socle pour installation verticale.

.8	Finition : couche d'apprêt.

.9	Produit acceptable : Flo-Fab série BT, Expanflex, , Amtrol ou équivalent approuvé.

2.4	Purgeur d'air

.1	Purgeur d'air à flotteur, de type standard, à corps en laiton et raccord DN 1/4 et conçus pour une pression nominale de service de 1035 kPa.

.1	Produit acceptable : Flo-Fab série AA, Maid-O-Mist 71 ou 74, Armstrong, Taco ou équivalent approuvé.

.2	Purgeur d'air à flotteur, de type industriel, à corps en fonte et raccord DN [1/2] et conçus pour une pression nominale de service de 860 kPa.

.1	Produit acceptable : Flo-Fab série MV15, Armstrong modèle 21 AR, FloFab, Spirax-Sarco ou équivalent approuvé.

.3	Flotteur : en matériau massif, conçu pour une température de service de 115 oC.

2.5	Ensembles réducteur basse pression

.1	Régulateur de pression automatique, corps en bronze, muni d'un filtre à tamis externe amovible.

.2	La pression d'ajustement sera donnée aux plans.

.3	Produit acceptable : Watts N256 lorsque la pression d'ajustement est de 140 kPa et moins et Watts U5B lorsque la pression d'ajustement est de plus de 140 kPa ou équivalent approuvé.

2.6	Soupapes de sûreté

.1	Soupape de sûreté du type avec levier opérant sous l'action d'une augmentation de pression comme exigé par le code des appareils sous pression.

.2	Produit acceptable : Watts ou équivalent approuvé.

2.7	Filtres de tuyauterie en bronze

.1	Filtres à corps en bronze, classe 125, selon ASTM B62-85, à raccords filetés : DN 1/2 à 2.

.2	Diamètre : selon les indications.

.3	Raccord de purge : DN 1.

.4	Tamis : en acier inoxydable à perforations de 1.14 mm.

.5	Pression de service : 860 kPa.

.6	Produit acceptable : Flo-Fab série LBTY, Armstrong, Spirax-Sarco, ou équivalent approuvé.

2.8	Filtres de tuyauterie en fonte

.1	Filtres à corps en fonte, selon ASTM A126, classe 125, à raccords filetés : DN 1/2 à 2.

.2	Diamètre : selon les indications.

.3	Raccord de purge : DN 1.

.4	Tamis : en acier inoxydable à perforations de 1.14 mm.

.5	Pression de service : 860 kPa.

.6	Produit acceptable : Flo-Fab série LCTY, Armstrong, Spirax-Sarco, ou équivalent approuvé.

2.9	Filtres de tuyauterie en fonte

.1	Filtres à corps en fonte selon ASTM A126,  en fonte aciérée, selon ASTM B278-84, à raccords à bride, classe 125,  ou en fonte ductile, selon ASTM A395 et A536, classe 125, à raccords rainurés: DN 2 1/2 à 12.

.2	Diamètre : selon les indications.

.3	Raccord de purge : DN 1.

.4	Tamis : en acier inoxydable à perforations de 1.14 mm.

.5	Pression de service : 860 kPa.

.6	Produit acceptable : à raccords bridés, Flo-Fab série LYF, Armstrong, Spirax-Sarco, ou équivalent approuvé.

Ou

À raccords rainurés, Flo-Fab série LYG, Victaulic série 732, Armstrong, Spirax-Sarco, ou équivalent approuvé

2.10	Filtres de tuyauterie en fonte Type T

.1	Filtres de type T, à corps en fonte, selon ASTM A126, classe 125, à raccords à brides : DN 2 1/2 à 12.

.2	Diamètre : selon les indications.

.3	Raccord de purge : DN 1.

.4	Tamis : en acier inoxydable à perforations de 1.14 mm.

.5	Pression de service : 860 kPa.

.6	Produit acceptable : Flo-Fab série BS, Armstrong, Spirax-Sarco, ou équivalent approuvé.

2.11	Filtres diffuseurs montés en aspiration

.1	Corps : en fonte à raccords à brides ou rainurés.

.2	Filtre incorporé aux redresseurs : à mailles fines, jetable, à faible perte de pression.

.3	Raccord de purge du filtre.

.4	Piège à particules à aimant permanent.

.5	Aubes de redressement : pleine longueur.

.6	Prises pour manomètres.

.7	Pied-support : réglable.

.8	Produit acceptable : Armstrong modèle SG, Victaulic série 731-G, modèle équivalent de Flo-Fab ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 – EXÉCUTION

3.1	Généralités

.1	Installer les pièces accessoires conformément au schéma de montage de la tuyauterie. Relier les raccords de vidange et de purge à la canalisation d'évacuation la plus rapprochée.

.2	Prévoir un dégagement suffisant pour permettre l'accès aux appareils aux fins d'entretien. Si l'emplacement définitif devait être différent de celui indiqué aux dessins, consulter l'ingénieur avant de procéder à l'installation.

.3	Si les dégagements admissibles ne peuvent être respectés, consulter l'ingénieur et se conformer à ses directives.

.4	Se reporter aux dessins d'installation fournis par le fabricant.

.5	S'assurer que tous les orifices servant au raccordement des accessoires et des appareils, et que la masse de l'équipement en état d'exploitation sont conformes aux indications des dessins d'atelier.

.6	Si les éléments accessoires et connexes sont livrés en pièces détachées, vérifier le mode d'assemblage auprès de l'ingénieur.

3.2	Filtres

.1	Installer les filtres dans les canalisations horizontales ou à écoulement vers le bas.

.2	Laisser l'espace libre nécessaire à l'enlèvement du panier.

.3	Installer un filtre en amont de chaque pompe ainsi qu'aux endroits indiqués.

3.3	Purgeurs d'air

.1	Poser des purgeurs d'air aux points hauts des réseaux.

.2	Poser un robinet en amont de tous les purgeurs lorsqu'il s'agit d'évents industriels et raccorder le tuyau de trop-plein à la canalisation d'évacuation la plus rapprochée. Lorsqu'il s'agit d'un purgeur utilisé sur un réseau de glycol, canaliser l'évent jusqu'au réservoir de récupération de glycol le plus près.

.3	Les purgeurs d'air industriels devront être installés aux appareils tels que chaudières, refroidisseurs, réservoirs et tuyauterie DN 6 et plus.

3.4	Réservoirs d'expansion

.1	Installer des réservoirs d'expansion aux endroits indiqués et selon les instructions des fabricants.

.2	Poser un robinet et un union sur la conduite d'arrivée des réservoirs d'expansion.

.3	Les réservoirs d'expansion des réseaux de glycol installés avec des contrôles de niveaux à électrodes devront donner une alarme à distance sur un premier bas niveau et une alarme à distance sur un deuxième bas niveau en plus d'arrêter les pompes de circulation des réseaux en question. Tous les conduits, filage et raccordements électriques nécessaires entre les démarreurs des pompes de circulation et les électrodes de niveau des réservoirs d'expansion devront être prévus par la présente section conformément aux dispositions de la division 16. La distribution de puissance à 600 volts sera exécutée par la division 16.

.4	Prévoir un panneau d'alarme de bas niveau avec klaxon, lampes-témoins et bouton silence à réarmement automatique.

3.5	Soupapes de sûreté

.1	Poser les soupapes de sûreté aux endroits indiqués.

.2	Raccorder le tuyau de décharge à la canalisation d'évacuation la plus rapprochée ou au réservoir de récupération lorsqu'il s'agit d'un réseau de glycol.

3.6	Filtres diffuseurs montés en aspiration

.1	Installer les filtres diffuseurs sur l'admission des pompes et selon les instructions des fabricants.

Fin de section