PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.

.2	ASTM A105/A105M, Specification for Forgings, Carbon Steel, for Piping Components.

1.2	Fiches techniques

.1	Soumettre les fiches techniques nécessaires conformément aux prescriptions.

.2	Les fiches techniques fournies pour chaque élément ou chaque type d'élément proposé doivent indiquer ce qui suit, le cas échéant :

.1	le nom du fabricant, le numéro du modèle, le type de fluide véhiculé par la tuyauterie ainsi que la température et la pression nominales du réseau;

.2	le mode de compensation, à savoir compensation axiale, latérale et angulaire, et le mouvement maximal dans chaque cas;

.3	le diamètre et les dimensions nominales des éléments ainsi que les détails de construction et d'assemblage pertinents.

1.3	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien nécessaires et les joindre au manuel.

.2	Les fiches d'entretien doivent indiquer ce qui suit.

.1	Les exigences générales et particulières relatives à l'entretien, y compris le garnissage et la lubrification des éléments, ainsi que les méthodes recommandées.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Joint d'expansion

.1	Tuyau DN 3/4 à DN 3

.1	Joint d'expansion assemblé en usine et muni d'un joint à soufflet en acier inoxydable enfermé dans un boîtier en acier au carbone lequel doit être pourvu de rainures antitorsion, conçu pour une pression de service de 150 psig.

.2	Produit acceptable : Flexitube modèle H ou H3 selon les indications, Flexonics; modèle HB lorsqu'il s'agit de canalisation en cuivre, Flo-Fab Modèles FSW ou FSF ou équivalent approuvé.

.2	DN 2 et plus

.1	Joint d'expansion à flexion contrôlée. Soufflets obtenus par formage hydraulique en acier inoxydable, simple épaisseur convenant aux pressions et températures nominales prescrites.

.2	Brides classe 150, 1 MPa à face surélevée en acier au carbone conforme à la norme ANSI B16.5-1977.

.3	Produit acceptable : Flexitube type à flexion contrôlée, Flexonics, Flo-Fab Modèles FSW ou FSF ou équivalent approuvé.

2.2	Joints flexibles

.1	Joints flexibles : à double tresse en acier inoxydable, selon les indications.

.2	Résistance à une température égale ou inférieure à 400 oC et construit pour une pression de 1035 kPa.

.3	Raccords faits de produits chimiquement inertes, résistant à la vapeur; ils ne doivent pas absorber d'humidité.

.4	Raccord-union fileté. Les brides doivent être en acier de catégorie 150, 1 MPa, conformes aux exigences de l'ANSI.

.5	Caractéristiques : les raccords doivent pouvoir absorber un déplacement latéral de 150 mm; la longueur de la partie souple ne doit pas être inférieure à 6 fois le diamètre du raccord.

.6	Produit acceptable : Flo-Fab  type «ST» pour 2" et moins, Flo-Fab type «SS», «SM» ou «SL» pour 2 1/2" et plus, Flexitube, Flexonics ou équivalent approuvé.

.7	Lorsque la méthode rainurée est utilisée, l’installation de trois accouplements successifs,  tel que Victaulic style 77 ou équivalent approuvé, sur la tuyauterie de raccordement à la source des vibrations  pourrait être accepté comme méthode équivalente d’élimination des vibrations lorsque les propriétés d’atténuation des vibrations de cette procédure peut être démontrée (manuel Victaulic, section 26.0a) .

2.3	Joints sphérique simple en caoutchouc

.1	Joints sphériques de caoutchouc simple : corps en EPDM et diamètre selon indications.

.2	Pression d'opération maximum 1034 kPa à une température d'opération maximum 110 oC.

.3	Raccords à brides catégorie 150.

.4	Produit acceptable : Flo-Fab modèle «SSP» ou équivalent approuvé.

2.4	Joints sphérique double en caoutchouc

.1	Joints sphériques de caoutchouc double : corps en EPDM et diamètre selon indications.

.2	Pression d'opération maximum 1034 kPa à une température d'opération maximum 110 oC.

.3	Raccords à brides catégorie 150.

.4	Produit acceptable : Flo-Fab modèle «DSP» ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Installer les raccords souples et les compensateurs de dilatation conformément aux instructions du fabricant.

.2	Fournir les dispositifs d'ancrage faits de profilé métallique et les assujettir à la structure du bâtiment aux endroits indiqués aux plans.

.3	Des guides pour tuyaux devront être installés à 4 et 14 fois le diamètre du tuyau sur lequel ils sont installés à partir des joints d'expansion. De plus, des guides pour tuyaux seront installés selon les recommandations du manufacturier.

.4	Pour toute solution de rechange, fournir des dessins d'atelier qui fassent état des calculs fondés sur une température variant entre 4 oC et la température de service, plus 25 %. Soumettre les dessins à l'approbation de l'ingénieur avant de procéder à la fabrication et à l'implantation.

Fin de section