RÉDACTEUR : La présente section vise la tuyauterie en acier, y compris la robinetterie et les raccords connexes, destinée aux installations de vapeur fonctionnant à une pression allant jusqu'à 860 kPa et aux circuits de retour des condensats.

RÉDACTEUR : Pour les installations de distribution de vapeur fonctionnant à une pression supérieure à 860 kPa, se reporter à la section 15060 - Réseaux thermiques - Tuyauterie de distribution.

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ANSI/ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 25, 125, 250 and 800.

.2	ANSI/ASME B16.25, Buttwelding Ends.

.3	ANSI/ASME B16.3, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

.4	ANSI/ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings.

.5	ANSI/ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings.

.6	ANSI B18.2.1, Square and Hex Bolts and Screws.

.7	ANSI/ASME B18.2.2, Square and Hex Nuts.

.8	ANSI/AWWA C111/A21.11, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

.9	ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

.10	ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black, and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

.11	ASTM A126, Specification for Gray Iran Castings for Valves, Flanges and Pipe Fittings.

.12	ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

.13	CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.

.14	CSA W47.1S1, Supplément no 1-M1989, to W47.1-1983, Certification of Companies for Fusion Welding of Steel Structures.

.15	MSS-SP-70, Cast Iron Gate Valves, Flanged and Threaded Ends.

.16	MSS-SP-71, Cast Iron Swing Check Valves, Flanged and Threaded Ends.

.17	MSS-SP-80, Bronze Gate, Globe, Angle and Check Valves.

.18	MSS-SP-85, Cast Iron Globe and Angle Valves, Flanged and Threaded Ends.

1.2	Dessins d'atelier et fiches techniques

.1	Soumettre les dessins d'atelier et les fiches techniques nécessaires conformément aux prescriptions.

.2	Identifier les éléments visés sur la documentation fournie par le fabricant, soit : appareils de robinetterie.

1.3	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien nécessaires et les joindre au manuel.

1.4	Matériel de rechange

.1	Dans le cas des régions éloignées, fournir le matériel de rechange suivant :

.1	Sièges : un siège pour dix appareils de robinetterie installés, et ce, pour chaque diamètre fourni, mais au moins un dans tous les cas.

.2	Disques et opercules : un élément obturateur pour dix appareils de robinetterie installés, et ce, pour chaque diamètre fourni, mais au moins un dans tous les cas.

.3	Garnitures de presse-étoupe (pour tiges) : une garniture pour dix appareils de robinetterie installés, et ce, pour chaque diamètre fourni, mais au moins une dans tous les cas.

.4	Manettes/volants : deux de chaque dimension.

.5	Garnitures d'étanchéité pour brides : une garniture pour dix brides installées.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Tuyauterie de vapeur et de condensation

.1	Tuyaux en acier : conformes à la norme ASTM A53, grade B, le numéro de série étant établi d'après ce qui suit :

.1	Tuyauterie de distribution de vapeur :

.1	Jusqu'à DN 2 : série 40, sans soudure, extrémités filetées.

.2	DN 2 1/2 à DN 4 : série 40, sans soudure, extrémités biseautées.

.3	DN 5 et plus : série 40, soudure électrique continue, extrémités biseautées.

.2	Tuyauterie de retour des condensats et de vidange :

.1	Jusqu'à DN 2 : série 80, sans soudure, extrémités filetées.

.2	DN 2 1/2 à DN 4 : série 80, sans soudure, extrémités biseautées.

.3	DN 5 et plus : série 80, soudure électrique continue, extrémités biseautées.

2.2	Tuyauterie de vapeur pour humidification

.1	Tuyaux en acier inoxydable conforme à la norme ASTM A-240 ou A-312, classe 316L de calibre 11.

2.3	Joints

.1	Tuyaux d'acier de diamètre égal ou inférieur à DN 2 : raccords à visser avec ruban de téflon.

.2	Tuyaux d'acier de diamètre égal ou supérieur à DN 2-1/2 et tuyauterie d'acier inoxydable : raccords et brides à souder, conformes à la norme CSA W47.1.

.3	Brides : à face plane ou surélevée.

.4	Garnitures de brides : conformes à la norme ANSI B16.21, ANSI B16.20 ou ANSI A21.11.

.5	Conicité du filetage des tuyaux : selon la norme ANSI B2.1.

.6	Boulons et écrous : conformes aux normes ANSI B18.2.1 et ANSI B18.2.2.

2.4	Raccords

.1	Raccords à visser en fonte malléable : vapeur classe 150, condensation classe 300, conformes à la norme ANSI B16.3.

.2	Brides pour tuyaux en acier et raccords à brides : conformes à la norme ANSI B16.5.

.3	Raccords en acier, à souder bout à bout : conformes à la norme ANSI B16.9a.

.4	Raccords-unions en fonte malléable : conformes à la norme ANSI B16.3.

.5	Raccord du type pressé de même jauge que la tuyauterie dans le cas de la tuyauterie inoxydable.

2.5	Robinets - vannes

.1	Robinets-vannes de diamètre égal ou inférieur à DN 2, à visser.

.1	Réseau jusqu'à 345 kPa.

.1	Type à tige montante, conforme à la norme MSS SP-80, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en bronze, obturateur monobloc, à coin.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 810J, Kitz 24 ou Red-White 293.

.2	Réseau de plus de 345 kPa.

.1	Type à tige montante, classe 300, catégorie 2070 kPa, corps en bronze, obturateur monobloc.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 2280J, Kitz 37 ou Red-White 318A.

.2	Robinets-vannes de diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2 à brides.

.1	Réseau jusqu'à 345 kPa.

.1	Type à tige montante, à vis extérieure et arcade, conforme à la norme MSS SP-70, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en fonte, pièces internes en bronze, brides à face plane.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 454J, Kitz 72, Red-White 421A ou

alternative  American Valve #4000 (vanne à bille en fonte).

.2	Réseau de plus de 345 kPa.

.1	Type à tige montante, à vis extérieure et arcade, classe 250, catégorie 1725 kPa, corps en fonte, modèle extra lourd, pièces internes en bronze, à brides.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 204J ou Kitz 300 SCLS (valve d’acier, classe 300).

2.6	Robinets à soupape

.1	Robinets à soupape de diamètre égal ou inférieur à DN 2, à visser.

.1	Réseau jusqu'à 345 kPa.

.1	Conformes à la norme MSS SP-80, classe 150, catégorie 1 MPa, corps en bronze, chapeau taraudé et vissé, obturateur en matériau composite, renouvelable.

.2	Dispositifs de réglage protégés : selon les indications.

.3	Produit acceptable : Jenkins fig. 106-BJ, Kitz 09 ou Red-White 221.

.2	Réseau de plus de 345 kPa.

.1	Classe 300, catégorie 2070 kPa, corps en bronze, soupape conique, bagne de corps en acier inoxydable, rectifiable et remplaçable.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 592J, Kitz 17S ou Red-White 335.

.2	Robinets à soupape de diamètre égal ou supérieur à DN 2-1/2, à brides.

.1	Réseau jusqu'à 345 kPa.

.1	Conformes à la norme MSS SP-85-1985, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en fonte, pièces internes en bronze, tige à vis extérieure et arcade, chapeau boulonné, obturateur et bague de siège en bronze, brides à face plane.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 2342J ou Red-White 400A.

.2	Réseau de plus de 345 kPa.

.1	Classe 250, catégorie 1725 kPa, corps en fonte, pièces internes en bronze, tige à vis extérieure et arcade, chapeau boulonné, obturateur et bague de corps en bronze à brides.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 162J ou Kitz 300 SCJS (valve en acier, classe 300).

2.7	Clapets de retenue à battant

.1	Clapets de diamètre égal ou inférieur à DN 2, à visser.

.1	Réseau jusqu'à 345 kPa.

.1	Conformes à la norme MSS SP-80, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en bronze, clapet à battant en bronze, chapeau fileté et vissé, siège rectifiable.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 4092J, Kitz 22 ou Red-White 236.

.2	Réseau de plus de 345 kPa.

.1	Classe 300, catégorie 2070 kPa, corps en bronze, clapet à battant en bronze, chapeau fileté et vissé, siège rectifiable.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 4962J, Kitz 19 ou Red-White 360.

.2	Clapets de diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2 à brides.

.1	Réseau jusqu'à 345 kPa.

.1	Conformes à la norme MSS SP-71, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en fonte, siège rectifiable, renouvelable, clapet à battant en bronze, chapeau boulonné, brides à face plane.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 587J, Kitz 78 ou Red-White 435A.

.2	Réseau de plus de 345 kPa.

.1	Classe 250, catégorie 1725 kPa, corps en fonte, siège rectifiable, renouvelable, clapet à battant en bronze, chapeau boulonné, à brides.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 339-RJ ou Kitz 300 SCOS (valve en acier, classe 300).

2.8	Clapet de retenue à levée verticale

.1	Clapet de diamètre égal ou inférieur à DN 2 à visser.

.1	Réseau jusqu'à 345 kPa.

.1	Classe 150, vapeur catégorie 1035 kPa, corps en bronze, disque composite siège rectifiable.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 117ATJ ou équivalent approuvé.

.2	Réseau de plus de 345 kPa.

.1	Classe 300, vapeur catégorie 2070 kPa, clapet et bague de corps en bronze, rectifiable et remplaçable.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 518AJ ou équivalent approuvé.

2.9	Robinet à bille

.1	Robinet de diamètre égal ou inférieur à DN 2 à visser.

.1	Classe 150, vapeur catégorie 1035 kPa, corps en bronze, garniture et joint T.F.E.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 201J, Kitz 58 ou Red-White 5044A.

2.10	Robinet d'arrêt et de non retour

.1	Robinet de diamètre égal ou supérieur à DN 2 1/2 à brides.

.1	Classe 250, vapeur catégorie 1725 kPa, corps en fonte, clapet de non retour blocable, tige à vis extérieure et arcade, chapeau boulonné, soupape et bague de corps remplaçable.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 540J à corps droit ou 541J à corps d'équerre ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Tuyauterie

.1	A moins d'indications contraires, raccorder la tuyauterie à l'équipement conformément aux instructions du fabricant. Consulter la section 15900 pour intégrer aux réseaux tous les éléments de contrôle.

.2	Installer la tuyauterie dissimulée le plus près possible des éléments de charpente du bâtiment, de manière que les gaines techniques occupent le moins d'espace possible, et de manière à conserver le maximum de hauteur libre et de dégagement. Installer la tuyauterie apparente parallèlement aux murs. Grouper la tuyauterie dans la mesure du possible.

.3	A moins d'indications contraires, donner à la tuyauterie une pente descendante de l'ordre de 1 : 350, dans le sens de l'écoulement du fluide. Pour les tuyaux de 1 1/2" et moins, la pente sera doublée, soit 1:175.

.4	Les pots de condensation doivent avoir le même diamètre que la canalisation sur laquelle ils sont installés.

.5	Prévoir un dégagement suffisant pour permettre la pose d'un calorifuge et permettre l'accès, aux fins d'entretien, à l'équipement, à la robinetterie et aux raccords.

.6	Avant de procéder à l'installation, ébarber les extrémités des tuyaux, débarrasser ces derniers des scories et de la poussière, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les nettoyer également une fois les travaux d'installation terminés.

.7	Utiliser des raccords conformes aux normes de l'ANSI pour assembler les tuyauteries.

.8	Dans le cas des canalisations principales, les branchements avec selle sont permis si le diamètre du branchement est égal ou inférieur à la moitié de celui de la canalisation principale. Avant de souder la selle, percer le trou à l'aide d'une scie ou d'une perceuse et ébarber les rives du trou à l'entrée de la canalisation principale afin de conserver au branchement son plein diamètre intérieur.

.9	Pour raccorder la tuyauterie à l'équipement, utiliser des raccords-unions ou des brides.

.10	Installer la tuyauterie de manière que l'enlèvement de l'équipement nécessite le moins de démontage possible.

3.2	Robinetterie

.1	À moins d'indications contraires, installer les robinets de manière que leur tige soit orientée vers le haut, à la verticale ou à 45o par rapport à l'horizontale.

.2	Installer des robinets à chaque point de branchement, sur la canalisation d'alimentation de chaque appareil afin de pouvoir isoler ce dernier, et aux autres endroits indiqués.

.3	Installer des robinets à soupape sur les dérivations contournant les robinets de commande/régulation.

3.3	Essais

.1	Faire l'essai du réseau à une pression égale à 1 1/2 fois sa pression de service, mais en aucun cas inférieur à 700 kPa.

.2	Isoler du réseau tout appareil ou pièce d'équipement dont la pression nominale est inférieure à la pression d'essai.

.3	La pression d'essai doit se maintenir pendant 4 heures sans accuser de chute.

.4	Corriger toute fuite aux joints et refaire l'essai.

Fin de section