PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ASTM A126, Specification for Gray Iron Castings for Valves, Flanges and Pipe Fittings.

.2	ASTM A167, Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium Nickel Steel Plate, Sheet and Strip.

.3	ASTM A216/216M, Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion Welding for High-Temperature Service.

.4	ASTM A276, Specification for Stainless and Heat-Resisting Steel Bars and Shapes.

.5	ASTM A278M, Specification for Gray Iron Castings for Pressure - Containing Parts for Temperatures up to 345 oC.

.6	ASTM A351/A351M, Specification for Steel Castings, Austenitic, for High-Temperature Service.

.7	ASTM A564/A564M, Specification for Hot-Rolled and Cold-Finished Age-Hardening Stainless and Heat-Resisting Steel Bars, Wire and Shapes.

.8	ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

1.2	Dessins d'atelier et fiches techniques

.1	Soumettre les dessins d'atelier et les fiches techniques nécessaires conformément aux prescriptions.

.2	Fournir la documentation du fabricant, laquelle doit indiquer le numéro d'enregistrement canadien des éléments suivants : purgeurs d'eau condensée, brise-vide, réducteurs de pression, purgeurs d'air, et soupapes de sûreté/d'échappement.

1.3	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien nécessaires et les joindre au manuel.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Matériaux

.1	Matériaux et matériel : conformes à la norme CSA B51-M.

.2	Fonte : conforme à la norme ASTM A278, classe 30.

.3	Matériel de boulonnage : conforme à la norme ASTM A307.

.4	Bronze : conforme à la norme ASTM B62.

.5	Acier inoxydable : conforme à la norme ASTM A351.

2.2	Purgeurs à vapeur à flotteur fermé et évent thermostatique, 0-110 kPa

.1	Application : purgeurs pour installations à vapeur à régulation modulée, posés sur des échangeurs de chaleur et/ ou indiqué.

.2	Matériaux : corps en fonte ou en fonte aciérée; clapet en acier au chrome ou en acier inoxydable avec siège en acier inoxydable; flotteur et mécanisme en acier inoxydable; évent de type thermostatique en acier inoxydable.

.3	Produit acceptable : Spirax/Sarco série FT, Armstrong série «B».

2.3	Purgeurs à vapeur à flotteur fermé et évent thermostatique, 111-1000 kPa

.1	Application : purgeurs pour installations à vapeur à régulation modulée, posés sur des échangeurs de chaleur et/ ou indiqué.

.2	Matériaux : corps en fonte ou en fonte aciérée; clapet en acier au chrome, en acier inoxydable ou en bronze avec siège en acier inoxydable; évent de type thermostatique en bronze phosphoreux ou en acier inoxydable.

.3	Produit acceptable : Spirax/Sarco série FT, Armstrong série «A», «J» ou «L».

2.4	Purgeurs à vapeur à godet inversé ouvert, 0-1000 kPa

.1	Application : purgeurs pour installations à vapeur à régulation non modulée, posés sur des tuyaux d'égouttement en fin de réseau et humidificateur.

.2	Matériaux : corps en fonte ou en fonte aciérée; clapet en acier au chrome ou en acier inoxydable; flotteur en acier inoxydable et évent à bilame.

.3	Produit acceptable : Spirax/Sarco série B, Armstrong série 800.

2.5	Purgeurs thermodynamiques ou à disque-clapet, 70-1000 kPa

.1	Application : purgeurs pour traçage à la vapeur, équipement industriel.

.2	Matériaux : corps en acier inoxydable ou en acier au carbone; disque-clapet en acier inoxydable trempé; crépine en acier inoxydable; garniture de siège en monel ou en matériau ne contenant pas de fibres d'amiante.

.3	Produit acceptable : Spirax/Sarco série TD, Armstrong.

2.6	Purgeurs thermostatiques, 0-450 kPa

.1	Application : purgeurs pour installations à vapeur à régulation modulée, posés sur de l'équipement médical ou de l'équipement spécial suivant :

.2	Matériaux : corps et chapeau en acier forgé; clapet en acier inoxydable; soufflet en acier inoxydable.

.3	Produit acceptable : Spirax/Sarco série BPT, Armstrong.

2.7	Brise-vide

.1	Application : brise-vide monté en amont des échangeurs de chaleur et selon les indications.

.2	Matériaux : corps et chapeau, tige et siège en bronze ou en acier inoxydable; ressort en acier inoxydable.

.3	Produit acceptable : Vapeur jusqu'à 1600 kPa : Spirax/Sarco série VB-14 ou équivalent approuvé. Vapeur de 1600 jusqu'à 2100 kPa : Spirax/Sarco série VB-21 ou équivalent approuvé.

2.8	Régulateurs de pression à commande par pilote externe

.1	Régulateurs de pression autonome, à membrane à siège simple et pilote externe, conçus pour réaliser une fermeture étanche durant les charges intermittentes et comprenant des robinets principal et pilote dotés d'un ressort sous boîtier.

.2	Jusqu'à DN 2 : extrémités filetées; DN 2-1/2 et plus : extrémités à brides.

.3	Matériau du robinet principal :

.1	Corps : fonte, conforme à la norme ASTM A126-84, classe B.

.2	Membrane : acier inoxydable, conforme à la norme ASTM A167-84.

.3	Bague de siège : acier inoxydable, conforme à la norme ASTM A276-84.

.4	Obturateur : acier inoxydable, conforme à la norme ASTM 564-79 ou ASTM A276-84.

.5	Tige : acier inoxydable, conforme à la norme ASTM A276-84.

.6	Ressort : acier au carbone.

.7	Boulons : acier au carbone.

.4	Matériau du robinet pilote :

.1	Corps : fonte, conforme à la norme ASTM 126-84, classe B.

.2	Membrane : acier inoxydable, conforme à la norme ASTM A167-84.

.5	Capacité : selon les indications.

.6	Produit acceptable : Spirax/Sarco série 25P, Fisher série 92 ou équivalent approuvé.

2.9	Soupapes de sûreté et d'échappement, 0-1724 kPa

.1	Soupapes du type à ressort, en fonte, à grand débit pour pression d'échappement indiquée, conformes aux exigences du code ASME.

.2	Matériaux : corps en fonte, soupape-logement en fonte malléable, ressort en acier cadmié; pièces internes en bronze et en laiton.

.3	Produits acceptables : Consolidated, Kunkle, Spirax/Sarco.

2.10	Coudes et bacs d'égouttement

.1	Application : montés en aval des soupapes de sûreté/d'échappement pour installation à vapeur.

.2	Matériaux : fonte ou acier, à entrée taraudée ou à brides et à sortie vidange filetée.

.3	Produit acceptable : Kunkle, Spirax/Sarco, Grinnell.

2.11	Filtres pour canalisations, jusqu'à DN 2

.1	Application : montés en amont de chaque pompe de condensats, de chaque purgeur d'eau condensée, de chaque soupape de régulation et selon les indications.

.2	Pression de service : 860 kPa.

.3	Corps en bronze.

.4	Raccords : taraudés.

.5	Filtre : en acier inoxydable à perforations de 0.8 mm.

.6	Produit acceptable : Flo Fab série LBTY, Armstrong, Spirax- Sarco ou équivalent approuvé.

2.12	Filtres pour canalisations, DN 2 1/2 et plus

.1	Application : montés en amont de chaque pompe de condensats, de chaque purgeur d'eau condensée, de chaque soupape de régulation et selon les indications.

.2	Pression de service : 860 kPa.

.3	Corps : fonte.

.4	Raccords : à brides.

.5	Raccords de vidange : DN 1-1/4 avec robinet-vanne et chapeau.

.6	Filtre : en acier inoxydable à perforations de 1,16 mm.

.7	Produit acceptable : Flo Fab série LYF Armstrong, Spirax/ Sarco.

2.13	Réservoir de vaporisation par détente

.1	Réservoir vertical ou horizontal avec raccords de tubes filetés, soudés à brides.

.2	Contenance et dimensions : selon les indications aux plans.

.3	Enveloppe : conforme au code ASME.

.4	Pression de service maximale : 345 KPA.

.5	Raccords : jusqu'à DN 2,  filetés; DN 2-1/2 et plus,  à brides; ou selon les indications.

.6	Finition : couche d'apprêt.

.7	Supports : pattes verticales pour réservoir vertical; berceaux pour réservoir horizontal.

.8	Produit acceptable : Flo Fab série BLO, Spirax/Sarco ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Généralités

.1	Installer les éléments accessoires en respectant le tracé de la tuyauterie. Relier les raccords d'évacuation et de purge au renvoi le plus rapproché.

.2	S'assurer que les dégagements autour des appareils sont suffisants pour permettre au personnel d'entretien de faire son travail. Si l'emplacement définitif devait être différent de celui indiqué aux dessins, consulter l'ingénieur avant de procéder à l'installation.

.3	Si les dégagements admissibles ne peuvent être respectés, consulter l'ingénieur et se conformer à ses directives.

.4	Se reporter aux dessins d'installations fournis par le fabricant. Vérifier si les caractéristiques de l'alimentation électrique des appareils correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique.

.5	Si les éléments accessoires et connexes sont livrés en pièces détachées, vérifier les instructions d'assemblage auprès de l'ingénieur.

3.2	Filtres

.1	Installer les filtres dans les canalisations horizontales ou à écoulement vers les bas.

.2	Laisser l'espace libre nécessaire à l'enlèvement du plancher.

.3	Installer un filtre en amont de chaque pompe, purgeur et robinet de commande, ainsi qu'aux endroits indiqués.

3.3	Brise-vide

.1	Monter des brise-vide sur l'admission des serpentins à vapeur et des échangeurs de chaleur, ainsi qu'aux endroits indiqués.

3.4	Évents

.1	Poser des évents aux points hauts de l'installation ainsi qu'aux appareils.

3.5	Coudes de bac d'égouttement

.1	Poser des coudes d'égouttement à la sortie des soupapes de sûreté/d'échappement, de même dimensions que ces soupapes.

.2	Poser la tuyauterie d'égouttement entre la sortie du bac et la canalisation d'évacuation la plus rapprochée.

3.6	Purgeurs

.1	Monter les purgeurs aux endroits indiqués et selon les instructions du fabricant.

3.7	Réservoir de vaporisation par détente

.1	Installer le réservoir à l'endroit indiqué et selon les instructions du fabricant.

3.8	Soupape de sûreté

.1	Raccorder à l'air libre à l'aide d'un tuyau d'au moins un diamètre plus grand que la sortie de la soupape de sûreté, afin de recueillir les eaux de condensation dans le coude d'égouttement.

.2	La tuyauterie de sortie d'une soupape de sûreté devra être munie d'un union pour permettre l'entretien de cette dernière.

Fin de section