PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ANSI/ASME B16.22, Wrought Copper and Copper Alloy Solder-Joint Pressure Fittings.

.2	ANSI/ASME B16.24, Cast Copper Pipe Flanges and Flanged Fittings.

.3	ANSI/ASME B16.26, Cast Copper Alloy Fittings for Flared Copper Tubes.

.4	ANSI/ASME B31.5, Refrigeration Piping.

.5	ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile.

.6	ASTM B280, Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service.

.7	CSA B52, Code de réfrigération mécanique.

.8	C&P 1/RA/1, Code de pratique visant la réduction des émissions de chlorofluorocarbones des systèmes de réfrigération et de climatisation.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Tubes

.1	Tubes en cuivre traités, désoxydés, déshydratés et scellés, conçus pour les installations frigorifiques.

.1	Tubes en cuivre écroui : selon la norme ASTM B280 de type ACR.

.2	Tubes en cuivre recuit : selon la norme ASTM B280, à épaisseur de paroi minimale selon les normes CSA B52 et ANSI/ASME B31.5.

2.2	Raccords

.1	Conditions d'exploitation : pression et température nominales de 2070 kPa et de 121 oC respectivement.

.2	Raccords à souder par brasage :

.1	Éléments de raccordement : en cuivre ouvré, selon la norme ANSI/ASME B16.22.

.2	Brasure : à l'argent, [45 % Ag-15 % Cu] [ou au] [cuivre-phosphore, 95 % Cu-5 % P], avec flux non corrosif.

.3	Raccords à brides :

.1	Éléments de raccordement : en bronze ou en laiton, selon la norme ANSI/ASME B16.24, classes 150 et 300.

.2	Garnitures d'étanchéité : convenant au fluide véhiculé.

.3	Boulons, écrous et rondelles : selon la norme ASTM A307, série lourde.

.4	Raccords évasés :

.1	Éléments de raccordement : en bronze ou en laiton, conçus pour les réseaux frigorifiques, selon la norme ANSI/ASME B16.26.

2.3	Manchons de traversée

.1	Manchons en cuivre écroui ou en acier, de diamètre convenant au passage de tubes calorifugés ou non calorifugés avec, dans un cas comme dans l'autre, vide annulaire de 6 mm de largeur.

2.4	Robinetterie

.1	Robinets de diamètre égal ou inférieur à 22 mm : robinets à soupape, droits ou d'équerre, de classe 500, de catégorie 3.5 MPa, à membrane, non directionnel, sans garniture de presse-étoupe, à corps et chapeau en laiton forgé, joint d'étanchéité hydrofuge convenant aux températures situées au-dessous du point de congélation, et embouts à souder.

.2	Robinets de diamètre supérieur à 22 mm : robinets à soupape, droits ou d'équerre, de classe 375, de catégorie 2.5 MPa, à membrane, sans garniture de presse-étoupe, à dispositif d'étanchéité arrière de l'obturateur, capuchon d'étanchéité, corps et chapeau en bronze coulé, joint d'étanchéité hydrofuge convenant aux températures situées au-dessous du point de congélation, et embouts à souder.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Généralités

.1	Installer la tuyauterie conformément aux normes CSA B52 et ANSI/ASME B31.5 ainsi qu'au document 1/RA/1 publié par C&P.

.2	Raccorder la tuyauterie au matériel au moyen de raccords-unions et prévoir des robinets d'isolement.

.3	Prévoir les dégagements nécessaires à l'entretien, au démontage et à l'enlèvement des appareils et des éléments; suivre les recommandations du fabricant.

.4	Obturer les extrémités non raccordées de la tuyauterie et toute autre ouverture pratiquée dans celle-ci afin d'empêcher l'introduction de matières étrangères.

3.2	Méthode de brasage

.1	Diffuser un gaz inerte à l'intérieur de la tuyauterie pendant le brasage.

.2	Enlever les pièces internes des appareils de robinetterie, les bobines solénoïdes des robinets électromagnétiques, les glaces et les tubes en verre.

.3	Éviter d'appliquer de la chaleur près des détendeurs et des éléments sensibles.

3.3	Installation de la tuyauterie

.1	Généralités :

.1	Installer les [tubes en cuivre recuit en procédant par cintrage, en évitant toutefois de les plier ou d'en réduire le diamètre] [tubes en cuivre écroui en évitant de les cintrer et utiliser le moins possible de raccords].

.2	Canalisations de gaz chauds :

.1	Installer les canalisations de gaz chauds suivant une pente descendante de l'ordre de 1 : 240 dans le sens de l'écoulement de manière à empêcher tout retour d'huile au compresseur en cours d'exploitation.

.2	Fournir des purgeurs et en installer au bas de toutes les colonnes montantes de plus de 2400 mm de hauteur, puis à intervalles de 7600 mm.

.3	Fournir des purgeurs à flotteur profond, inversé, et en installer au sommet de chaque colonne montante.

.4	Installer des colonnes doubles dans le cas de compresseurs à régulation de puissance.

.1	Colonne de plus grand diamètre : installer des purgeurs aux endroits prescrits précédemment.

.2	Colonne de plus petit diamètre : dimensionnée pour un débit de 5,1 m³/s à charge minimale; à raccorder en amont des purgeurs montés sur la colonne de plus grand diamètre.

3.4	Essais d'étanchéité

.1	Fermer les appareils de robinetterie montés sur le matériel ayant été chargé en usine et sur tous les autres appareils qui n'ont pas à être soumis à des essais d'étanchéité.

.2	Effectuer les essais selon la norme CSA B52 avant détente à 2 MPa et à 1 MPa respectivement du côté haute pression et du côté basse pression.

.3	Méthode : élever la pression à 35 kPa avec du gaz frigorigène du côté haute pression et du côté basse pression; ajouter de l'azote au besoin jusqu'à ce que la pression d'essai requise soit atteinte. Rechercher les fuites au moyen d'un détecteur électronique ou d'une lampe hyaloïde. Le cas échéant, réparer les fuites décelées et refaire les essais.

3.5	Déshydratation de charge

.1	Fermer les robinets de service sur les appareils ayant été chargés en usine.

.2	Maintenir la température ambiante à au moins 13 oC pendant au moins douze (12) heures avant de procéder à la déshydratation ainsi que pendant toute la durée de ces travaux.

.3	Utiliser des canalisations en cuivre du plus grand diamètre possible afin de réduire au minimum le temps d'évacuation.

.4	Utilise une pompe à vide biétagée avec lest d'air sur le deuxième étage, lubrifiée à l'huile déshydratés, ayant une capacité de tirage de 5 Pa (pression absolue).

.5	Mesurer la pression à l'intérieur du réseau à l'aide d'un vacuomètre. Avant de prendre les lectures, isoler la pompe à vide du réseau.

.6	Effectuer trois évacuations dans le cas des éléments ayant perdu leur charge ou contenant des gaz autres que le frigorigène requis. Procéder comme suit :

.1	évacuer à deux reprises jusqu'à 14 Pa (pression absolue) et maintenir pendant 4 heures;

.2	briser le vide avec du frigorigène et ramener la pression à 14 kPa;

.3	faire une évacuation finale jusqu'à 5 Pa (pression absolue) et maintenir pendant au moins 12 heure;

.4	isoler la pompe du réseau, consigner les valeurs de vide et de temps jusqu'à stabilisation du vide;

.5	soumettre les résultats des essais [à l'Ingénieur] [au Consultant].

.7	Charge :

.1	Charger le réseau par le déshydrateur-filtre et le robinet de charge situés côté haute pression. Il n'est pas permis de charger par le côté basse pression.

.2	Arrêter les compresseurs puis introduire le charge nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. Si les pressions s'équilibraient avant que le réseau ne soit complètement chargé, fermer le robinet de charge et mettre l'installation en route. Compléter la charge un fois le système en exploitation.

.3	Purger de nouveau la canalisation de charge si le contenant de frigorigène est changé pendant l'opération de charge.

.8	Contrôles :

.1	Faire les contrôles (vérifications et mesures) selon les instructions du fabricant visant l'exploitation et l'entretien de l'installation.

.2	Consigner les mesures prises et les soumettre [à l'Ingénieur] [au Consultant].

3.6	Instructions

.1	Afficher les instructions dans un cadre, sous verre, conformément aux prescriptions de la section 01730 - Manuel d'exploitation et d'entretien et aux exigences de la norme CSA B52.

Fin de section