PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

.2	Soumettre les schémas de filerie détaillés des systèmes de commande, établis par le fabricant, indiquant la filerie et le matériel installés en usine sur les appareils monoblocs ou nécessaires aux dispositifs de commande des appareils auxiliaires, pièces accessoires et régulateurs.

.3	Soumettre les courbes caractéristiques des pompes, aux fins de vérification.

.4	Les dessins d'atelier doivent indiquer l'emplacement définitif, lors du montage sur place, des appareils de commande, de la tuyauterie, des robinets et des raccords expédiés séparément par le fournisseur du matériel.

1.2	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien nécessaires et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Pompes de circulation en ligne montée sur canalisation, de modèle standard

.1	Volute : en fonte à joint perpendiculaire à l'axe, munie de raccords à brides ou filetés côtés aspiration et refoulement.

.2	Impulseur : en alliage d'acier ou en bronze.

.3	Arbre : en alliage d'acier muni d'un coussinet à douille en bronze et d'un anneau de butée incorporé.

.4	Étanchéité : garniture mécanique appropriée à de l'eau chaude pouvant atteindre 107 oC.

.5	Accouplement : flexible, à auto-alignement ou direct

.6	Moteur : monté sur tampons souples, à ouvertures de ventilation protégées, muni de coussinets à douille.

.7	Débit et taille : selon les indications.

.8	Produit acceptable : Flo-Fab série 600, Modèle «S» de Armstrong-Darling, Bell & Gossett, Taco ou équivalent approuvé.

2.2	Pompes de circulation en ligne montée sur canalisation, de modèle  commercial à accouplement direct

.1	Volute : en fonte, à joint perpendiculaire à l'axe, munie de raccords à brides ou filetés côtés aspiration et refoulement, et d'orifices taraudés de branchement d'évent, d'évacuation et de manomètre.

.2	Impulseur : en bronze.

.3	Arbre : en acier, muni d'un coussinet à douille en acier inoxydable et d'un anneau de butée incorporé.

.4	Étanchéité : garniture mécanique appropriée à de l'eau chaude pouvant atteindre 135 oC.

.5	Moteur : du type T.E.F.C. à haut rendement énergétique, se référer à la section 15010.

.6	Accouplement direct.

.7	Débit et taille : selon les indications.

.8	Produit acceptable :   Flo-Fab série 880, Armstrong-Darling 4380, Bell & Gossett, Plad ou équivalent approuvé.

2.3	Pompes de circulation en ligne montée sur canalisation, de modèle commercial à accouplement flexible

.1	Volute : en fonte, à joint perpendiculaire à l'axe, munie de raccords à brides ou filetés côtés aspiration et refoulement, et d'orifices taraudés de branchement d'évent, d'évacuation et de manomètre.

.2	Impulseur : en bronze.

.3	Arbre : en acier, muni d'un coussinet à douille en acier inoxydable et d'un anneau de butée incorporé.

.4	Étanchéité : garniture mécanique appropriée à de l'eau chaude pouvant atteindre 135 oC.

.5	Moteur : du type T.E.F.C. à haut rendement énergétique, se référer à la section 15010.

.6	Accouplement :  Flexible à auto – alignement.

.7	Débit et taille : selon les indications.

.8	Produit acceptable :   Flo-Fab série 880 RI ou série 840SC Armstrong-Darling 4300, Bell & Gossett, Plad ou équivalent approuvé.

2.4	Pompes centrifuges à simple aspiration

.1	Généralités : pompe à corps en fonte, pièces internes en bronze

.2	Socle de montage : commun, en profilés d'acier, à bac d'égouttement, muni d'un orifice taraudé de raccordement d'évacuation.

.3	Arbre : en acier et manchon en bronze, reposant sur deux points d'appui, à épaulements usinés servant à recevoir les roulements à billes prélubrifiés.

.4	Impulseur : en bronze, fixé à l'arbre à l'aide d'une clavette et d'un contre-écrou.

.5	Volute : en fonte, à joint perpendiculaire à l'axe, du type à aspiration en bout, munie de raccords filetés ou bridés côté aspiration et refoulement, d'un bouchon d'évacuation, d'un robinet purgeur, d'orifices taraudés pour la mesure des pressions d'aspiration et de refoulement, d'une garniture d'étanchéité mécanique et d'un dispositif de lubrification.

.6	Accouplement : flexible, à auto-alignement.

.7	Moteur : du type T.E.F.C. à haut rendement énergétique, se référer à la section 15010.

.8	Débit et taille : selon les indications.

.9	Produit acceptable :  Flo-Fab série 2000 Armstrong-Darling, série 4030, Bell & Gossett, Plad ou équivalent approuvé.

2.5	Pompes centrifuges à double aspiration

.1	Généralités : pompe à corps en fonte, pièces internes en bronze.

.2	Socle de montage : commun, en profilé d'acier, à bac d'égouttement, muni d'un orifice taraudé de raccordement d'évacuation.

.3	Arbre : en acier inoxydable, reposant sur deux points d'appui, à épaulements usinés servant à recevoir les roulements à billes.

.4	Impulseur : en fonte-nickel claveté à l'arbre.

.5	Volute : en fonte, à joint perpendiculaire à l'axe, à ajutages d'aspiration et de refoulement faisant corps avec la volute et situées à sa partie inférieure, munie de raccords bridés côté aspiration refoulement, d'un bouchon d'évacuation, d'un robinet purgeur, d'orifices taraudés pour la mesure des pressions d'aspiration et de refoulement, d'une garniture d'étanchéité mécanique, (configuration à choisir),

1. Aspiration et refoulement horizontal,  tel que Flo-Fab série 4800, ou équivalent approuvé.

2. Aspiration horizontal et refoulement vertical, tel que Flo-Fab série 4600L, ou équivalent approuvé.

3. Aspiration et refoulement  vertical, tel que Flo-Fab série 4600U, ou équivalent approuvé.

6	Accouplement : flexible, à auto-alignement.

.7	Moteur : du type T.E.F.C. à haut rendement énergétique, se référer à la section 15010.

.8	Débit et taille : selon les indications.

.9	Produit acceptable :  Flo-Fab série 4800, 4600L, ou 4600U  Armstrong-Darling, classe «B» ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Pompe montée sur socle : fournir les gabarits servant à établir l'emplacement des boulons d'ancrage, ainsi que les boulons d'ancrage et leurs manchons; monter la pompe de niveau en posant les cales nécessaires et en les scellant au coulis de mortier; aligner l'accouplement conformément à la tolérance recommandée par le fabricant, vérifier le sens de rotation, puis vérifier le niveau d'huile et graisser la pompe avant de la mettre en marche. Une fois le rodage terminé, serrer les presse-garniture d'étanchéité. Les bases de pompes devront être noyés dans le béton conformément aux recommandations du manufacturier.

.2	Pompe de circulation montée sur la canalisation : monter la pompe de façon que le fluide circule dans le sens indiqué par la flèche gravée sur le corps, installer des éléments de support près des brides ou des raccords-unions des branchements d'aspiration et de refoulement, s'assurer que les graisseurs de paliers sont accessibles et vérifier le sens de rotation.

.3	Installer les éléments d'appui ou de suspension nécessaires pour que le corps de la pompe n'ait pas à supporter la tuyauterie ou l'équipement. Se reporter aux détails et instructions de montage du fabricant.

.4	Installer une tuyauterie entre l'orifice taraudé d'évacuation et le drain le plus près.

.5	Installer le robinet purgeur de la volute en un endroit accessible.

.6	Faire vérifier l’alignement de chaque groupe moto-pompe par le représentant du fabriquant des pompes, et confirmer à l’ingénieur et à l’entrepreneur que l’installation est conforme, avant la mise en marche des pompes.

Fin de section