PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

.2	Soumettre les schémas de filerie détaillés des systèmes de commande, établis par le fabricant, indiquant la filerie et le matériel installés en usine sur les appareils monoblocs ou nécessaires aux dispositifs de commande des appareils auxiliaires, pièces accessoires et régulateurs.

.3	Soumettre les courbes caractéristiques des pompes, aux fins de vérification.

.4	Les dessins d'atelier doivent indiquer l'emplacement définitif, lors du montage sur place, des appareils de commande, de la tuyauterie, des robinets et des raccords expédiés séparément par le fournisseur du matériel.

1.2	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien nécessaires et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Pompe(s) centrifuge(s) à simple aspiration montée(s) sur socle, pour alimentation de chaudière

.1	Généralités : pompe à corps en fonte, pièces internes en bronze et acier inoxydable.

.2	Socle de montage : commun, en profilés d'acier, à bac d'égouttement, muni d'un orifice taraudé de raccordement d'évacuation.

.3	Arbre : en acier inoxydable, reposant sur deux points d'appui, à épaulements usinés servant à recevoir les roulements à billes prélubrifiés.

.4	Rotor : en bronze, fixé à l'arbre à l'aide d'une clavette et d'un contre-écrou.

.5	Volute : en fonte, à joint perpendiculaire à l'axe, du type à aspiration en bout, munie de raccords filetés ou bridés côté aspiration et refoulement, d'un bouchon d'évacuation, d'un robinet purgeur, d'orifices taraudés pour la mesure des pressions d'aspiration et de refoulement, d'une garniture d'étanchéité mécanique et d'un dispositif de lubrification.

.6	Accouplement : flexible, à auto-alignement.

.7	Moteur : du type T.E.F.C. à haut rendement énergétique, se référer à la section 15010.

.8	Débit et taille : selon les indications.

.9	Produit acceptable : Flo Fab série 2000, Armstrong-Darling, série 4030, Bell & Gossett, Plad ou équivalent approuvé.

2.2	Pompe(s) centrifuge (s) à deux étages et impulseurs opposés montée(s) sur socle, pour alimentation de chaudière

.1	Généralités : pompe(s) montée(s) sur un socle à raccorder à un réservoir horizontal.

2	Socle : en acier façonné avec bac d'égouttement muni d'un raccord d'évacuation et trous pour boulons d'ancrage.

.3	Pompe :

.1	Volute : en fonte lourde, avec raccords bridés intégraux, construite pour 1725 kPa et munie d'un manchon d'entretoise renouvelable.

.2	Impulseurs : opposés, du type fermés, en fonte-nickel fixés à l'arbre à l'aide d'une clavette.

.3	Arbre : en acier inoxydable à bouts coniques.

.4	Garnitures d'étanchéité : garnitures mécaniques conçues pour une température de 135 oC.

.5	Roulements : roulements à billes, lubrifiés à l'huile.

.6	Accouplement : flexible, à auto-alignement.

.7	Moteur : du type T.E.F.C. à haut rendement énergétique, se référer à la section 15010.

.8	Débit et taille : selon les indications.

.9	Produits acceptables : Armstrong-Darling classe «D2», modèle équivalent de Flo-Fab ou équivalent approuvé.

2.3	Réservoir d'alimentation d'eau de chaudière

.1	Réservoir : soudé de plaque d'acier de 6 mm, assemblé sur une base à la hauteur indiquée convenant à la température d'opération et au N.P.S.H. des pompes d'alimentation de chaudière, avec raccords de branchement de la tuyauterie de «retour de Condensats» d'aspiration de la pompe, d'évent et d'évacuation. Prise de raccordement de l'interrupteur à flotteur. Pattes de support en acier. Thermomètre de 110 mm. Le réservoir devra être peint à l'apprêt. Tube en verre d'indications de niveau.

.2	Le réservoir devra être muni d'un réchaud du type tube en «U», tubes en acier inoxydable 316-L de capacité indiquée.

.3	Commandes :

.1	Interrupteur de bas niveau d'eau du type à action rapide et à double coupure, muni de contacts à pastille d'argent; flotteur en cuivre, sans soudure, avec tige en bronze et garniture de presse-étoupe.

.2	Dispositif d'admission d'eau à flotteur; flotteur en cuivre sans soudure avec tige en bronze.

.4	Tuyauterie : en fer noir, série 80, avec robinet-vanne, filtres et raccords-unions.

.5	Capacité : selon les indications.

.6	Produit acceptable : Flo Fab, Armstrong-Darling ou équivalent.

2.4	Pompe(s) montée(s) sur réservoir, pour groupe monobloc de récupération des condensats

.1	Généralités : pompe(s) simple ou double montée(s) directement sur réservoir.

.2	Pompe :

.1	Volute : en fonte, à joint perpendiculaire à l'axe, avec raccord fileté de refoulement.

.2	Roue : en laiton forgé fixée à l'arbre à l'aide d'une clavette et d'un contre-écrou.

.3	Arbre : en acier inoxydable.

.4	Garnitures d'étanchéité : garnitures mécaniques ou presse-garniture extérieur.

.5	Moteur : ouvert, à ouvertures de ventilation protégées, refroidi par ventilateur.

.3	Réservoir : en acier, avec prises de raccordement de la pompe et de l'interrupteur à flotteur, raccords de branchement de la tuyauterie de «retour de condensats» d'évent de vidange, de trop plein ainsi que la flotte multiniveau.

.4	Panneau de contrôle :

.1	Le panneau de contrôle CEMA-1 devra comprendre entre autres :

.1	protecteurs thermomagnétiques (2);

.2	contacteurs magnétiques (2) avec alter-nateurs électriques;

.3	sélecteurs M.A.A. (2);

.4	alarme visuelle de haut niveau;

.5	relais de haut niveau pour alarme à distance;

.6	transformateur de contrôle;

.7	lampes-témoins : alimenté, surcharges (2), haut-niveau;

.8	borniers.

.5	Capacité : selon les indications.

.6	Produit acceptable : Flo Fab série CVC, Armstrong-Darling, Unicon Suprême ou équivalent approuvé.

2.5	Réservoir de vidange avec récupérateur d'énergie

.1	Réservoir de vidange avec récupérateur d'énergie pour les chaudières à la vapeur. Ce réservoir devra être construit selon les normes de l'ASME et devra répondre au norme BNQ.

.2	Le réservoir sera combiné avec échangeurs de récupération dans la partie basse pour refroidir l'eau accumulée et le second sera placé dans le haut de façon à faire condenser la vapeur avant de s'échapper vers l'extérieur.

.3	Le réservoir devra posséder les ouvertures suivantes :

.1	admission d'eau froide;

.2	vidange;

.3	drain;

.4	admission d'eau de condensation;

.5	thermomètre;

.6	manomètre;

.7	indicateur de niveau;

.8	trou d'homme.

.4	Réservoir :

.1	pression de conception : 50 PSI;

.2	dimensions : 915 mm de diamètre x 1422 mm;

.3	épaisseur des parois selon pression de conception plus 3 mm pour la corrosion.

.5	Échangeurs :

.1	Le groupe échangeur pourra réchauffer toute l'eau d'appoint lorsque celle-ci est équivalente à 15 % de la pleine production de vapeur.

.2	Capacité de chauffer de 10 oC à 55 oC.

.3	La vidange continue est équivalente à 5 % de la production de vapeur maximum de la chaudière, ce débit d'eau sera refroidie à 36 oC avant d'être jetée au drain. es tubes devront être en acier inoxydable.

.4	Échangeur du haut :

.5	Échangeur du bas :

.6	Accessoires :

.1	indicateur de niveau avec robinet d'isolement;

.2	3 thermomètres;

.3	1 manomètre;

.4	interconnexion entre les 2 échangeurs de chaleur

7	Produits acceptables : Audet Soudure

.1	Échangeur du haut : FT-102-144-SP;

.2	Échangeur du bas : FT-150-144-B;

.3	Équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Fournir les gabarits servant à établir l'emplacement des boulons d'ancrage, Fournir des boulons d'ancrage avec manchons. Monter l'appareil de niveau, poser les cales et les sceller au coulis de mortier. Avant la mise en marche, vérifier le sens de rotation et le niveau d'huile, et graisser la pompe. Une fois le rodage terminé, serrer les presse-étoupe.

.2	Pompe verticale montée sur réservoir : vérifier l'emplacement de l'admission de la pompe par rapport aux murs et au fond de la fosse ou du réservoir. Vérifier l'état du filtre d'admission et le nettoyer. Vérifier le sens de rotation, serrer les presse-garnitures à la main, vérifier le niveau d'huile du graisseur et le remplir au besoin. Poser les canalisations selon les indications.

.3	Installer une tuyauterie d'évent de réservoir, laquelle doit aboutir à l'extérieur du bâtiment à un endroit approuvé par l'ingénieur.

.4	Tous les conduits, filage et raccordements électriques nécessaires entre les démarreurs des pompes d'alimentation, les chaudières à vapeur et les réservoirs d'alimentation d'eau des chaudières devront être prévus par la présente section conformément aux dispositions de la division 16. La distribution de puissance à 600V sera exécutée par la division 16.

Fin de section