PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Sauf indication contraire, le traitement de l'eau doit être effectué conformément aux exigences de la section VII du ASME Boiler Code, et aux exigences et normes des autorités compétentes.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

1.3	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches nécessaires à l'entretien du matériel de traitement de l'eau et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien.

.2	Fournir les fiches signalétiques des réactifs employés.

1.4	Documents à fournir

.1	Obtenir de la maison fournissant les produits chimiques, les documents suivants qui devront être signés et remis à l'autorité compétente pour approbation.

.1	Analyse de l'eau servant aux remplissages des réseaux et aux additions subséquentes.

.2	Attestation de nettoyage des réseaux et appareils sous la surveillance du représentant de la maison spécialisée et que les réseaux sont propres et prêts à recevoir de l'eau nouvelle pour la mise en marche définitive et le traitement final.

.3	Attestation de mise en marche à l'effet que les réseaux contiennent le nombre de P.P.M. de réactifs recommandés pour leurs protections et que toutes les instructions ont été données à l'autorité compétente pour le maintien du niveau de protection.

.4	Une formule d'attestation devra être signée par l'autorité compétente pour certifier que les instructions ont été données.

1.5	Généralités

.1	L'entrepreneur de cette section devra fournir et installer les équipements et les produits chimiques recommandés. Il sera responsable de l'installation sous la supervision d'un représentant de la compagnie qui fournira le traitement et l'équipement. Les frais pour ce service ainsi que les frais d'instructions aux opérateurs devront être inclus dans la soumission.

.2	L'alimentation électrique de pouvoir des équipements sera faite par la division 16.

.3	Le filage du contrôle des équipements de traitement d'eau (valve solénoïde, compteur, contacts auxiliaires, etc.) ainsi que tous les raccords requis devront être exécutés par l'entrepreneur de la présente section selon les recommandations du fabricant et devront être conformes aux prescriptions générales du devis d'électricité (division 16).

.4	L'entrepreneur devra aussi fournir toute la tuyauterie, valves et raccordement requis pour le bon fonctionnement des systèmes de traitement d'eau.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Fabricants

.1	Le matériel de traitement d'eau, les réactifs et l'entretien doivent être fournis par le même fabricant.

.2	Produits acceptables : «Magnor», «Diversy», «Dearborn».

2.2	Adoucisseur

.1	Adoucisseur d'eau duplex comprenant :

.1	2 réservoirs de résine en fibre de verre de 305 mm de diamètre, construit pour une pression 690 kPa et une température maximale de 32 oC.

.2	Chaque réservoir de résine contiendra 57 L de résine ayant une capacité de 623 grains par m3 d'échange lorsque régénéré avec 77 mg de sel par m3 et capable de débiter 0,38 l/s d'eau sans perte d'efficacité.

.3	Un bac à sel en polyéthylène de 457 mm de diamètre par 838 mm de hauteur muni d'un double fond et d'un puits de saumure de 3/4".

.4	Alimentation électrique par fiche à 115 volts, 60 cycles.

.5	Vannes automatiques de régénération de 1".

.6	Tuyauterie interne de distribution et de collection ainsi que tuyauterie pour le saumurage installée en usine.

.7	Base en acier peint pouvant recevoir les deux réservoirs de résine ainsi que le réservoir de saumure préassemblés en usine.

.8	Tuyauterie d'interconnexion, incluant les robinets d'arrêt, de contournement, d'échantillonnage en cuivre type L de 1". La tuyauterie du collecteur d'arrivée d'eau sera de 1". Cette tuyauterie sera préassemblée en usine et retenue par des supports sur la base d'acier.

.9	Compteurs d'eau de 1" à impulsion installés et supportés sur la base d'acier.

.10	Commande par micro-processeur monté dans une armoire de commande incluant :

.1	Affichage décroissant du volume qui reste à traiter avant la régénération suivante.

.2	Réglage de la fréquence et de la durée de la régénération.

.3	Commande hors programme.

.4	Arrêt en tout temps de la régénération en cours.

.5	Possibilité d'ajuster le volume entre deux régénérations sur le site.

.6	Commande séquentielle d'électrovannes à membrane déterminant les étapes de la régénération; détassage de la résine, injection du régénérant et rinçages lent puis rapide du lit de résine.

.2	Cet adoucisseur duplex sera muni d'un dispositif d'alternance fonctionnant comme suit :

.1	Les compteurs d'eau enregistrent la quantité d'eau qui les traverse et envoient un signal au boîtier électronique (un sur chaque colonne de résine) et lorsque le débit d'eau nécessaire à l'épuisement de la résine est passée, le boîtier commande une régénération de l'adoucisseur.

.2	Le départ de la régénération d'une colonne occasionne le transfert du dispositif d'alternance qui ouvre la vanne de sortie de l'adoucisseur qui était en attente et ferme la sortie de celui qui se régénère. La sortie de celui-ci restera fermée jusqu'au départ de la régénération de l'autre colonne.

.3	La régénération de chaque colonne de résine est contrôlée automatiquement par des soupapes électroniques à 5 temps.

.1	Le début de la régénération pour chacune des colonnes est initié automatiquement par des compteurs d'eau. Ces compteurs seront reliés à la soupape électronique. La soupape électronique sur chacune des colonnes de résine devra avoir en permanence l'affichage du volume d'eau qu'il reste à passer dans chacune des colonnes avant la régénération.

.2	Cette lecture décroissante permettra de constater le débit qui passe dans chacune des colonnes. L'ajustement du volume d'eau entre les régénérations sera fait sur place.

.4	Produits acceptables : Magnor, modèle 620D-BT1A-DA1-2CW34 ou équivalent.

2.3	Installation à la vapeur

.1	Système d'injection

.1	Fournir un groupe de dosage qui comprend les articles suivants préassemblés en usine :

.1	Deux réservoirs en polyéthylène de 5 mm d'épaisseur et munis d'un couvercle avec charnières, montés sur un support d'acier, avec montant et tablette permettant l'installation de la pompe et des accessoires au-dessus du réservoir.

.2	Deux agitateurs avec moteur 1/4 HP, 120V, 60 Hz et arbre d'agitation en acier inoxydable ainsi qu'une hélice à 3 pales de 100 mm en acier inoxydable, un par réservoir.

.3	Pompe : (quantité : 2, une par chaudière) pompe doseuse électronique à membrane fournissant un débit réglable entre 0,03 et 6,0 litres/heure à une pression maximale de 1034 kPa avec moteur à 120V. L'ajustement de débit se fait par deux boutons sur le devant, réglant la longueur de la poussée et la fréquence de poussée. La pompe sera livrée fixée à l'appareil, avec sa tuyauterie d'aspiration installée dans un puits protecteur contre le mouvement du liquide lors de l'agitation. Les pièces en contact avec le liquide sont en Kymar, céramique, PFA et Polyprel.

.4	Un interrupteur de niveau empêchant l'opération de la pompe d'injection lors d'un bas niveau dans le réservoir de produits chimiques.

.5	Système de commande de la pompe doseuse :

.1	Asservissement électrique aux démarreurs des pompes d'alimentation des chaudières pour chacune des pompes doseuses.

.2	Sélecteur «marche-arrêt-auto» à la position marche, la pompe doseuse opère constamment.

.6	Produits acceptables : Magnor UD45X2A2N2P6, les 2 unités devront être montées sur une base commune.

.2	Vidange de surface

.1	Pour chacune des 2 chaudières, fournir un système de vidange de surface automatique comprenant :

.1	Contrôle (voir description de l'armoire de commande).

.2	Un régulateur de conductivité monté dans un boîtier NEMA 1 en acier et monté dans le panneau de contrôle décrit plus loin. Le régulateur devra être complet avec fusible de rechange de 15A et 2 échelles (0-2000 micromhmos/cm et 0-5000 micromhos/cm) permettant les lectures de conductivité sans ouvrir le panneau de contrôle.

.3	Une minuterie intégrée permettant l'ajustement de la fréquence et du temps d'échantillonnage. La minuterie devra être montée dans le boîtier NEMA 1 en acier décrit précédemment.

.4	Une sonde de conductivité en acier inoxydable et en plastique résistant à de hautes températures. La cellule résiste à des température et pression maximales d'opération de 204 oC et 1723 kPa (250 PSI). La cellule a un raccord de 1" NPT.

.5	L'alimentation électrique est de 120 volts, 60 Hz et 15A.

.6	Électrovanne de purge de 1/2", température maximale d'opération de 204 oC, 120 volts, 60 Hz et 250 mA.

.7	Un robinet de contrôle manuel qui permet un ajustement de débit précis jusqu'à 1 % du débit maximal permis par la vanne. Le débit est directement proportionnel à l'ouverture de la vanne.

.8	Un robinet manuel de dérivation de débit de 1/2".

.9	Les conduits et le filage électrique reliant les sondes à conductivité et les solénoïdes à l'armoire de commande devront être fournis et installés par la présente section.

.10	Produit acceptable : Magnor, modèle VAC 12-200.

.3	Refroidisseur d'échantillon

.1	Pour chacune des 2 chaudières, fournir un refroidisseur d'échantillon ayant une température d'opération de 400 oC contre une pression maximale de 30 MPa pour l'enveloppe du refroidisseur. La bobine d'échange ainsi que l'enveloppe du refroidisseur devra être en acier inoxydable 316.

.2	Produits acceptables : Magnor Cool SC 316.

.4	Armoire de commande

.1	Le panneau de contrôle sera complètement préfilé à l'usine sur des bornes de raccordement. Il sera construit à l'intérieur d'un boîtier Nema 1, selon les normes CSA. Il comprendra les items suivants en plus de toutes les composantes nécessaires au bon fonctionnement du panneau :

.1	interrupteur-maître;

.2	sélecteurs à trois positions (manuel, arrêt, auto.);

.3	démarreurs manuel pour agitateur;

.4	borniers pour recevoir les signaux des chaudières; pompes d'alimentation de chaudière;

.5	minuteries ajustables;

.6	lampes-témoins pour bas niveau;

.7	lampes-témoins d'ouverture de la vidange de surface;

.8	lampe-témoin indiquant régulateur de conductivité sous-tension pour vidange de surface;

.9	régulateurs de conductivité montés en façade;

.10	borniers pour alarme à distance.

.2	Le panneau de contrôle sera installé en usine directement sur l'unité d'injection des produits chimiques. De plus, les raccordements électriques entre le panneau de contrôle et les items suivants seront effectués à l'usine.

.1	l'interrupteur de bas niveau;

.2	l'agitateur;

.3	pompes de dosage.

.3	Produit acceptable : Magnor AC.

2.4	Installation de chauffage, refroidissement ou récupération d'énergie au glycol en circuit fermé

.1	Contre-passe d'alimentation d'une capacité de 9 litres c/a robinet d'entrée de produit chimique avec entonnoir de 100 mm de diamètre, robinet d'évent, robinet de vidange et raccords d'entrée et sortie. Cette contre-passe devra être installée en série avec une unité de filtration à 20 microns, corps en acier inoxydable et une visière d'écoulement «Dry-Con» fig. 400 ou équivalent approuvé. Après un maximum de 15 jours d'opération, les filtres devront être remplacés. Fournir pour chacune des unités de filtration 10 cartouches de 50 microns.

.2	Canalisations d'alimentation en réactifs en acier noir de la série 80 avec raccords en croix à tous les changements de direction, orifices inutilisés bouchés.

.3	Cette contre-passe sera construite pour une pression de 1040 kPa.

.4	Fournir suffisamment de réactifs pour combattre le tartre, la boue et la corrosion pendant un an (à l'exception des systèmes au glycol).

.5	Les volumes des systèmes sont donnés aux plans.

2.5 Installation de refroidissement en circuit ouvert, dosage entièrement automatique

.1	Fournir un ensemble de contrôle pour traitement d'eau automatique pour tour d'eau. Le tout préfilé préassemblé en usine sur un support mural, prêt à être raccordé au système. Cet ensemble comprend :

.1	Compteur d'eau émetteur d'impulsions 3/4" de diamètre.

.2	Une tuyauterie de dérivation en cuivre complète avec soupapes.

.3	3 pompes doseuses à débit ajustable. Ces pompes doseuses électroniques à membrane fournissant un débit réglable entre 0.0 et 9.46 litres/heure à une pression maximale de 689 kPa. L'ajustement de débit se fait par 2 boutons sur le devant, réglant la longueur de la poussée et la fréquence de la poussée. Les pompes sont fixées sur l'appareil avec la tuyauterie d'aspiration. ces pompes sont munies de sélecteurs 3 positions (manuel-arrêt-auto) incorporés à même la pompe.

.4	3 interrupteurs de bas niveau avec voyant lumineux incorporés sur chacune des pompes.

.5	Une tuyauterie de décharge et d'aspiration complète avec tamis et clapet d'injection sont installées sur chacune des pompes.

.6	Un robinet d'ajustement de débit 3/4" de diamètre pour la vidange.

.7	Une soupape de vidange solénoïde de 3/4".

.8	Un panneau de contrôle incluant :

.1	un interrupteur maître;

.2	un appareil de conductivité TG-4;

.3	un accumulateur d'impulsions;

.4	une minuterie de dosage contre la corrosion;

.5	une minuterie 7 jours contrôlant l'alternance entre les 2 pompes d'algicides.

.9	Un robinet d'ajustement de débit 3/4" de diamètre pour la vidange.

.10	Produit acceptable : Monitour II.

2.6 Cabinet d'analyse

.1	Cabinet d'analyse en acier émaillé à l'épreuve des acides c/a serrure à clé et lampe fluorescente à l'intérieure (229 x 560 x 610 hauteur).

.2	Fournir les éprouvettes ainsi que tous les accessoires et réactifs nécessaires pour les analyses de :

.1	alcalinité P & M,

.2	dureté totale,

.3	sulfite,

.4	pH.

.3	Fournir un conductivimètre portatif avec compensateur de température.

.4	Produit acceptable : Magnor M5 + TK.

2.7	Produits chimiques

.1	Fournir suffisamment de réactif pour combattre le tartre, la boue, l'oxygène et la corrosion pendant un an pour tous les systèmes décrits dans cette section.

.2	La chaudière à vapeur sert aux besoins de chauffage des bâtiments et humidification. Les produits utilisés devront être reconnus comme inoffensifs pour cette utilisation.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Réaliser l'installation de manière qu'il y ait suffisamment de dégagements pour permettre l'entretien et la réparation du matériel.

.2	Raccorder les canalisations à l'équipement conformément aux instructions du fabricant.

.3	Raccorder les canalisations de purge et de vidange au drain le plus près.

3.2	Services

.1	Fournir un service de contrôle et de consultation techniques, pour une durée d'un an après la mise en service de l'installation du traitement. Ce service doit comprendre ce qui suit :

.1	Première analyse de l'eau à traiter et recommandations sur le traitement à effectuer.

.2	Aide à la mise en service de l'installation.

.3	Formation du personnel d'exploitation.

.4	Visite de l'installation durant les heures d'exploitation, au besoin, jusqu'à ce qu'elle fonctionne normalement. Prestation de conseils et de recommandations relativement au rendement de l'installation.

.5	Papier graphique pour les enregistreurs et feuilles de journal d'exploitation, en quantité suffisante pour une période d'un an si requis.

.6	Toute l'aide nécessaire en matière d'analyses en laboratoire et autres services techniques.

.7	Instructions écrites, claires et concises, à l'intention du personnel d'exploitation.

3.3	Nettoyage de l'installation

.1	Soumettre à l'approbation de l'autorité compétente un exemplaire du document énumérant les méthodes et produits chimiques de nettoyage recommandés.

.2	Rincer à fond les canalisations les chaudières et les circuits de chauffage et de refroidissement, à l'aide de produits chimiques approuvés, conçus pour éliminer les matières grasses, la calamine, les enduits protecteurs et autres corps étrangers. Les produits chimiques employés ne doivent attaquer aucun des matériaux contenus dans le système et ne présenter aucun danger, à la manutention comme à l'emploi.

.3	Les chaudières devront être nettoyées parfaitement pour se débarrasser de toute trace d'huile et de graisse. Le bouillage devra être conforme aux normes de l'ASME et aux recommandations du manufacturier des chaudières.

.4	Durant la circulation des solutions de nettoyage, examiner et nettoyer régulièrement les filtres et les crépines, et contrôler les variations des pertes de charge dans les différents appareils.

.5	Pourvoir toutes les voies de contournement requises pour réaliser le nettoyage des installations. Contourner les refroidisseurs, condenseurs ou tout autre pièce d'équipement qui pourrait se boucher ou loger les débris lors de cette opération.

.6	Poursuivre la vidange et le rinçage des installations jusqu'à ce que l'alcalinité totale de l'eau de rinçage soit égale à celle de l'eau d'appoint. Remplir ensuite avec de l'eau propre et traitée pour empêcher le tartre et la corrosion.

.7	Nettoyer les tuyauteries de vapeur et de condensat en laissant aller à l'égout pour une période de 4 heures toute la condensation.

.8	Tous les purgeurs de vapeur devront être ouverts et nettoyés après cette période.

3.4	Raccordements

.1	L'alimentation électrique des équipements devra être exécutée par l'entrepreneur en électricité.

.2	La filerie de contrôle des équipements de traitement d'eau (soupape solénoïde, asservissement aux démarreurs, cellule de conductivité, etc.) ainsi que tous les raccords requis devront être prévus par le présent entrepreneur et conformes aux prescriptions de la division 16.

.3	Prévoir, à la sortie de chacune des pompes de traitement chimique, 1 robinet à bille et 1 clapet de retenue à levée verticale et tuyauteries d'alimentation (1 par chaudière).

Fin de section