PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	CAN/CSA-B139, Code d'installation des appareils de combustion au mazout.

.2	CAN4-S603, Réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables.

.3	CAN4-S603.1, Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables.

.4	CAN4-S615, Norme réservoirs en plastique renforcé souterrains pour produits pétroliers.

.5	ANSI/NFPA-329, Underground Leakage of Flammable and Combustible Liquids.

.6	Règlement concernant les produits pétroliers du gouvernement du Québec.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier nécessaires conformément aux prescriptions.

.2	Les dessins doivent montrer les détails de la construction, des accessoires, des ouvrages, du système de détection des fuites.

1.3	Fiches d'entretien et d'exploitation

.1	Fournir les instructions nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des accessoires des réservoirs et du système de détection des fuites et les joindre au manuel.

1.4	Accréditation des permis

.1	Tous les travaux relatifs à l'installation et à la distribution d'huile devront être entrepris par une entreprise accréditée par le ministère de l'Énergie et des Ressources.

.2	Faire une déclaration de travaux et obtenir les autorisations et certificats d'enregistrement requis à l'exécution de ces travaux.

.3	Les travaux devront débuter uniquement lorsque le propriétaire aura reçu son autorisation de travaux du ministère de l'Énergie et des Ressources.

.4	Tous les frais et honoraires pour obtenir les permis, certificats et attestations sont sous la responsabilité de l'entrepreneur.

1.5	Surveillance des travaux

.1	Les travaux d'installation et d'enlèvement des réservoirs de produits pétroliers et leur tuyauterie doivent être exécutés sous la surveillance d'un maître installateur en équipements de produits pétroliers titulaire d'une licence.

1.6	Contingence pour sol souillé par des produits pétroliers

.1	Le présent entrepreneur devra inclure dans le montant total de sa soumission un contingence de 25 000 $ qui pourrait être utilisée pour couvrir les frais relatifs à la décontamination du sol souillé par les produits pétroliers.

.2	L'approbation écrite de l'ingénieur et du propriétaire sera nécessaire pour l'utilisation de cette contingence.

.3	Dans le cas où cette contingence n'est pas utilisée ou partiellement utilisée, la différence du montant devra être créditée au propriétaire.

.4	Le montant de la contingence, 25 000 $, devra inclure toutes les taxes applicables ainsi que les profits et frais d'administration à 16 %.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Réservoirs en acier

.1	[___] réservoir[s] d'une capacité de [___] L [chacun] [___], de dimensions indiquées].

.2	Construction : conforme à la norme CAN4-S603, à [simple] [double] paroi.

.3	Revêtement des surfaces extérieures : peinture à base de bitume] [résines époxydes] constituant un feuil sec d'une épaisseur de 0,1 mm.

.4	Revêtement des surfaces intérieures : [_____].

.5	Raccords : au moins 5, de dimensions indiquées.

.6	Cathodes : 1, satisfaisant aux exigences du fabricant.

.7	Puits d'accès : selon les indications.

.8	Produits acceptables : Audet Soudures ou équivalent approuvé.

2.2	Réservoirs en acier à chemisage de polyéthylène

.1	[____] réservoirs[s] d'une capacité de [____] L [chacun] [et de dimensions indiquées].

.2	Construction

.1	A paroi simple, selon la norme CAN4-S603.

.2	Plaques de butée mises en place au fond des réservoirs, vis-à-vis l'orifice de jaugeage manuel.

.3	Treillis d'écartement : grillage fait de polyéthylène haute densité, servant à ménager un espace interstitiel.

.4	Chemisage : polyéthylène haute densité, souple et résistant à la corrosion, thermosoudé au tube de surveillance du système de détection des fuites mis en place à une extrémité du réservoir.

.5	Raccords :

.1	Nombre maximum de 8.

.2	Du diamètre indiqué.

.3	Mis en place aux endroits spécifiés.

.6	[Regard[s] de visite : de dimensions indiquées et mis en place aux endroits spécifiés].

.7	Produits acceptables : Audet Soudures c/a Reveteme T.C.I. ou équivalent approuvé.

2.3	Réservoirs en plastique renforce de fibres de verre

.1	[____] réservoir[s] d'une capacité de [____] L [chacun] [et de dimensions indiquées].

.2	Construction : conforme à la norme CAN4-S615, à [simple] [double] paroi.

.3	Raccords : au moins 5, de dimensions indiquées.

.4	Regards de visite : selon les indications.

.5	Produits acceptables : Rezervert Z.C.L. ou équivalent approuvé.

2.4	Dispositifs d'ancrage

.1	Tendeurs, sangles de retenue, protecteur de caoutchouc et boulons d'ancrage conformes aux indications.

2.5	Tuyauterie, robinetterie et raccords

.1	Conformes aux prescriptions de la section 15553.

2.6	Appareils de chauffage pour les réservoirs

RÉDACTEUR : Prescrire en 2.6, lorsqu'il s'agit de réservoirs de pétrole lourd, des appareils de type, de dimensions et de puissance appropriés.

.1	[_____].

2.7	Thermomètres

RÉDACTEUR : Prescrire en 2.6, lorsqu'il s'agit de réservoirs de pétrole lourd, des thermomètres de type, de dimensions et de plages de mesure appropriés.

.1	[_____].

2.8	Dispositifs de jaugeage

.1	Jauges pour réservoirs conformes aux exigences du fabricant.

.2	Dispositifs de jaugeage et indicateurs de niveau.

.1	Dispositifs [mécaniques] [magnétiques] [hydrauliques] [hydrostatiques]], avec cadran de [_____] mm de diamètre [à lecture [directe] [à distance].

.2	Jauges et orifices de jaugeage : conçus de manière à éviter tout débordement de liquide et toute fuite de liquide ou de vapeur.

.3	L'indicateur de niveau devra être complet avec régulateur de pression, filtre, robinet à pointeau et tous les raccords nécessaires.

.4	L'indicateur de niveau devra être pourvu d'un contact pour bas niveau d'huile. L'alarme sera raccordée par la section 15900.

RÉDACTEUR : Concernant 2.8.2.5, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique (Hersey) (Simmons) (Levelometer) (Liquidometer).

.5	Produits acceptables : Levelometer modèle [_____] ou équivalent approuvé.

.3	Détecteurs de fuite et capteurs de niveau électroniques combinés, à semi-conducteur : pupitre de commande regroupant des témoins lumineux à DEL [et une imprimante] et donnant accès à tous les algorithmes permettant d'effectuer automatiquement les calculs requis. Le système doit pouvoir être programmé en vue de s'acquitter des fonctions qui suivent.

.1	Indication de la quantité de produit en stock et des caractéristiques suivantes du produit conservé :

.1	litres de combustible en réservoir;

.2	température du combustible;

.3	millimètres d'eau accumulés au fond du réservoir;

.4	millimètres de combustible dans le réservoir.

.2	Bon de livraison du combustible.

RÉDACTEUR : Concernant 2.8.3.3, ce système peut être relié à un nombre maximum de 8 réservoirs.

.3	Détection des fuites [au niveau de l'espace interstitiel], [dans une installation à réservoir unique] [dans une installation à réservoirs multiples].

.4	Dispositifs d'alarme visuels et sonores signalant les conditions suivantes :

.1	un débordement de produit;

.2	un faible niveau de produit dans le réservoir;

.3	une grande quantité d'eau;

.4	un vol de produit;

.5	des fuites.

.5	Diagnostics établis au moyen de sondes.

.6	Essais d'étanchéité.

RÉDACTEUR : Concernant 2.8.3.7, le nombre de sondes requises varie selon le fabricant. La société Veeder-Root exige une sonde par réservoir.

.7	Sonde[s] et capteur[s] préréglés et étalonnés en usine, de [_____] mm de longueur, adapté[s] au diamètre des réservoirs.

RÉDACTEUR : Concernant 2.8.3.8, prescrire les dispositifs accessoires nécessaires à chacun des ouvrages.

.8	Dispositifs accessoires :

.1	Système permettant de communiquer avec [l'installation centrale] [une installation éloignée] aux fins de surveillance du réseau et de vérification des stocks.

.2	Système de verrouillage de sécurité au moyen d'une clé commandant le mode de fonctionnement courant, l'introduction ou la modification des paramètres des réservoirs ou d'autres éléments du réseau, et l'établissement de diagnostics permettant de vérifier l'état du matériel et du logiciel au sein du réseau.

RÉDACTEUR : Concernant 2.8.3.9, voici une liste de différentes marques de commerce présentée par ordre alphabétique : (Armstrong Monitoring Corp.) (Emco Wheaton Tank Level Monitor II) (Raychem Tracetek) (Veeder-Root TLS-250 Tank Level Sensor).

.9	Produits acceptables : [_____].

2.9	Systèmes de détection des fuites

.1	Selon la norme ANSI/NFPA329.

RÉDACTEUR : Concernant 2.9.2, le fonctionnement de chaque système repose sur la détérioration de l'isolation d'un câble lorsque ce dernier est mis en contact avec des hydrocarbures, détérioration qui crée un court-circuit lequel, à son tour, active un dispositif d'alarme visuel ou sonore.

.2	Systèmes de détection des fuites à câble

.1	Appareil de surveillance

.1	Circuits à semi-conducteur, à compensation thermique, assurant la surveillance continue des circuits de détection des fuites, pour déceler toute ouverture anormale de circuit ou tout signal d'alarme transmis. Toute condition anormale de fonctionnement doit actionner un [voyant] [signal sonore] et un relais isolé commandant le fonctionnement d'autres pièces d'équipement.

.2	Tension d'alimentation : 120 V, ca.

.3	Module : avec voyant de mise sous tension, voyant d'alarme, commutateur de test et bouton de réarmement.

.2	Câble de détection des fuites : paire torsadée de conducteurs tressés 20 AWG, avec isolant diélectrique se dégradant sous l'action des hydrocarbures et armure articulée en alliage d'aluminium.

.3	Câble de commande : paire torsadée de conducteurs tressés 20 AWG, avec isolant 300 V et gaine extérieure en PVC.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.2.4, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Armstrong Monitoring Corp.) (Catch Inc.) (Raychem Tracetek).

.4	Produits acceptables : [_____].

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3, le fonctionnement du système repose sur les principes de la conduction (produits en phase liquide) et de l'absorption (produits en phase gazeuse). L'eau est un fluide conducteur ou polaire tandis que les hydrocarbures sont des matières non conductrices ou non polaires. L'ensemble des circuits du système peut distinguer les fluides polaires des fluides non polaires et transmettre le signal d'alarme approprié en présence d'un fluide non polaire. Les vapeurs sont détectées par un capteur hors tension qui mesure électriquement la force d'absorption et la convertit en variation résistive. Lorsqu'un seuil de vapeur prédéterminé est dépassé, le système transmet les signaux d'alarme appropriés.

.3	Systèmes de détection des fuites pour réservoirs de produits en phase liquide/gazeuse

.1	Tableau de commande principal

.1	De type approuvé pour les emplacements du groupe D, division 1, classe 1.

.2	Muni de circuits à semi-conducteur assurant une surveillance continue afin de déceler tout signal d'alarme transmis par les sondes ou les capteurs de détection des fuites.

.3	Réunissant les éléments suivants :

.1	un voyant de mise sous tension à DEL;

.2	des témoins lumineux à DEL rouges pour les hydrocarbures, jaunes pour l'eau et verts pour un réservoir vide.

.4	Dispositif d'alarme sonore pouvant être relié à un bouton-poussoir marche/arrêt.

.5	Source d'alimentation de [120] [240] V, cc, 60 Hz, 8W.

.6	Boîtier de type EEMAC 4.

.7	Capacité de [communiquer avec un poste central de surveillance] [fonctionner de façon autonome] [et de commander d'autres pièces d'équipement connexes].

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.1.8, le système Pollulert est fabriqué en trois modèles offrant un niveau de perfectionnement distinct. Les dimensions de leur tableau de commande respectif varient en fonction du nombre de sondes asservies, soit 2, 8 et 15 sondes respectivement. Le tableau de commande principal relié à 15 sondes régit également le fonctionnement des appareils accessoires spécifiés entre crochets.

.8	Regroupant au plus 15 sondes et capteurs pour produits en phase liquide ou gazeuse.

.9	Affichage à DEL.

.10	Système commandé par microprocesseur.

.11	Disjoncteur interne.

.12	Un maximum de 4 relais réglables en vue d'assurer des contacts normalement fermés ou normalement ouverts.

.13	Dispositif d'alarme sonore émettant un signal continu dans le cas d'une fuite et un signal intermittent dans le cas d'un état erroné.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.1.14, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Armstrong Monitoring Corp.) (Emco Wheaton Leak Sensor) (Pollulert-Mallory Components Group, numéro de catalogue CD101 (2 circuits), FD102 (10 circuits) et FD103 (15 circuits)) (Raychem Tracetek).

.14	Produits acceptables : [____].

.2	Sondes et capteurs :

.1	Pour réservoirs souterrains

.1	Pour détection de produits en phase liquide

.1	Adaptés aux puits de jaugeage de [50] [100] mm de diamètre.

.2	Profondeur d'enfouissement : [4800] [9600] mm.

.3	[Étalonnés en usine en vue de transmettre un signal d'alarme lorsque le niveau d'hydrocarbures atteint 6 mm.] [Réglables sur place pour un déclenchement lorsque le niveau d'hydrocarbures atteint une valeur prédéterminée comprise entre 3 mm et 50 mm.]

.4	Voyants montés à l'intérieur des boîtes de jonction et entrant en fonction lorsqu'ils détectent un liquide, un hydrocarbure ou un réservoir vide.

.5	Raccords de DN 9 mm pour le branchement des câbles électriques.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.1.1.6, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Armstrong Monitoring Corp.) (Emco Wheaton Products; Pollulert FD221G, FD241G (Spécifier la série RA pour le tableau de commande FD103)) (Raychem Tracetek).

.6	Produits accep-tables : [_____].

.2	Pour détection de produits en phase vapeur

.1	Adaptés à un puits de jaugeage de 50 mm de diamètre.

.2	Profondeur d'enfouissement de 4800 mm.

.3	Étalonnés en usine. Réglables sur place pour un déclenchement au niveau de sensibilité approprié.

.4	A résistance élevée aux interférences courantes attribuables à des gaz tels que le méthane ou le sulfure d'hydrogène.

.5	Pouvant être immergés dans l'eau et munis d'un dispositif d'alarme de niveau d'eau élevé.

.6	Témoins montés à l'intérieur des boîtes de jonction et entrant en fonction lorsqu'ils détectent un liquide, un hydrocarbure ou un réservoir vide.

.7	Raccords de DN 9 mm pour le branchement des câbles électriques.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.1.2.8, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Armstrong Monitoring Corp.) (Emco Wheaton Products Pollulert FD221V (Spécifier la série RA pour le tableau de commande FD103.)) (Raychem Tracetek).

.8	Produits accep-tables : [____].

.2	Tube de surveillance :

.1	Tube fendu de 100 mm de diamètre, en PVC.

.2	Bouchon de verrouillage portant très lisiblement la mention Tube de surveillance.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.2.3, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Emco Wheaton A722 System).

.3	Produits acceptables : [___].

.3	Sonde annulaire pour réservoir à double paroi en matériaux plastiques renforcés de fibres en verre (PRV).

.1	Pour détection de produit en phase [liquide] [combinée liquide/gazeuse]

.1	Se loge dans l'espace annulaire du réservoir en laissant un jeu minimum de 13 mm.

.2	Se monte à raison d'une sonde par réservoir.

.3	La longueur du câble d'amorce doit être prévue de manière à permettre la mise en place de la sonde au fond de l'espace annulaire du réservoir. Pour réservoir de [_____] mm de diamètre.

RÉDACTEUR : Retenir 2.9.3.2.3.1.4 lorsqu'une sonde combinée est prescrite.

.4	Étalonnée en usine pour un niveau de sensibilité réglable.

.5	Témoin monté à l'intérieur de la boîte de jonction et entrant en fonction lorsqu'il détecte un liquide, un hydrocarbure ou un réservoir vide.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.3.1.6, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Armstrong Monitoring Corp.) (Pollulert FD210 (produit liquide) FD210V (produit en phase liquide/gazeuse (Spécifier la série RA pour le tableau de commande FD103.)) (Raychem Tracetek).

.6	Produits acceptables : [____].

.4	Sondes annulaires à liquide pour réservoir en acier à double paroi.

.1	Se logent dans des colonnes montantes de DN [38] [50] mm.

.2	Colonnes montantes en PVC de 600 mm de diamètre afin d'atteindre les regards de visite ménagés au fond des réservoirs.

.3	Dimensionnées pour une profondeur nominale de 4800 mm.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.4.4, la sonde peut être réglée sur place pour se déclencher lorsque le niveau d'hydrocarbures atteint une valeur prédéterminée comprise entre 3 mm et 50 mm.

.4	[Préréglées en usine pour transmettre un signal d'alarme lorsque le niveau d'hydrocarbures atteint 6 mm.] [Ajustées en vue de transmettre un signal d'alarme lorsque le niveau d'hydrocarbures atteint [_____] mm.

.5	Témoins montés à l'intérieur des boîtes de jonction et entrant en fonction lorsqu'ils détectent un liquide, un hydrocarbure ou un réservoir vide.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.4.6, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Armstrong Monitoring Corp) (Pollulert F221T (50 mm), F221TJ (38 mm) (Spécifier la série RA pour le tableau de commande FD103.)) (Raychem Tracetek).

.6	Produits acceptables : [____].

.5	Sonde à liquide pour tuyauterie en caniveau.

.1	Mise en place à une profondeur maximale standard de 1800 mm.

.2	Tube fendu de 100 mm de diamètre en PVC, avec bride.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.5.3, la sonde peut être réglée sur place pour se déclencher lorsque le niveau d'hydrocarbures atteint une valeur prédéterminée comprise 3 mm et 50 mm.

.3	[Préréglée en usine pour transmettre un signal d'alarme lorsque le niveau d'hydrocarbures atteint 6 mm.] [Ajustée en vue de transmettre un signal d'alarme lorsque le niveau d'hydrocarbures atteint [_____] mm].

.4	Témoins montés à l'intérieur des boîtes de jonction et entrant en fonction lorsqu'ils détectent un liquide, un hydrocarbure ou un réservoir vide.

.5	Raccord de DN 9 mm pour le raccordement des câbles électriques.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.9.3.2.5.6, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Pollulert FD241P).

.6	Produits acceptables : [______].

2.10	Protection contre la corrosion

RÉDACTEUR : En 2.10, prescrire, au besoin, un système de protection cathodique conforme aux exigences de la norme CAN-S601.3 et aux prescriptions de la section 15064, Réseaux thermiques - Systèmes de protection cathodique.

.1	Pourvoir un ensemble d'anodes avec plaques de magnésium, raccords de lecture de potentiel. Tous les raccords devront être munis de collet de nylon et raccords isolateurs en nylon.

2.11	Dispositifs de protection contre les débordements

.1	Tuyau flexible de remplissage à fermeture automatique

.1	Raccord de remplissage de 100 mm de diamètre capable de capter le niveau de produit contenu dans le réservoir et de réduire ou d'interrompre l'écoulement de produit pétrolier au moment opportun.

.2	Capteur étalonné en usine de manière à permettre l'écoulement dans le réservoir de la quantité de produit contenue dans le tuyau flexible.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.11.1.3, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Emco Wheaton A1000-002) (Dover/OPW 61SO) (Lafon (MAXON 4)).

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.11.1.3, le produit de marque Wheaton Emco est équipé d'un collecteur de trop-plein.

.3	Produits acceptables : [_____].

2.12	Collecteurs de trop-plein

.1	Bâti monopièce en fonte résistant à la corrosion [vissé au tuyau flexible de remplissage] [muni d'un joint étanche aux liquides], doté d'un collecteur incorporé à fonctionnement manuel.

.2	Réservoir d'urgence résistant à la perforation, d'une capacité de 16 L.

.3	Bouchon en acier étanche à la pluie muni d'une poignée.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.12.4, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Emco Wheaton, modèle A1003-001 (capacité de 16 L)) (Dover, modèle 1 (capacité de 11 L)) (EBW 705 (capacité de 19 L)).

.4	Produits acceptables : [_____].

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Installer le[s] réservoir[s] conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-B139 et du Code national de prévention des incendies, ainsi qu'aux recommandations du fabricant.

.2	Mettre le[s] réservoir[s] en place au moyen d'anneaux de levage et de crochets et, au besoin, de barres d'écartement. Il est interdit d'utiliser des chaînes ou câbles autour du réservoir.

3.2 Contrôle de la qualité sur le chantier

.1	Soumettre le[s] réservoir[s] à des essais d'étanchéité en présence des autorités compétentes.

3.3	Retouches

.1	Si l'enduit de protection des réservoirs est endommagé, faire les retouches nécessaires avec un produit du même type que celui utilisé à l'origine, avant de remblayer.

3.4	Système d'indicateurs de niveau

.1	Étanchéifier les raccords au moyen d'un produit de scellement étanche aux liquides et aux vapeurs.

.2	Protéger les tubes capillaires et les autres éléments de liaison capteur-indicateur au moyen d'une gaine robuste en polyéthylène de 50 mm de diamètre.

.3	Étalonner le système.

3.5	Système de détection des fuites

.1	Installer le système de détection des fuites conformément aux recommandations du fabricant.

3.6	Dispositifs de protection contre les débordements

.1	Installer les dispositifs de protection contre les débordements conformément aux recommandations du fabricant.

3.7	Avis

.1	Avertir l'ingénieur et le consultant 24 heures avant de commencer les essais et les travaux de remblayage.

3.8	Raccordement électrique

.1	Tous les conduits, filage et raccordements électriques, nécessaires entre les sondes de détection et le panneau de contrôle de même que la lecture de potentiel, devront être prévus par la présente section conformément aux dispositions de la division 16.

.2	L'alimentation à 120V au panneau de contrôle sera exécutée par la division 16.

3.9	Excavation et enlèvement des réservoirs existants

.1	Faire exécuter l'enlèvement des réservoirs d'huile de leur base et des tuyauteries s'y rattachant par une firme accréditée dans ce genre de travaux..

.2	Enlever les réservoirs souterrains en acier de capacité indiquée. Effectuer la vidange et le nettoyage de ces réservoirs par une entreprise spécialisée dans la récupération des produits pétroliers. Ensuite, l'entrepreneur doit les enlever du sol ainsi que la tuyauterie et en disposer comme prescrit au règlement sur les produits pétroliers. Les produits pétroliers ainsi récupérés devront être transférés dans les réservoirs identifiés par le propriétaire ou crédités au tarif du marché.

.3	Une fois les réservoirs enlevés, vérifier si le sol a été contaminé par les produits pétroliers. Si le sol est souillé, et avant de retirer le sol, aviser immédiatement le ministère de l'Énergie et des Ressources, le propriétaire et l'ingénieur. Le sol souillé doit être enlevé complètement, déposé dans des contenants métalliques fermés, évacué des lieux et éliminé conformément aux exigences du ministère de l'Environnement. La contingence demandée aux généralités de la présente section servira à couvrir les frais de décontamination, d'évacuation et de laboratoire requis.

.4	Défaire les bases de béton existantes des réservoirs et les évacuer des lieux.

.5	Enlever complètement les tuyauteries de remplissage, d'évent, d'alimentation et de retour d'huile jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Obturer toutes les ouvertures dans les murs de béton.

3.10	Remblayage

.1	Les travaux de remblayage seront exécutés par une autre division.

3.11	Remplissage initial

.1	Le remplissage initial d'huile nécessaire aux essais de chaudières sera effectué par le propriétaire.

Fin de section