PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	CAN/CSA-B139, Code d'installation des appareils de combustion au mazout.

.2	CAN4-S601, Norme réservoirs d'acier horizontaux hors sol fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles.

.3	CAN4-S602, Réservoirs à mazout en acier, pour usage intérieur.

.4	CAN4-S630, Norme réservoirs d'acier verticaux hors sol fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles.

.5	ANSI/NFPA-329, Underground Leakage of Flammable and Combustible Liquids.

.6	ANSI/API 650, Welded Steel Tanks for Oil Storage.

.7	CAN/CGSB-1.140, Peinture pour couche primaire au minium et à l'oxyde de fer de type oléoglycérophtalique.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier nécessaires conformément aux prescriptions.

1.3	Fiches d'entretien

.1	Fournir les instructions nécessaires à l'entretien des accessoires des réservoirs et du système de détection des fuites et les joindre au manuel.

1.4	Accréditation et permis

.1	Tous les travaux relatifs à l'installation et à la distribution d'huile devront être entrepris par une entreprise accréditée par le ministère de l'Énergie et des Ressources.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Réservoirs traditionnels en acier

RÉDACTEUR : En 2.1, lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le MDN et TPC, les réservoirs fabriqués en usine d'une capacité de plus de 4000 L doivent être assortis de systèmes de rétention secondaires.

RÉDACTEUR : En 2.1, lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le MDN et TPC, les réservoirs assemblés sur place d'une capacité de plus de 4000 L doivent être assortis de systèmes de rétention secondaires.

.1	[_____] réservoir[s] d'une capacité de [_____] L [chacun] [à paroi et à fond simples] [à paroi simple et à double fond] [avec systèmes de rétention incorporés] [et de dimensions indiquées].

.2	Réservoirs (horizontaux) : conformes à la norme CAN4-S601, à surface extérieure revêtue [d'une] couche de [peinture primaire à base d'oxyde métallique rouge conforme à la norme CAN/CGSB-1.140].

.3	Réservoirs (verticaux) : conformes à la norme CAN4-S630, à surface extérieure revêtue [d'une] couche de [peinture primaire à base d'oxyde métallique rouge conforme à la norme CAN/CGSB-1.140].

.4	Réservoirs (à l'intérieur des bâtiments) : conformes à la norme CAN4-S602.

.5	Construction (réservoirs de grandes capacités assemblés sur place) : conformes aux exigences de la norme ANSI/API 650.

.6	Raccords : au moins [5], de dimensions indiquées.

.7	Regards de visite : selon les indications.

.8	Rampes, escaliers, échelles et passerelles : [selon les indications] [_____].

.9	Finis :

.1	Extérieur des réservoirs : [_____].

.2	Intérieur des réservoirs : [_____].

.10	Produits acceptables : Audet Soudure ou équivalent approuvé.

2.2	Réservoirs en acier avec cuvettes de rétention

.1	Réservoirs homologués ULC :

.1	Construction : réservoirs horizontaux, conformes à la norme CAN4-S601, revêtus en usine de peinture pour couches primaires [et de peinture de finition].

.2	Raccords : [3] raccords de canalisations de branchement et de ventilation de 100 mm de diamètre, obturés.

.3	Capacité : [_____] L.

.4	Regards de visite : [500] [600] mm de diamètre x 50 m de hauteur.

.2	Cuvettes de rétention préfabriquées :

.1	Construction : cuvettes en acier soudé, revêtues en usine de peinture pour couches primaires [et de peinture de finition].

.1	[De type enceinte ouverte entourant le réservoir] [De type enceinte fermée enveloppant la totalité du réservoir] [munies d'ouvertures verrouillables permettant d'inspecter l'intérieur de ce dernier], avec raccords de 100 mm de diamètre obturés et prêts à recevoir des robinets de purge.

.2	Conçues pour retenir [110] % de la capacité des réservoirs de stockage.

.3	Semelles des réservoirs : faisant corps avec les cuvettes de rétention et soudées à la base des réservoirs.

.4	Patins : en acier à brides de [100] [150] mm de profondeur, soudés à la base des cuvettes de rétention.

.3	Accessoires :

.1	Échelles [entourées de cages].

.2	[Passerelles].

.3	Anneaux de levage.

.4	Produits acceptables : Audet Soudure ou équivalent approuvé.

2.3	Réservoirs en acier calorifugés et recouverts de béton (enceintes fermées)

.1	Réservoirs homologués avec label ULC.

.2	Construction.

RÉDACTEUR : Les réservoirs visés en 2.3.2.1 sont fabriqués dans différentes capacités, à savoir les réservoirs simples de 950 L, 1 900 L, 3 800 L, 7 600 L et 20 000 L, et les réservoirs à deux compartiments de 1 900 L et de 3 800 L.

.1	Réservoirs rectangulaires en [acier] [acier inoxydable] de 3,4 mm d'épaisseur, à [simple] [double] paroi, d'une capacité de [_____] L.

.2	Calorifuge : réservoirs entièrement revêtus d'un calorifuge rigide de 6,4 mm d'épaisseur.

.3	Garnissage : réservoirs calorifugés entièrement revêtus d'un matériau isolant de 30 ml d'épaisseur.

.4	Treillis métallique : de 3,4 mm d'épaisseur, recouvrant la totalité du garnissage.

5	Béton : coulé d'une seule pièce, à raison de 150 mm d'épaisseur sur toute la surface des réservoirs, avec des coins taillés en biseaux.

.6	Éléments supports : éléments préfabriqués en béton, fournis par le fabricant des réservoirs.

.3	Raccords standard :

.1	4 mamelons en acier de 50 mm de diamètre, un pour chaque coin, obturés.

.2	1 mamelon en acier de 100 mm de diamètre.

.3	1 mamelon en acier de 150 mm de diamètre.

.4	Mamelon[s] pour détecteur de fuites.

.5	Collecteurs de trop-plein munis d'un tuyau d'évacuation interne et d'une garniture parfaitement étanche.

.4	Accessoires réglementaires de protection environnementale :

.1	Tubes de mise à l'air libre de 50 mm de diamètre et de 2,4 m de hauteur.

.2	Bouchons de remplissage en [fer] [cuivre] [, verrouillables,] pour canalisations de 50 mm de diamètre.

.3	Ventilations de secours de 150 mm de diamètre.

.4	Jauges de 1,2 m de hauteur.

.5	Indicateurs de niveau à flotteur.

RÉDACTEUR : En 2.3.4.6, les étiquettes auto-adhésives précisent la nature des produits stockés (combustibles/huiles usées), la capacité des réservoirs, les mises en garde appropriées (inflammable).

.6	Étiquettes auto-adhésives :

.1	[_____].

.2	[_____].

.3	[_____].

.4	[_____].

.7	Bouchons d'aération pour canalisations de 50 mm de diamètre.

.8	Tubes d'aspiration de 25 mm de diamètre et raccords à extrémités mâle/femelle.

.9	Tubes d'égouttement de 100 mm de diamètre.

.10	[Marches] [Passerelles] [Garde-corps].

RÉDACTEUR : Retenir 2.3.5 seulement lorsqu'il s'agit de réservoirs de carburants pour véhicules routiers.

.5	Éléments facultatifs pour réservoirs de carburants [ordinaires] [diesel] équipés de dispositifs de récupération des vapeurs.

.1	Pompes à carburant : [manuelles] [submersibles], [avec systèmes de commande par cartes] [pour débit de 56 L/h] [, à grande vitesse] [,munies d'un filtre à carburant].

.2	Raccords :

.1	Bouchons d'aération sous pression pour canalisations de 50 mm de diamètre.

.2	Bouchons coaxiaux pour canalisations de 100 mm de diamètre.

.3	Tubes d'égouttement de 100 mm de diamètre et adaptateurs.

.3	Tuyaux flexibles : tuyaux coaxiaux de 20 mm de diamètre, de [4] m de longueur.

.4	Ajutages : coaxiaux [, à fermeture automatique].

.5	Accessoires :

.1	Dispositifs d'escamotage en hauteur.

.2	Crochets et capots.

.3	Socles des dispositifs d'escamotage.

.4	Limiteurs de débit.

.6	Accessoires électroniques :

.1	Avertisseurs de trop-plein.

.2	Détecteurs de fuites.

.7	Éléments supports :

.1	Construction en béton : selon les prescriptions de la section [03300] - [Béton coulé en place].

.2	Dimensions : [_____] mm de longueur x [_____] mm de largeur.

RÉDACTEUR : En 2.3.8, voici une liste des différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Convault).

.8	Produits acceptables : [_____].

2.4	Dispositifs 'ancrage

RÉDACTEUR : Au besoin, prescrire des dispositifs d'ancrage en 2.4.

.1	[_____].

2.5	Tuyauterie, robinetterie et raccords

.1	Conformes aux prescriptions de la section [15481 - Tuyauterie, robinetterie et raccords - Chauffage au mazout].

2.6	Appareils de chauffage pour les réservoirs

RÉDACTEUR : Prescrire en 2.7, lorsqu'il s'agit de réservoirs de pétrole lourd, des appareils de type, de dimensions et de puissance appropriés.

.1	[_____].

2.7	Dispositifs de jaugeage

.1	Jauges pour réservoirs conformes aux exigences du fabricant.

.2	Dispositifs de jaugeage et indicateurs de niveau :

.1	Dispositifs [mécaniques] [magnétiques] [hydrauliques] [hydrostatiques], avec cadran de [_____] mm de diamètre [à lecture [directe] [à distance]].

.2	Jauges et orifices de jaugeage : conçus de manière à éviter tout débordement de liquide et toute fuite de liquide ou de vapeur.

RÉDACTEUR : Concernant 2.9.2.3, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Hersey) (Levelometer) (Liquidometer) (Simmons).

.3	Produits acceptables : [_____].

.3	Détecteurs de fuite et capteurs de niveau électroniques combinés, à semi-conducteur : pupitre de commande regroupant des témoins lumineux à DEL [et une imprimante] et donnant accès aux algorithmes permettant d'effectuer automatiquement les calculs requis. Le système doit pouvoir être programmé en vue de s'acquitter des fonctions qui suivent.

.1	Indication de la quantité de produit en stock et des caractéristiques suivantes du produit conservé :

.1	litres de combustible en réservoir;

.2	température du combustible;

.3	millimètres d'eau accumulés au fond du réservoir;

.4	millimètres de combustible dans le réservoir.

.2	Bon de livraison du combustible.

RÉDACTEUR : Concernant 2.9.3.3, ce système peut être relié à un nombre maximum de 8 réservoirs.

.3	Détection des fuites [au niveau de l'espace interstitiel], [dans une installation à réservoir unique] [dans une installation à réservoirs multiples].

.4	Dispositifs d'alarme visuel [et sonore] signalant les conditions suivantes :

.1	[un débordement de produit];

.2	un faible niveau de produit dans le réservoir;

.3	une grande quantité d'eau;

.4	un vol de produit;

.5	des fuites.

.5	Diagnostics établis au moyen de sondes.

.6	Essais d'étanchéité.

RÉDACTEUR : Concernant 2.9.3.7, le nombre de sondes requises varie selon le fabricant. La société Veeder-Root exige une sonde par réservoir.

.7	Sonde[s] et capteur[s] préréglés et étalonnés en usine, de [_____] mm de longueur, adapté[s] au diamètre du réservoir.

RÉDACTEUR : Concernant 2.9.3.8, prescrire les dispositifs accessoires nécessaires à chacun des ouvrages.

.8	Dispositifs accessoires :

.1	Capacité de communiquer avec [l'installation centrale] [une installation éloignée] aux fins de surveillance du réseau et de vérification des stocks.

.2	Système de verrouillage de sécurité [au moyen d'une clé] commandant le mode de fonctionnement courant, l'introduction ou la modification des paramètres des réservoirs ou d'autres éléments du réseau, et l'établissement de diagnostics permettant de vérifier l'état du matériel et du logiciel au sein du réseau.

RÉDACTEUR : Concernant 2.9.3.9, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Armstrong Monitoring Corp.), (Emco Wheaton Tank Level Monitor II), (Raychem TraceTek), (Veeder-Root TLS-250 Tank Level Sensor).

.9	Produits acceptables : [_____].

2.8	Système de détection des fuites

.1	Selon la norme ANSI/NFPA-329.

RÉDACTEUR : Concernant 2.10.2, le fonctionnement du système repose sur la détérioration de l'isolation d'un câble lorsque ce dernier est mis en contact avec des hydrocarbures, détérioration qui crée un court-circuit lequel, à son tour, active un dispositif d'alarme visuel ou sonore.

.2	Détecteur de fuite : système à câble

.1	Appareil de surveillance :

.1	Circuits à semi-conducteur, à compensation thermique, assurant la surveillance continue des circuits de détection des fuites, pour déceler toute ouverture anormale de circuit ou tout signal d'alarme transmis. Toute condition anormale de fonctionnement doit actionner un [voyant] [signal sonore] et un relais isolé commandant le fonctionnement d'autres pièces d'équipement.

.2	Tension d'alimentation : 120V, ca.

.3	Module : avec voyant de mise sous tension, voyant d'alarme, commutateur de test et bouton de réarmement.

.2	Câble de détection des fuites : paire torsadée de conducteurs tressés 20 AWG, avec isolant diélectrique se dégradant sous l'action des hydrocarbures et armure articulée en alliage d'aluminium.

.3	Câble de commande : paire torsadée de conducteurs tressés 20 AWG, avec isolant 300V et gaine extérieure en PVC.

RÉDACTEUR : Pour ce qui est de 2.10.2.4, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Armstrong Monitoring Corp.), (Catch Inc.), (Raychem TraceTek).

.4	Produits acceptables : [_____].

2.9	Mise à la terre et liaisonnement

RÉDACTEUR : Au besoin, prescrire en 2.11 les exigences relatives à la mise à la terre et au liaisonnement.

.1	[_____].

2.10	Protection contre la corrosion - Tuyauterie enterrée

RÉDACTEUR : Prescrire en 2.12, au besoin, un système de protection cathodique conforme aux exigences e la norme CAN4-S603.1 et à celles de la section 15064, Réseaux thermiques - Systèmes de protection cathodique.

.1	Selon les prescriptions de la section [15064] - [Réseaux thermiques - Systèmes de protection cathodique].

2.11	Calorifuges pour réservoirs

.1	Selon les prescriptions de la section [15280 - Calorifuges pour appareils et éléments connexes].

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

RÉDACTEUR : En 3.1, le rédacteur doit adapter le texte en vue de la mise en place de réservoirs de grandes capacités, le cas échéant.

.1	Installer les réservoirs conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-B139 et du Code national de prévention des incendies du Canada.

.2	Mettre les réservoirs en place au moyen d'anneaux de levage, de crochets et, au besoin, de barres d'écartement. Il est interdit d'utiliser des chaînes ou câbles autour des réservoirs lors des manipulations.

3.2	Contrôle de la qualité sur le chantier

.1	Soumettre les réservoirs à des essais d'étanchéité conformément aux exigences de [_____] et ce, en présence [des autorités compétentes].

3.3	Retouches

.1	Si l'enduit de protection des réservoirs est endommagé, faire les retouches nécessaires avec un produit du même type que celui utilisé à l'origine.

3.4	Système d'indicateurs de niveau

.1	Étanchéifier les raccords au moyen d'un produit de scellement étanche aux liquides et aux vapeurs.

.2	Protéger les tubes capillaires et les autres éléments de liaison capteur-indicateur au moyen d'une gaine robuste en polyéthylène de 50 mm d'épaisseur.

.3	Étalonner le système.

3.5	Système de détection des fuites

.1	Installer le système de détection des fuites conformément aux recommandations du fabricant.

Fin de section