PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ASTM A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

.2	ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

.3	ASTM B61, Specification for Steam or Valve Bronze Castings.

.4	CAN/CSA B139, Code d'installation des appareils de combustion au mazout.

.5	CAN/CSA-B140.0, Exigences générales relatives aux appareils de combustion au mazout.

.6	MSS-SP-80, Bronze Gate, Globe, Angle and Check Valves.

.7	ANSI/ASME-B16.3, Malleable Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

.8	ANSI/ASME-B16.9, Factory Made Wrought Steel Buttwelding Fittings.

1.2	Fiches techniques

.1	Soumettre les fiches techniques conformément aux prescriptions.

1.3	Fiches d'entretien

.1	Fournir les instructions nécessaires à l'entretien et les joindre au manuel.

1.4	Accréditation et permis

.1	Tous les travaux relatifs à l'installation et à la distribution d'huile devront être entrepris par une entreprise accréditée par le ministère de l'Énergie et des Ressources.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Tuyauterie

.1	Tuyaux en acier : conformes à la norme ASTM A53, série 40, soudés en continu ou par résistance électrique, à extrémités à visser.

.2	Tuyaux en cuivre : cuivre doux du type [K] [L] [M]; en tronçons de grande longueur.

2.2	Tuyauterie souterraine

.1	Tuyauterie flexible double paroi portant l'homologation des ULC.

.2	Ce système de tuyauterie devra être sans joint entre le point de départ au puits collecteur et le point d'arrivée au mur de fondation.

.3	Canalisation intérieure conçue pour les carburants diesel et le mazout no 2 pour une pression jusqu'à 1725 kPa devra posséder tous les dispositifs de raccordements requis pour s'adapter a canalisation standard en acier.

.4	La gaine extérieure étanche sera conçue pour résister aux charges maximales d'enfouissement sans déformation et comporter tous les accessoires requis pour s'adapter parfaitement au puits collecteur des réservoirs et aux manchons d'arrivée au mur de fondation.

.5	Produits acceptables : T.C.I. Enviroflex ou équivalent approuvé.

2.3	Revêtement de tuyauterie métallique

.1	Peinture bitumineuse : appropriée au type de réseau et conforme aux recommandations des fabricants.

.2	Peinture antirouille : tuyauterie extérieure hors sol peindre de 2 couches de peinture antirouille.

2.4	Matériaux de joints

.1	Raccords à visser : [ruban de téflon] [ou] [pâte d'étanchéité à base de blanc de plomb].

2.5	Raccords

.1	Tuyauterie en acier :

.1	Raccords en fonte malléable, à visser, avec bourrelet, de classe 150, conformes à la norme ANSI-/AS-ME-B16.3.

.2	Raccords en acier, à souder bout à bout, conformes à la norme ANSI/ASME-B16.9.

.3	Raccords-unions en fonte malléable, à siège rectifié bronze-fer, à visser, selon la norme ASTM A47M.

.4	Mamelons de série 40, conformes à la norme ASTM A53.

.2	Tuyauterie en cuivre : raccords en cuivre.

2.6	Robinets-vannes

.1	Robinets-vannes de diamètre égal ou inférieur à DN 2, à visser

.1	Robinets du type à tige montante : conformes à la norme MSS-SP-80, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en bronze, obturateur monobloc, à coin.

.2	Produits acceptables : Jenkins fig. 810J, Kitz 24 ou Red-White 293.

2.7	Robinets à bille

.1	Robinets à tournant sphérique de diamètre égal ou inférieur à DN 2.

.1	Robinets à corps en bronze, embouts à visser, garniture d'étanchéité TFE, obturateur sphérique en chrome dur, catégorie 4 MPa, EHG.

.2	Produits acceptables : Apollo 82-100-01 (3 pièces).

2.8	Clapets de retenue à battant

.1	Clapets de diamètre égal ou inférieur à DN 2, à visser :

.1	Clapets conformes à la norme MSS-SP-80, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en bronze, obturateur à battant en bronze, chapeau fileté et vissé, siège rectifiable.

.2	Produits acceptables : Jenkins fig. 4092J, Kitz 22 ou Red-White 236.

2.9	Robinets à tournant lubrifié

.1	Robinets à tournant de diamètre égal ou inférieur à DN 2, à visser :

.1	Robinets conformes à la norme ASTM B61, classe 150, catégorie 1 MPa, corps en bronze.

.2	Produits acceptables : [____].

2.10	Pompes de transfert de mazout

.1	[Deux (2)] pompe[s] volumétrique[s] auto-amorçante[s], [à engrenages] [à vis], à entraînement [direct] [par courroie] au moyen d'un moteur [hermétique et refroidi par ventilateur], montée[s] sur un socle commun; comportant une garniture mécanique, des paliers scellés, une soupape de sûreté, [un manovacuomètre monté à l'aspiration,] un manomètre monté au refoulement.

.2	Caractéristiques :

.1	Fluide pompé : mazout no 2.

.2	Débit : [selon les indications] [[____] L/h] sous une pression de refoulement de [____] kPa et à une vitesse de rotation de [____] tr/min; pression maximale à l'aspiration de [275] kPa.

.3	Moteur : [____] [hp] [kW], [____]V, [____] phases, [60] Hz, [____] tr/min.

.3	Produits acceptables : [____].

2.11	Filtres à mazout

.1	Filtres [doubles], du type à cartouche remplaçable, selon les recommandations du fabricant des brûleurs à mazout.

.2	Une cartouche de rechange doit être prévue.

.3	Produits acceptables : Preferred 72 ou équivalent approuvé.

2.12	Système de protection cathodique

.1	Selon les prescriptions de la section [15064 - Réseaux thermiques - Systèmes de protection cathodique].

2.13	Compteurs de mazout

.1	Précision : éprouvée et certifiée par le fabricant; de l'ordre de +/- 0.2 % entre 20 % et 100 % du débit nominal.

.2	Débit : [____] L/s; perte de charge de [____] kPa.

2.14	Robinet antisiphon

.1	Robinet DN 1/2 à 2 :

.1	Caractéristiques : corps en bronze, siège à fermeture étanche.

.2	Produit acceptable : Preferred type A ou équivalent approuvé.

2.15	Boîtes de service

.1	Boîte de service en fonte de 305 mm diamètre avec couvercle.

.2	Produits acceptables :

.1	remplissage : OPW 104-A;

.2	puits d'observation : OPW 104-AOW c/a couvercle E-299-M ou équivalent approuvé.

2.16	Puits d'observation

.1	Tuyau de PVC perforé de 6" de diamètre c/a membrane et bouchon de visite.

.2	Produits acceptables : Universal 1300-60 et 650-6013 c/a membrane ou équivalent approuvé.

2.17	Adapteurs

.1	Pour tuyauterie de remplissage avec barrure cadenassable.

.2	Produits acceptables :

.1	tuyau 2" : OPW 126-B;

.2	tuyau 4" : OPW 134-TT et OPW 133-T-7985 ou équivalent approuvé.

2.18	Puits collecteur

.1	Puits permettant d'avoir accès aux canalisations raccordées au réservoir souterrain, construit en polyéthylène haute densité avec couvercle étanche. Le puits devra être retenu au réservoir au moyen d'une bride pour raccord au trou-d'homme ou assujetti aux raccords d'entrée du réservoir par des bagues de serrage.

.2	Produits acceptables : puits collecteur T.C.I. ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Tuyauterie

.1	Installer la tuyauterie de mazout conformément aux normes CAN/CSA-B139 et CAN/CSA-B140.0.

.2	Utiliser des raccords conformes aux normes de l'ANSI pour assembler la tuyauterie.

.3	Sauf indication contraire, raccorder la tuyauterie au matériel et aux appareils conformément aux instructions du fabricant.

.4	Sauf indication contraire, installer la tuyauterie en pente descendant vers le réservoir de stockage.

.5	Utiliser des réducteurs excentriques pour raccorder des tuyaux de diamètres différents, et les orienter de façon à assurer le libre écoulement du liquide.

.6	Prévoir un dégagement suffisant pour permettre [la pose d'un calorifuge et] l'accès au matériel, à la robinetterie et aux raccords, ainsi que l'entretien de ces éléments.

.7	Ébarber les extrémités des tuyaux, détartrer ces derniers puis les nettoyer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

.8	Revêtir la tuyauterie métallique à enfouir de deux couches de peinture bitumineuse.

.9	Tuyauterie[s] d'aspiration [et de retour] à installer à l'intérieur du bâtiment :

.1	Utiliser des tuyaux en acier assemblés au moyen de raccords à visser.

.2	Installer un filtre et un robinet à chaque brûleur.

.3	Là où une canalisation d'aspiration entre dans le bâtiment, poser un raccord-union, un robinet, un dispositif antisiphonnage et un bouchon (aux fins d'amorçage).

.10	Tuyauteries de remplissage, de ventilation, d'aspiration et de retour à installer à l'extérieur du bâtiment :

.1	Raccorder les tuyaux par soudage sauf aux réservoirs où il faudra utiliser des raccords isolants.

.2	Donner à la tuyauterie une pente d'au moins 1 % vers les réservoirs.

.11	Tuyauteries aux réservoirs :

.1	Tuyauterie d'aspiration : amener la tuyauterie jusqu'à 150 mm du fond du réservoir [et en munir l'extrémité d'un clapet de pied et d'une crépine].

.2	Tuyauterie de ventilation : faire pénétrer la tuyauterie dans le réservoir jusqu'à moins de 25 mm du sommet et amener l'autre extrémité jusqu'à une hauteur de 2440 mm minimum au-dessus du sol et la munir d'un coude en U, d'un sifflet avertisseur et d'un grillage en cuivre à mailles de grosseur 10.

.3	Tuyauterie de remplissage : amener la tuyauterie jusqu'à la hauteur indiquée et munir l'extrémité d'un adapteur de remplissage verrouillable avec chaînette et cadenas.

.4	Jauge graduée : amener une extrémité du tube jusqu'à moins de 150 mm du fond du réservoir et l'autre au niveau du sol; munir cette dernière d'un bouchon avec chaînette et d'un tampon étanche.

.12	Interconnexion de plusieurs réservoirs :

.1	Relier entre elles les tuyauteries de remplissage, de ventilation, d'aspiration [et de retour] pour que le niveau de mazout soit égal dans tous les réservoirs.

.2	Poser la robinetterie nécessaire pour permettre l'isolement de l'un ou l'autre des réservoirs, le cas échéant.

3.2	Tuyauterie souterraine double paroi

.1	Installer le système de tuyauterie souterraine conformément aux recommandations du manufacturier.

.2	Conserver une pente de 1 % minimum vers le réservoir souterrain.

.3	Faire les essais d'étanchéité de la tuyauterie intérieure sous pression pour les tuyauteries de retour et sous vacuum pour les tuyauteries d'alimentation combustible.

.4	Faire les essais d'étanchéité de la chemise extérieure à l'air comprimé.

3.3	Robinetterie

.1	Sauf indication contraire de la part de l'Ingénieur, installer les robinets, vannes et clapets de manière que leur tige soit à la verticale ou à l'horizontale.

.2	Installer des [robinets-vannes] [robinets à tournant sphérique] à tous les branchements, afin de pouvoir isoler chaque appareil, et aux autres endroits indiqués.

.3	Installer des robinets à soupape aux endroits indiqués aux fins d'équilibrage du réseau, ainsi que sur les dérivations contournant les vannes de commande/régulation.

.4	Installer des clapets de retenue à battant [sur la canalisation de refoulement des pompes et] aux autres endroits indiqués.

.5	Installer des robinets à tournant aux endroits indiqués.

3.4	Pompes de transfert de mazout

.1	Installer les pompes selon les indications.

.2	Monter un robinet-vanne sur les raccords d'aspiration et de refoulement.

.3	Monter une soupape de sûreté dans la canalisation de refoulement des pompes et raccorder la canalisation de décharge de cette soupape [à la tuyauterie de retour vers le réservoir] [selon les indications].

3.5	Filtres à mazout

.1	Installer les filtres selon les indications.

.2	Au moment de la réception des travaux, remplacer la cartouche des filtres par une nouvelle.

3.6	Protection contre les débordements et les éclaboussures

.1	Concernant 3.5.1, choisir la méthode la plus appropriée parmi les méthodes suggérées, à savoir a) installation d'un bassin de réception,; b) interruption du remplissage à 95 % de la capacité du réservoir; c) installation d'un avertisseur à déclenchement réglé à 90 % de la capacité du réservoir; d) restriction du débit à 90 % de la capacité du réservoir.

.1	[____].

3.7	Système de protection cathodique

.1	Installer le système de protection cathodique conformément aux prescriptions de la section [15064 - Réseaux thermiques - Systèmes de protection cathodique].

.2	Utiliser des raccords isolants [ainsi que des tampons de regard et des éléments de tampons isolants], lesquels sont fournis avec les réservoirs, pour isoler électriquement la tuyauterie de ces derniers.

.3	Diviser la tuyauterie enfouie en tronçons selon les indications, en y montant des robinets de sectionnement.

.4	Au moyen de robinets de sectionnement, isoler la tuyauterie enfouie du reste du réseau à l'intérieur du bâtiment.

.5	Avant de procéder à l'installation, recouvrir entièrement la tuyauterie à enfouir d'un enduit non conducteur et résistant bien aux dommages mécaniques. Une fois la tuyauterie installée, retoucher les joints et les surfaces ayant été endommagées.

.6	Vérifier la tuyauterie enfouie et réparer les dommages au revêtement en utilisant le matériau d'origine.

3.8	Essais

.1	Faire l'essai du réseau conformément aux normes CAN/C-SA-B139 et CAN/CSA-B140.0 ainsi qu'aux exigences des autorités compétentes.

.2	Isoler les réservoirs du réseau au moment des essais sous pression de la tuyauterie.

.3	Maintenir la pression d'essai pendant les travaux de remblayage.

3.9	Rinçage et nettoyage

.1	Une fois les essais sous pression terminés, rincer le réseau de tuyauterie avec du mazout no 1 ou no 2 pendant au moins [2] heures. Enlever ensuite les filtres et les nettoyer.

.2	Éliminer le mazout utilisé pour la chasse conformément aux exigences des autorités compétentes.

3.10	Peinturage

.1	Une fois les essais terminés et réussis

.1	Appliquer un détecteur de manque sur tous les éléments en acier ayant été traités en usine et destinés à être enfouis, puis faire les retouches nécessaires conformément aux recommandations du fabricant;

.2	Recouvrir les autres éléments en acier non calorifugés et destinés à être enfouis d'une couche de peinture primaire antirouille et de deux épaisses couches de peinture bitumineuse. Recouvrir les éléments métalliques hors sol de 2 couches de peinture antirouille.

Fin de section