PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ANSI/ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IV.

.2	ANSI Z21.13, Gas-Fired Low-Pressure Steam and Hot Water Boilers.

.3	CAN1-3.1, Chaudières à gaz industrielles et commerciales d'assemblage.

.4	CAN/CGA-B149.1, Code d'installation du gaz naturel.

.5	CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

.6	CAN/CSA-B139, Code d'installation des appareils de combustion au mazout.

.7	CSA B140.7.2, Oil-Fired Steam and Hot Water Boilers for Commercial and Industrial Use.

.8	CAN/CSA B149.2, Code d'installation du propane.

.9	NQ 3650-900, Code d’installation des appareils sous pression.

.10	Les dernières éditions de ces codes devront être suivies.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier nécessaires conformément aux prescriptions.

.2	Les dessins doivent montrer ou indiquer ce qui suit :

.1	l'agencement général montrant les points de raccordement terminaux et les raccords d'essai;

.2	les dégagements nécessaires au fins d'exploitation, de maintenance et d'entretien, ainsi qu'aux fins de nettoyage et de remplacement des tubes;

.3	les fondations et leurs points de charge, et la disposition des boulons d'ancrage;

.4	les raccordements de tuyauteries;

.5	les schémas de montage électrique des appareils;

.6	les brûleurs et leurs dispositifs de régulation/sécurité;

.7	les divers appareils et matériels;

.8	les régulateurs de surveillance de flamme;

.9	la configuration des carneaux et des cheminées;

.10	les systèmes de surveillance continue des émissions dans les cheminées, permettant d'y mesurer la teneur en CO, en O2, en NOx et en S02, ainsi que la température des gaz de combustion et l'opacité des fumées.

.3	Les données techniques doivent comprendre :

.1	les données de performance à 25 %, 50 %, 75 % et 100 % de la puissance nominale;

.2	les déperditions thermiques par rayonnement, à 100 % de la puissance nominale.

1.3	Fiches d'exploitation et d'entretien

.1	Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien nécessaires et les joindre au manuel.

1.4	Matériaux de remplacement, outils spéciaux et pièces de rechange

.1	Les matériaux de remplacement doivent inclure ce qui suit :

.1	les outils spéciaux nécessaires à l'exploitation et à l'entretien du matériel, y compris ceux pour les brûleurs, les trous d'homme et les trous de main;

.2	les pièces de rechange requises pour 1 an d'exploitation;

1.5	Généralités

.1	Le manufacturier des chaudières devra être une entreprise reconnue dans la fabrication du type de chaudière spécifiée. Ce dernier devra cataloguer ces produits et y avoir inscrit toutes les informations pertinentes. Les feuillets publicitaires ne sont pas reconnus comme des bulletins techniques pertinents.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Généralités

.1	Chaudières monoblocs

.1	chaudières munies d'un brûleur, des accessoires et de l'appareillage de commande/régulation/sécurité nécessaires;

.2	éprouvées en usine à la puissance nominale, conformément aux normes CSA B140.7.2, CAN1-3.1 et portant un label ou une plaque signalétique attestant leur conformité aux normes précitées; les essais doivent être effectués en présence du Consultant et être certifiés par ce dernier;

.3	prêtes à raccorder aux tuyauteries, à l'alimentation électrique, aux dispositifs de commande/régulation/sécurité et aux conduits de fumées;

.4	conçues et construites conformément au Boiler and Pressure Vessel Code de l'ANSI/ASME.

.5	portant le numéro d'enregistrement canadien approprié, conformément à la norme CSA B51.

.6	L'ensemble chaudière/brûleur doit porter l'étiquette des ULC ou de la CGA.

.2	Performance

.1	Caractéristiques établies conformément aux méthodes d'essai définies par l'American Boiler Manufacturers Association (ABMA), ou par l'ANSI, norme Z21.13 (gas burning).

.2	Rendement : au moins [80] %, pour des allures de chauffe variant entre 30 % et 100 %.

.3	Température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière :

.1	260 oC maximum;

.2	au-dessus du point de rosée.

.3	Besoins en énergie électrique :

.1	Alimentation : [_____]V, [_____] phase[s], 60 Hz.

.2	Dispositifs de commande/régulation/ sécurité : 120V, 1 phase, 60 Hz.

.3	Composants électriques : homologués CSA.

.4	Dispositifs de commande/régulation/sécurité : câblés en usine, sous armoire en acier NEMA 1.

.5	Calorifuge :

.1	Calorifuge en fibres minérales, de 50 mm d'épaisseur minimum, sceller autour des trous d'homme, des trous de main, des trous d'enlèvement des boues et des raccords de tuyauterie, avec du ciment calorifuge ou une peinture bitumineuse, le tout fini avec une peinture thermorésistante.

.6	Chemisage : en métal de forte épaisseur, revêtu d'une peinture thermorésistante.

.7	Éléments de montage

.1	Socle en acier de construction; oreilles de levage.

.8	Boulons d'ancrage

.1	[Les boulons d'ancrage doivent être dimensionnés pour résister aux forces dues aux vitesses et aux accélérations prévues dans le cas des zones sismiques [4].]

.9	Mise en marche initiale, instructions et essais de performance sur place : 2 jours par chaudière.

.10	Utilisation aux fins d'essais

.1	L'Ingénieur pourra utiliser les chaudières à des fins d'essai avant la réception de celles-ci et avant le début de la période de garantie.

.2	Fournir la main-d'oeuvre, le matériel et les instruments nécessaires à l'exécution des essais.

.11	Utilisation temporaire des installations par l'Entrepreneur

.1	L'Entrepreneur ne pourra utiliser les chaudières pour ses propres besoins qu'après avoir reçu une approbation écrite de l'Ingénieur.

.2	Surveiller et noter de façon continue la performance du matériel ainsi que toutes les opérations de maintenance/d'entretien.

.3	Remettre les chaudières dans leur état d'origine en vue de l'inspection finale et de la réception des ouvrages.

2.2	Chaudière à tubes de fumée

.1	Chaudière monobloc du type Scotch : à tubes de fumée en acier, à passages multiples.

.2	Tubes du foyer : logés de façon à faciliter la circulation de l'eau et à empêcher l'accumulation de boues. Les tubes doivent être accessibles côté feu pour permettre le nettoyage.

.3	La tête arrière devra être conçue pour résister à des différentiels de température d'eau de 55 oC.

.4	L'entrée d'eau comportera un déflecteur dirigeant l'eau vers la tête avant.

.5	Les points de mesure de température ou de pression seront sur le dessus à proximité de la sortie d'eau ou de vapeur.

.6	La chaudière doit être montée sur un socle en acier et être munie d'oeillets de levage.

.7	Calorifuge de l'enveloppe de la chaudière : isolant de 50 mm d'épaisseur, recouvert d'une chemise en tôle épaisse revêtue d'une couche d'émail résistant à la chaleur.

.8	Portes d'extrémité avant et arrière montées sur charnières ou sur clavier permettant d'accéder aux plaques et aux faisceaux tubulaires sans qu'il soit nécessaire d'enlever les éléments montés sur leur façade.

.9	Description technique :

.1	Chaudière

Puissance : _____ BHP

Capacité : ____ kW, ____ kg/h (____ bs/h) de vapeur à 100 oC

Pression de construction : ____ kPa (____ PSIG)

Pression d'ajustement des soupapes de sûreté : _____ kPa (_____ PSIG)

Moteur du ventilateur : _____ HP, ____V/____/

60 cycles

Moteur de la pompe d'huile : ____ HP, ____V/____/60 cycles

Débit de combustible :

-	gaz naturel : ____ m³/h max. (_____ pi³/h)

-	huile légère : ____ l/h max. (____ G.P.H.)

Pression de gaz naturel : ____ kPa (____ PSIG)

Type d'opération du brûleur :

-	modulant (3 : 1 huile), (5 : 1 gaz)

-	2 allures de flamme

-	tout ou rien

.2	Produits acceptables : marque ________, modèle __________________ ou équivalent approuvé.

2.3	Chaudières en fonte

.1	Chaudières sectionnelles à tirage forcé, avec écran d'eau, munies de sections [assemblées en usine] [assemblées sur place] [refroidies par eau], d'une plaque avant et de panneaux amovibles.

.2	Section conçues et agencées pour permettre une circulation d'eau et un déplacement des gaz équilibrés à l'intérieur de la chaudière, et rendues étanches aux gaz et à l'air à l'aide de joints en corde résistant aux hautes températures, de mamelons et de goujons d'assemblage.

.3	Accès facile aux parcours de gaz, sans outils spéciaux.

.4	Collecteurs, distributeurs et coudes doivent être prévus conformément aux recommandations des fabricants, et selon les besoins de l'installation.

.5	Chaudières comprenant, pour le nettoyage et l'inspection, des trous d'enlèvement des boues et des trous de main.

.6	Description technique :

.1	Chaudière

Puissance : ____ BHP

Capacité : ____ kW, ____ kg/h (____ bs/h) de vapeur à 100 oC

Pression de construction : ____ kPa (____ PSIG)

Pression d'ajustement des soupapes de sûreté : ____ kPa (____ PSIG)

Moteur du ventilateur : 	____ HP, ____V/____/60 cycles

Moteur de la pompe d'huile : ____ HP, ____V/____/60 cycles

Débit de combustible :

-	gaz naturel : ____ m³/h max. (____ pi³/h)

-	huile légère : ____ l/h max. (____ G.P.H.)

Pression de gaz naturel : ____ kPa

Type d'opération du brûleur :

-	ondulant (3 : 1 huile), (5 : 1 gaz)

-	allures de flamme

-	tout ou rien

.2	Produits acceptables : marque ________, modèle _______________ ou équivalent approuvé.

2.4	Chaudières à eau chaude, à serpentin

.1	Chaudières monoblocs à circulation d'eau forcée, à tubes d'eau, avec échangeur à tubes d'acier, en serpentin, et chambre de combustion en matériau réfractaire ou à écran d'eau avec brûleur à air soufflé.

.2	Contenance en fluide : [[_____] L] [selon les indications].

RÉDACTEUR : Concernant 2.4.4, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Clayton) (Therm-o-matic) (Va-Power).

.3	Produits acceptables :

2.5	Chaudières électriques

.1	Les éléments chauffants doivent être du type à immersion et à fils de résistance placés sous gaine d'incoloy extrudé, et avoir une puissance surfacique de 0,05 W/m². Les éléments doivent être remplacés sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des outils spéciaux.

.2	La chaudière doit aussi comporter les éléments suivants :

.1	une armoire de commande;

.2	des plaquettes de connexion;

.3	des fusibles HPC de format 1 pour les pièces suivantes :

.1	éléments chauffants;

.2	primaire du transformateur du circuit de commande;

.4	une lampe-témoin et un interrupteur pour chaque palier d'éléments chauffants;

.5	une lampe témoin de bas niveau d'eau ou de pression/température élevée et haut niveau (vapeur).

.6	un interrupteur manuel marche-arrêt pour le circuit de commande et une lampe-témoin servant à indiquer que le circuit est sous tension.

.3	Dispositifs de commande/régulation/sécurité

.1	Régulation électronique [de la température de l'eau] [de la pression de la vapeur] par un régulateur séquentiel à paliers, avec sondes thermistors, fonctionnant entre deux points de consigne réglables, conçu pour commander des contacteurs magnétiques servant à mettre sous tension les éléments chauffants.

.2	Limiteur à maximum conçu pour couper l'alimentation aux éléments électriques.

.4	La chaudière doit être calorifugée à l'aide d'un isolant en fibre de verre de 50 m d'épaisseur, recouvert d'une chemise en tôle de forte épaisseur revêtue d'une couche d'émail résistant à la chaleur.

.5	Description technique :

.1	Chaudière

Puissance : ____ BHP

Nombre d'étapes :

-	____ de ____ kW

-	____ de ____ kW

Capacité : ____ kW, ____ kg/h (____ bs/h) de vapeur à 100 oC

Pression de construction : ____ kPa (____ PSIG)

Pression d'ajustement des soupapes de sûreté : _____ kPa (____ PSIG)

.2	Produits acceptables : marque ______, modèle ________________ ou équivalent approuvé.

2.6	Chaudières à tubes d'eau flexibles

.1	Chaudières monobloc, à tubes d'eau, à multipassages parcours de gaz de combustion séparés par des écrans de tubes d'eau, et comportant 2 collecteurs.

.2	Tubes de 32 mm de diamètre, pouvant être facilement démontés des collecteurs et raccordés à ces derniers, sans soudure ni mandrinage.

.3	Appareils munis de descentes de fort diamètre assurant la circulation naturelle interne du fluide de chauffage ainsi que l'équilibrage des températures [; collecteur supérieur muni de séparateurs eau/vapeur].

.4	Collecteurs supérieur et inférieur à côté eau accessible par l'avant et par l'arrière.

.5	Côté gaz accessible aux fins d'inspection et d'entretien.

.6	Les chaudières seront munies d'un gros tuyau de décharge à l'avant et à l'arrière, en dehors de la section du carneau des gaz, pour entretenir une circulation naturelle.

.7	Les chaudières doivent pouvoir fonctionner immédiatement sur démarrage à plein feu, démarrage à froid, sans qu'il y ait de dommage permanent.

.8	Tout le bâti intérieur et la porte d'accès à la chambre de combustion seront faciles à enlever et à replacer pour permettre l'inspection et l'entretien.

.9	Les chaudières auront des panneaux d'accès au foyer avec une orifice d'observation à l'arrière et au carneau de passage des gaz à l'avant.

.10	Enveloppe intérieure et fond en acier de 3 mm d'épaisseur, garnis d'un [matériau réfractaire] [de panneaux calorifuges] pouvant supporter une température de 1040 oC.

.11	Enveloppe extérieure et bâti en acier de 3 mm d'épaisseur; construction boulonnée, étanchéifiée aux gaz et éprouvée à cette fin à une pression de 750 Pa.

.12	Chaudières comportant un calorifuge en fibres de verre de 50 mm d'épaisseur et un chemisage constitué de plaques revêtues de peinture-émail cuite au four, faciles à enlever et à remplacer.

.13	L'extrémité des collecteurs et les tuyauteries de descente «Downcomer» devront être calorifugés de 50 mm de calorifuge revêtu d'une enveloppe de coton.

.14	Garantie de 10 ans.

.15	Description technique :

.1	Chaudière

Puissance : ____ BHP

Capacité : ____ kW, ____ kg/h (____ bs/h) de vapeur à 100 oC

Pression de construction : ____ kPa (____ PSIG)

Pression d'ajustement des soupapes de sûreté : ____ kPa (____ PSIG)

Moteur du ventilateur : ____ HP, ____V/____/60 cycles

Moteur de la pompe d'huile : ____ HP, ____V/____/60 cycles

Débit de combustible :

-	gaz naturel : ____ m³/h max. (____ pi³/h)

-	huile légère : ____ l/h max. (____ G.P.H.)

Pression de gaz naturel : ____ kPa

Type d'opération du brûleur :

-	modulant (3 : 1 huile), (5 : 1 gaz)

-	2 allures de flamme

-	tout ou rien

.2	Produits acceptables : marque ______, modèle ________________ ou équivalent approuvé.

2.7	Chaudières à eau chaude, modulaires, au gaz, à combustion pulsatoire, du type à condensation

.1	Rendement énergétique saisonnier de [90] %; température des gaz de combustion entre [45 et 55] oC en mode condensation.

.2	Blocs modulaires à ventouse permettant l'évacuation directe à l'extérieur des gaz de combustion ainsi que l'aspiration directe de l'extérieur, par un conduit en plastique, de l'air nécessaire à la combustion, selon les indications et selon les recommandations du fabricant.

.3	Modules assemblés en usine, comprenant une chambre d'admission d'air de combustion, un ventilateur de prébalayage, un régulateur de débit air/gaz, une chambre de combustion pulsatoire coulée, une chambre d'absorption soudée avec tubes de fumées spiralés, et une chambre d'évacuation. Ensemble placé sous enveloppe calorifugée sur laquelle est monté le tableau de commande de la chaudière, sous boîtier, avec voyants indicateurs des séquences de fonctionnement. Chambres d'admission d'air de combustion et d'évacuation des gaz brûlés munies d'un accouplement pour raccordement à un conduit en [ PVC] et en [PVC-C] respectivement. Chambre d'évacuation munie d'un raccord de purge des condensats. Matériaux pouvant supporter une température des gaz de combustion inférieure au point de rosée, sans risque de corrosion.

.4	Chambre d'absorption fabriquée selon les exigences de la section IV du Boiler and Pressure Vessel Code de l'ANSI/ASME et conçue pour pouvoir supporter une pression de service de [207] kPa.

.5	Dispositifs de commande/régulation comprenant, pour chaque module, un régulateur à semi-conducteurs avec relais, un pressostat de commande de ventilateur et un système de surveillance de flamme à sonde de pression de gaz. Train de régulation de l'alimentation en gaz comprenant un robinet d'arrêt manuel, un régulateur asservi à la pression du système, des robinets d'arrêt automatiques redondants, une sécurité haute température de l'eau à différentiel réglable, une soupape de sûreté approuvée par l'ASME et un indicateur de pression/température.

.6	Modules câblés en usine et éprouvés en situation d'exploitation; du type à chauffe distincte. Chauffe étagée de la chaudière obtenue par la mise en route en séquence de chacun des modules à sa pleine puissance. Système de commande/régulation conçu, fourni et installé par le fabricant de l'installation de chauffage.

RÉDACTEUR : Concernant 2.7.7, voici une liste de différentes marques de commerce, présentée par ordre alphabétique : (Hydro Therm, type AM) (Fulton).

.7	Produits acceptables :

2.8	Ouvertures

.1	Les chaudières devront avoir les ouvertures suivantes :

.1	Entrée et sortie d'eau (eau chaude).

.2	Sortie pour alimentation de vapeur et pour l'eau d'alimentation (vapeur).

.3	Ouvertures pour contrôles.

.4	Une ouverture pour thermomètre.

.5	Les ouvertures requises pour les soupapes de sûreté.

.6	Le nombre d'ouvertures à main prescrites par ASME pour faciliter l'inspection et le nettoyage.

.7	Trou d'homme.

.8	Une ouverture de vidange de fond.

.9	Une ouverture pour vidange de surface (vapeur).

.10	Ouvertures contrôles de niveau.

.11	Ouverture pour colonnes d'eau (vapeur).

.12	Une sortie ronde de gaz de combustion.

.13	Un regard aux deux extrémités pour l'observation et le réglage du feu.

.14	Toutes autres sorties requises selon le code pour permettre une inspection rapide de toute la chaudière.

2.9	Accessoires et dispositifs de commande des chaudières

.1	Les chaudières doivent être munis de l'instrumentation, des commandes et des accessoires requis par l'ASME, y compris appareils énumérés ci-après selon le type de chaudière en cause.

.1	Chaudières à eau chaude :

.1	Soupapes de sûreté, conformes à la norme ASME.

.2	Un manomètre indicateur de pression d'eau, à cadran de 125 mm de diamètre.

.3	Un thermomètre à cadran de 125 mm de diamètre, gradué de 10 à 150 oC pour indiquer la température de l'eau.

.4	Un électrode avec raccords séparés sur la chaudière pour l'arrêt du brûleur en cas de bas niveau d'eau, avec alarme.

.5	Un circulateur avec robinets d'arrêt et détecteur de débit pour une meilleur protection aux chocs thermiques. Quatre régulateurs de température de l'eau du type à immersion, un premier assurant la mise en marche et l'arrêt du brûleur entre deux points de consigne réglables, un deuxième modulant faisant varier la puissance utile du brûleur, et un troisième, limiteur haute température, provoquant l'arrêt du brûleur lorsque la température de l'eau atteint 121 oC et le dernier pour assurer l'opération bas feu jusqu'au point d'ajustement de la basse limite lors du départ à froid.

.2	Chaudières à vapeur :

.1	Soupapes de sûreté conformes à la norme ASME.

.2	Un manomètre indicateur de pression de vapeur, à cadran de 125 mm de diamètre.

.3	Un ensemble indicateur de colonne d'eau comportant un tube indicateur en verre, robinets de purge et d'essais à tige montante et raccords en croix (+), le tout selon les exigences du code c/a dispositif d'éclairage permanent.

.4	Trois électrodes installés dans la même colonne d'eau et contrôlant le départ et l'arrêt de la pompe d'alimentation d'eau, de même que l'arrêt de la pompe en cas de haut niveau d'eau. Un contacteur auxiliaire de bas et haut niveau d'eau muni de raccords distincts à la chaudière doit également être prévu avec alarme.

.5	Trois régulateurs à capteurs de pression de vapeur, doivent assurer la mise en marche et l'arrêt du brûleur entre deux points de consigne réglables, un deuxième modulant faisant varier la puissance utile du brûleur. Les régulateurs provoquent le démarrage du brûleur sur la petite allure. Le limiteur haute pression provoque l'arrêt du brûleur. Un aquastat basse température doit être prévu pour opération à bas feu jusqu'au point d'ajustement de la basse limite lors de départ à froid.

.6	Trains de robinetterie de vidange de surface comme montré aux plans c/a horloge Lisle Metrix, modèle CT ou équivalent approuvé.

.2	Alarme et lampe-témoin indiquant l'arrêt du brûleur causé par l'extinction de la flamme, un bas niveau d'eau, un haut niveau d'eau ou une haute limite.

.3	Lampe témoin indiquant le fonctionnement normal du brûleur.

.4	Thermomètre à cadran de 150 mm placé à la sortie de fumée et gradué de 65 à 400 oC.

.5	Commandes préfilées, assemblées et montées en usine dans une armoire en acier.

.6	Sélecteur manuel - automatique permettant le fonctionnement en mode manuel ou automatique du brûleur à n'importe quel régime de marche entre la petite et la grande allure.

2.10	Brûleurs et commandes

.1	Brûleur au mazout et au gaz naturel

.1	Brûleurs du type à air forcé, avec démarrage sur la petite allure et ayant les caractéristiques suivantes.

.1	Ventilateur incorporé fournissant l'air de combustion requis et comportant un silencieux, des volets.

.2	Train de robinetteries de combustible conforme aux exigences des autorités compétentes de la C.G.A. ou des ULC.

.3	Relais électronique de commande/régulation/contrôle avec contrôleur de flamme à sonde sensible au rayonnement permettant de régulariser la combustion et de surveiller la flamme. Le relais doit provoquer la fermeture immédiate de l'arrivée de combustible en cas d'extinction de la flamme ou sur réception d'un signal provenant d'un verrouillage de sécurité. Lorsque le brûleur doit être remis en marche, le relais doit assurer les opérations suivantes, en séquence : la préventilation de la chambre, l'allumage et la surveillance de la flamme, l'ouverture du robinet principal et la mise en marche du brûleur. Un verrouillage pressostatique de sécurité doit provoquer l'arrêt du brûleur dans le cas de manque de pression d'air comburant.

.4	L'allumage se fera par étincelle électrique actionnée par un transformateur haute tension.

.5	Pompe d'huile prémontée sur la base de la chaudière incluant filtre double, soupape de dégagement, le tout préfilé en usine.

.6	Le brûleur doit être conçu pour permettre d'accéder aisément à l'ensemble buse/électrode et comporter un orifice d'observation de la flamme.

2.11	Panneau de contrôle

.1	Le panneau de contrôles CEMA 1 sera entièrement préfilé à l'usine et prêt à recevoir une seule alimentation électrique pour tout le courant nécessaire au bon fonctionnement de la chaudière.

.2	Le panneau de contrôles des chaudières sera monté sur celles-ci et comprendra entre autres :

.1	Le relais électronique de commande/régulation/ contrôle.

.2	Potentiomètre de contrôle de modulation monté sur la porte du panneau de contrôle.

.3	Bouton d'arrêt-départ.

.4	Lumières témoins visibles dont :

.1	Une rouge pour haute limite.

.2	Une rouge pour bas niveau d'eau.

.3	Une rouge pour haut niveau d'eau (vapeur).

.4	Une jaune pour manque de flamme.

.5	Une verte pour opération.

.6	Une verte pour limite sécuritaire combustion satisfaite.

.7	Ignition.

.8	Vanne principale ouverte.

.9	Une rouge pour sécurité gaz.

.5	Sectionneur à fusibles pour tout le courant nécessaire.

.6	Démarreur du ventilateur.

.7	Démarreur de la pompe d'huile.

.8	Cloche d'alarme avec bouton silence à réarmement automatique permettant d'interrompre l'alarme sonore sans éteindre la lampe-témoin d'alarme tant que la situation n'est pas corrigée.

.9	Transformateurs 600/120V pour l'alimentation de tous les contrôles avec fusibles et détecteur de perte de phase.

.10	Portes à charnières.

.11	Tous les raccordements électriques à l'intérieur du panneau de contrôle devront être exécutés au moyen de bornier.

.12	Bornes de raccordements pour le départ du système d'alimentation d'air de combustion.

.13	Bornes de raccordement permettant de recevoir un signal de confirmation de fonctionnement du système d'alimentation d'air de combustion.

.14	Toutes les bornes de raccordement et composantes seront clairement identifiées et un plan de contrôle portant toutes les identifications sera installé sur la face intérieure de la porte du panneau de contrôle.

.15	Les panneaux de contrôle devront posséder tous les relais et contacts auxiliaires et bornes de raccordement pour rencontrer les exigences des différents codes et règlements en vigueur.

.16	Relais électrique raccordé en parallèle avec les alarmes avec un contact N.O. pour alarme à distance.

2.12	Opération biénergie

.1	Les manufacturiers devront prévoir que les chaudières devront opérer dans le cadre du programme biénergie d'Hydro-Québec.

.2	Fournir, installer et raccorder les relais de contrôle, lampes-témoins et transmetteurs requis pour répondre aux modalités du programme biénergie.

.3	Un groupe de relais est requis pour chaque chaudière. Les relais seront au nombre de 3 par chaudière et conformes aux normes d'Hydro-Québec.

.1	demande de chauffage;

.2	relais de confirmation de fonctionnement;

.3	relais d'autorisation de fonctionnement.

.4	Chaudière à combustible

.1	Relais de demande de chauffage C-1 :

La bobine de ce relais SPDT à 120V devra être alimentée à partir du contrôle d'opération des chaudières.

.2	Relais de confirmation de fonctionnement C-2 :

La bobine de ce relais SPDT à 120V devra être alimentée à partir du protecto-relais de la chaudière à l'huile (régulateur programmateur de surveillance de flamme).

.3	Relais d'autorisattion de fonctionnement C-3 :

Un contact normalement ouvert (N.O.) devra être raccordé à une lampe-témoin de couleur verte, identifié «Autorisation de fonctionnement» et alimenté par le circuit de contrôle. Un deuxième contact normalement ouvert (N.O.) devra être raccordé au circuit limite. Un interrupteur 120V, 10A, identifié «Interrupteur d'essai» devra également être installé et raccordé en parallèle avec le deuxième contact (N.O.).

Ces relais DPDT seront alimentés par le circuit de contrôle des chaudières.

.4	Tous les dispositifs mentionnés avant devront être raccordés à des bornes de raccordement clairement identifiées reprenant les identifications standardisées, soit MB-MC pour autorisation de fonctionnement et R3-X3 confirmation de fonctionnement.

.5	Chaudière électrique

.1	Demande de chauffage :

La bobine de ce relais SPDT à 120 volts devra être raccordée à l'aquastat de demande de chauffage.

Cet aquastat devra être ajusté à une température inférieure de 5 oC à la température minimale de l'aquastat d'opération.

.2	Confirmation de fonctionnement :

La bobine de ce relais SPDT à 120 volts devra être alimentée à partir du circuit de la première étape localisée directement à la sortie du contrôleur d'étape.

.3	Autorisation de fonctionnement :

Un contact normalement ouvert (N.O.) devra être raccordé à une lampe-témoin de couleur verte, identifié «autorisation de fonctionnement» et alimenté par le circuit de contrôle de la chaudière.

Un deuxième contact N.O. devra être raccordé au circuit limite de la chaudière.

Ce relais DPDT sera à 24 volts et devra être alimenté par un transformateur 120/24 volts.

.4	Tous les dispositifs mentionnés avant devront être raccordés à des bornes de raccordement clairement identifiées reprenant les identifications standardisées, soit MB-MC pour autorisation de fonctionnement et R3-X3 confirmation de fonctionnement.

.6	Localisation

.1	Tous les nouveaux éléments des contrôles tels que relais, lampes-témoins et transformateurs devront être localisés dans le panneau de contrôle de la chaudière concernée ou dans un nouveau panneau de contrôle type CEMA 1 de dimensions suffisantes pour contenir tous les nouveaux équipements plus 150 %.

.2	Le raccordement de ces nouveaux éléments de contrôle devra être exécuté conformément aux recommandations du fournisseur de l'unité de contrôle biénergie.

.3	Le filage utilisé pour le raccord de ces nouveaux éléments de contrôle sera de type TEW-105 no 14.

2.13	Limitation des émissions

RÉDACTEUR : Rédiger 2.18 de manière que les prescriptions reflètent bien les exigences relatives à la limitation des émissions de contaminants ainsi que les techniques de réduction/limitation utilisées.

.1	Pour ce que est des gaz de combustion libérés par les chaudières, le taux d'émission de contaminants atmosphériques ne doit pas dépasser les valeurs suivantes.

.1	Dans le cas des oxydes d'azote sous forme de dioxydes d'azote :

.1	[150] ng par joule de chaleur libérée lorsque le combustible utilisé est un combustible fossile solide;

.2	[110] ng par joule de chaleur libérée lorsque le combustible utilisé est du mazout no 4, no 5 ou no 6, selon la classification CGSB;

.3	[43] ng par joule de chaleur libérée lorsque le combustible utilisé est du mazout no 1 ou no 2, selon la classification CGSB;

.4	[22] ng par joule de chaleur libérée lorsque le combustible utilisé est un combustible gazeux.

.2	Dans le cas de l'anhydride sulfureux :

.1	[500] ng par joule de chaleur libérée lorsque le combustible utilisé est un combustible fossile solide;

.2	[500] ng par joule de chaleur libérée lorsque le combustible utilisé est du mazout no 4, no 5 ou no 6, selon la classification CGSB;

.3	[25] ng par joule de chaleur libérée lorsque le combustible utilisé est du mazout no 1 ou no 2, selon la classification CGSB.

.3	Dans le cas des particules (non diluées) : [160]mg/m3 lorsque le combustible utilisé est un combustible fossile solide.

.4	Dans le cas de l'oxyde de carbone : [125] ng par joule de chaleur libérée.

2.14	Système de régulation de tirage

.1	Retenir et payer les services d'une maison spécialisée en régulation industrielle telle que Automation R.P. inc. ou équivalent approuvé pour effectuer les travaux décrits ci-après.

.2	Fournir, installer et raccorder sur chacune des chaudières un système complet de régulation de tire comprenant entre autres :

.1	Actuateur électrique Leeds & Northrup modèle 10266 ou équivalent approuvé, avec une entrée de 4 à 20 mA, alimenté à 120V, 60 cycles, permettant d'opérer les registres des conduits à fumée.

.2	Contrôleur numérique Powers série 535 ou équivalent approuvé.

.3	Interrupteur de fin de course.

.4	Transmetteur de pression Setra modèle C-264 ou équivalent approuvé, c/a restriction pour atténuer les variations brusques de pression, monté directement sur le conduit à fumée.

.5	Interrupteur à pression différentiel Tri-Delta modèle AP5014 ou équivalent approuvé.

.6	Tous les relais et accessoires nécessaires au bon fonctionnement du système de régulation.

.3	Le système de contrôle sera du type microprocesseur de marque Powers modèle 535 ayant les caractéristiques suivantes :

.1	Contrôleur numérique programmable du 1/4 DIN, à entrée universelle avec fonction auto/manuel.

.2	Indications numériques de la tire de la cheminée et du point de consigne ou de la sortie à l'actuateur en %.

.3	Imprécision de moins de 0,05 %.

.4	Sortie 4 à 20 mA proportionnelle PID, ajustable avec bande proportionnelle (0 à 1000 %), intégral (1 à 60 min/-répétition) et dérivé (0 à 10 min.).

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Faire les raccordements de tuyauteries et conduits nécessaires.

.2	Exécuter tous les raccordements électriques requis entre les différents équipements et les chaudières tels que pompes d'alimentation, traitement chimique, pompes d'huile, alimentation d'air de combustion, régulation de tirage et tout autre asservissement électrique.

.3	Respecter les dégagements prévus aux fins de réparation et d'entretien.

.4	Installer l'appareil de chauffage de niveau et le monter sur les supports antivibratoires prescrits.

.5	Les appareils utilisant du gaz naturel doivent être installés conformément à la norme CAN/CGA-B149.1 dernière édition.

.6	Les chaudières seront installées sur des nouvelles bases en béton selon le détail montré aux plans et devront être munies d'isolateurs de vibration lorsque prescrit; cette base sera construite par une autre division mais sous la surveillance et en collaboration avec le manufacturier de la chaudière qui fournira à l'entrepreneur général toutes les informations concernant les dimensions, localisation, etc.

.7	Les cylindres se trouvant à l'extérieur des chaudières à tube d'eau équilibré de même que tout autre tuyau circulant de l'eau chaude devront être isolés comme décrit à la section 15260.

3.2	Mise en marche et essais

.1	Le représentant du fabricant doit effectuer le réglage des commandes du brûleur.

.2	Le manufacturier doit :

.1	attester l'installation;

.2	en assurer la mise en marche initiale et la mise en service;

.3	effectuer sur place les essais de vérification de performance; l'opération devra se faire sans vibration ni pulsation;

.4	faire un démonstration du fonctionnement des appareils, de leur entretien et de leur maintenance.

.3	Aviser l'ingénieur au moins 24 heures avant le début des inspections, des essais et des démonstrations. Soumettre un rapport écrit des inspections et des résultats des essais.

.1	Fournir un rapport de performance indiquant le rendement des chaudières avec la température des gaz de combustion, le pourcentage de CO, CO2, les pressions d'huile et de gaz, la fumée et l'excès d'air.

3.3	Système de régulation de tirage

.1	L'installation, le raccordement, la fourniture et la mise en marche devront être effectués par le fournisseur du système de régulation.

.2	Pourvoir tous les conduits et filage nécessaires entres les différentes composantes et les chaudières.

.3	Prévoir tous les raccordements nécessaires aux chaudières pour obtenir les séquences suivantes :

-	au départ des chaudières, ouverture du volet afin de maintenir la pression recommandée par le manufacturier des chaudières;

-	positionnement du volet selon la charge;

-	un interrupteur de fin de course sera prévu sur les volets afin de couper l'opération des chaudières si le volet n'est pas partiellement ouvert;

-	fermeture du volet à l'arrêt du brûleur.

.4	L'installation des indicateurs et contrôleurs seront faits sur les côtés des chaudières ou au mur au moyen de supports appropriés.

.5	Mise en marche : un représentant qualifié devra effectuer la mise en marche du système et donner les instructions à l'autorité compétente. (Séances d'informations d'une durée de 2 x 2 heures.)

Fin de section