PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Dessins d'atelier et fiches techniques

.1	Soumettre les dessins d'atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions.

1.2	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien.

1.3	Attestation de la performance

.1	Les caractéristiques publiées dans les catalogues et la documentation du fabricant relativement aux éléments préfabriqués seront celles établies au cours d'essais faits par celui-ci ou, en son nom, par un laboratoire indépendant, attestant la conformité des éléments aux codes et normes en vigueur (ULC).

1.4	Continuité d'opération

.1	Organiser les travaux afin de ne pas obstruer inutilement les différentes voies d'accès de l'édifice.

1.5	Nettoyage

.1	Enlever tous les matériaux, outils, équipements ou déchets utilisés lors des travaux, afin de laisser le chantier propre et libre de tout rebuts.

1.6	Remise en état

.1	Remplacer, réparer ou remettre en bon état tout dommage causé aux installations ou aux terrains lors des travaux effectués par l'entrepreneur ou ses sous-contractants.

1.7	Sécurité

.1	Obtenir tous les permis et approbations du CSST pour les échafauds temporaires ou toute autre installation nécessaire à l'érection de la cheminée.

1.8	SUBSTITUTS

.1	La soumission devra être basée sur les marques des fabricants spécifié.

.2	Pour toute demande de substitution ou d’équivalence, indiquer en annexe de la formule de soumission :

.1	le montant de crédit alloué;

.2	le nom du fabricant.

.3	l’énumération des différences entre les 2 produits;

.4	Prévoir, à même le montant de crédit alloué, une allocation forfaitaire de 5 000$ qui servira à couvrir les frais de visites par l’ingénieur lors de la construction de la cheminée en usine et d’analyse du dossier.

.3	La partie non utilisée de cette allocation devra être créditée au propriétaire.

.4	Fournir avant l’adjudication du contrat, tous les calculs se rapportant à la cheminée.

.5	L’entrepreneur sera seul responsable de toutes les modifications engendrées par une telle substitution.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Conduit à fumée

.1	Conduit à fumée : en acier doux, en acier inoxydable type 316-L de 3.5 mm d'épaisseur, soudés, avec coudes à grand rayon de la sortie de la chaudière au collet de l'adapteur ou à la cheminée, selon les indications.

2.2	CHEMINéE PRéFABRIQUéE, TOUS COMBUSTIBLES

.1	Cheminée portant l’étiquette des ULC, de type A, conçues pour une température nominale de 540oC dans le cas de tous les types de combustibles.

2.3	Conduits d'évacuation des gaz de type B

.1	Cheminée, portant l'étiquette des ULC, de type B, pour évacuation des gaz seulement conçues pour une température nominale maximale de 425 oC.

.2	Conduits en tronçons préfabriqués à double paroi, avec raccords et accouplements appropriés.

.3	Produits acceptables : Selkirk, Sécurité.

2.4	Accessoires

.1	Trappes de ramonage du type boulonné, à garniture, de même section que le carneau, selon les indications.

.2	Registres barométriques : à action simple, double, ayant 70 % de la section du tuyau.

.3	Suspensions et supports : conformes aux recommandations de la SMACNA, selon les indications.

.4	Produit acceptable : Field M et MG2 ou équivalent approuvé.

2.4	Registre de contrôle de tirage

.1	Registre de contrôle de tirage à lames opposées. Toutes les composantes localisées dans le trajet des gaz devront être en acier inoxydable 316 L et toute la tringlerie devra être extérieure.

.1	Produit acceptable : «Ruskin» modèle CD82HT ou Cométal équivalent.

2.5	Cheminée à double paroi

.1	Généralités

.1	Retenir les services d'une maison spécialisée pour concevoir, fournir et exécuter l'érection et le raccordement d'une nouvelle cheminée à double paroi pouvant résister à des températures de 540 oC selon NFPA 211. «Low Heat Appliances», le tout conformément aux indications données aux plans et devis.

.2	Les parois internes et externes devront être libres de tout mouvement, dû à l'expansion ou la contraction du métal et ce indépendamment l'une de l'autre. Un système de butoirs sera conçu de façon à transmettre les charges latérales d'une paroi à l'autre.

.3	Le concepteur, manufacturier et installateur de la nouvelle cheminée devra être une seule entreprise reconnue dans ce genre de travail. Cette expérience devra être de 5 années minimum.

.4	Produit acceptable : «Isotherm Light Weight» de Pyrox, E.R.G, Zedco.

.2	Dessins d'atelier et calculs

.1	Le manufacturier devra préparer des dessins descriptifs illustrant les caractéristiques de ladite cheminée. Les informations présentées sur les dessins devront inclure toutes les dimensions, le type de matériel utilisé, la dimension et la localisation des renforts structuraux, la dimension et la localisation des ouvertures, la dimension et le détail de la plaque, des boulons d'ancrage et les tolérances de construction.

.2	Les dessins devront être, en général, à l'échelle, mais toutes les dimensions devront être clairement indiquées. Toutes les dimensions verticales devront avoir comme référence le sommet de la base de béton. Les dessins devront être approuvés avant que tous travaux soient entrepris.

.3	Le manufacturier devra soumettre à l'ingénieur la description de la procédure qu'il entend utiliser pour ériger la nouvelle cheminée.

.4	Le manufacturier devra fournir pour approbation une série de calculs complets signés et scellés par un ingénieur reconnu par une association tel que l'ordre des ingénieurs du Québec. Ces calculs devront être conformes à la méthode détaillée du Code national du bâtiment et de l'CSA S16.1.

.5	L'épaisseur minimum de la paroi de la cheminée sera telle qu'indiquée sur les plans. Le calcul de l'épaisseur minimum devra tenir compte des tolérances de corrosion de 1.5 mm d'épaisseur de la paroi intérieure pour en arriver à une épaisseur minimum totale.

.6	Les dessins d'atelier de la cheminée devront être révisés pour tenir compte des effets dynamiques de la charge du vent (facteur de rafale) et des tourbillons alternés.

.7	Les dessins d'atelier devront être modifiés dans le cas où les déformations et les contraintes structurales dues au facteur «tourbillons alternés» excèdent les normes permises. Dans l'éventualité où des mesures spéciales devront être prises pour palier aux problèmes de vibration et/ou résonance, tels que la pose de spirales au sommet de la cheminée, le coefficient de traînée (Cd) devra être modifié en conséquence (pour le cas de spirales prendre Cd = 1.4) et refaire les calculs avec les nouveaux efforts.

.8	Le problème de résonance en ovaling devra également être considéré.

.9	La vélocité critique de vent utilisée devra être indiquée.

.10	Le facteur d'amortissement utilisé pour déterminer le facteur de rafale devra être défini de la même façon que celui qu'on retrouve dans le CNB à moins d'être modifié par un système d'amortissement quelconque.

.3	Caractéristiques cheminées double paroi

.1	Écorce externe

.1	L'acier structural, les plaques de la base, les renforcements et les spirales seront en acier CorTen conforme aux exigences de «Standard for Structural Steel», ASTM Designation A242.

.2	Écorce interne

.1	L'acier inoxydable 316-L devra être conforme aux exigences de «Standard Specification for High-Strenght Low-Alloy Structural Steel», ASTM Designation A240.

.2	Les plaques, feuilles et barres d'acier inoxydable devront être conformes aux exigences de «Standard Specifications for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Stell Plate», Sheet an Strip ASTM Designation A167 et A276.

.3	Tous joints entre les sections seront soudés à pleine pénétration en utilisant des électrodes compatibles avec l'acier utilisé. Les soudures devront être conformes à arc CSA W59.1, soudures par résistance CSA W55.2.

.4	La paroi interne sera étanche aux gaz de combustion et permettra la dispersion de ceux-ci dans l'atmosphère.

.3	Ouverture

.1	La cheminée sera pourvue d'ouvertures dans le bas de façon à y acheminer les gaz d'échappement.

.2	La cheminée sera renforcée autour de chaque ouverture comme décrit dans la publication AISI «Steel Plate Engineering Date, vol, Z».

.4	Porte d'accès

.1	Une porte d'accès étanche 600 mm X 800 mm sera prévue à la base de l'écorce interne comme indiqué sur les plans.

.2	La porte d'accès interne sera en acier inoxydable avec poignée et charnières.

.5	Tête de la cheminée : le haut de la cheminée sera construit de façon à permettre la dilatation de la gaine intérieure et à l'air de circuler librement (voir plan).

.6	Couronne de base : une couronne de base sera prévue pour fermer le bas de l'écorce interne et permettre d'asseoir celle-ci de niveau sur la base de béton.

.7	Assemblage

.1	La cheminée complète sera livrée au chantier en éléments de longueur maximum de façon à faciliter son transport, son maniement et son assemblage.

.2	Les sections seront soudées sur place selon les règles de l'art et selon les normes du CWS. Chaque soudure sera à pleine pénétration.

.3	La première section sera centrée, orientée et fixée sur place à l'aide de boulons d'ancrage.

.4	La section additionnelle sera mise en place, alignée et soudée à la première.

.8	Manutention

.1	Transporter et entreposer les matériaux au chantier de façon à ne pas endommager les matériaux des autres corps de métier ou les structures existantes environnantes.

.2	Manipuler les pièces d'acier de façon à éviter les déformations permanentes.

.3	Manipuler avec soins les pièces d'acier apparentes ou ayant reçu un fini spécial à l'usine afin de ne pas endommager les surfaces.

.9	Calorifuge

.1	Le calorifuge sera de type «laine minérale» Rocflex no 1280 ou équivalent approuvé avec les spécifications suivantes :

.1	Le coefficient maximum de conductivité thermique sera 0.047 W/m². oC à une température moyenne de 24 oC.

.2	Le calorifuge devra être adéquat pour des températures d'au moins 650 oC.

.2	L'isolant aura 50 mm d'épaisseur maintenues en place à l'aide d'un treillis métallique et de ceinture en acier inoxydable.

.3	L'isolation sera installée sur l'écorce interne avant de mettre en place la paroi extérieure.

.4	L'isolation sera appliquée horizontalement autour de l'écorce interne.

.5	La surface extérieure de l'écorce interne sera complètement isolée et libre d'espace ouvert.

.6	L'espace libre entre l'extérieur de la couche d'isolation et l'intérieur de la paroi extérieure sera d'au moins 50 mm.

.10	Tête de la cheminée : une couronne d'acier inoxydable soudée à la paroi intérieure viendra couvrir l'isolation, l'espace d'air et la paroi extérieure de la cheminée. Les dimensions et le type de matériel seront spécifiés sur les dessins de façon à compenser pour la contraction et la dilatation des matériaux.

.11	Accessoires : la cheminée sera fournie et installée avec tous les accessoires nécessaires à son érection, son transport, son bon fonctionnement, tels que spirale ou dispositif antirésonance, oreille de levage, solin, contre-solin, boulons d'ancrages et tous ceux décrits aux plans et devis, etc.

.12	Ouvertures et prolongements

.1	Toutes ouvertures et prolongements au travers de la paroi extérieure seront arrangés de façon à prévoir une isolation tout autour des ouvertures ou prolongements de la paroi interne.

.2	La paroi extérieure sera prévue pour maintenir une protection de l'isolation contre toutes intempéries.

.3	L'espace libre entre la paroi interne et la paroi externe sera suffisante pour compenser une expansion thermale de la paroi interne.

.4	Système de mise à la terre : faire effectuer la mise à la terre de la cheminée par une entreprise spécialisée dans ce genre de travaux, selon les indications aux plans. Le coût de ces travaux devra être défrayé par le présent entrepreneur.

.5	Fondations : la cheminée sera érigée sur une base de béton voir plans de l'ingénieur en structure.

.6	Garantie : le manufacturier devra garantir la cheminée et ses accessoires contre tous les défauts de fabrication relatifs au matériel ou à la main-d'oeuvre pour une période minimum de 5 ans après l'acceptation finale des travaux.

.7	Peinture

.1	La surface extérieure de la cheminée sera nettoyée et dégraissée au solvant, puis, préparer la surface selon la méthode SSPC-SP6. Une couche de fond de 75 microns résistante à la chaleur sera appliquée selon les instructions du manufacturier. (CARBO ZINC 11).

.2	Appliquer une couche intermédiaire à base d'époxypolyamide 150 microns. (Carboline 190 HBW parties A et B).

.3	Deux couches extérieures finales de peinture de 50 microns à base de aliphatique/polyuréthanne sera appliquée à la cheminée, selon les instructions du manufacturier. (Carboline 133 HB parties A et B).

.4	Après le montage de la cheminée, des retouches avec la même peinture qui a été appliquée à l'usine devront être faites sur les boulons, les soudures et les parties qui auront été endommagées durant le montage.

.5	Le choix des couleurs sera fait par l'architecte.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Installer les éléments fabriqués en atelier conformément aux recommandations du fabricant et à celles de la SMACNA.

.2	Supporter les conduits à fumée à l'aide de suspensions posées à 1.5 m d'entraxe.

.3	Soutenir les cheminées à la base, au toit ainsi qu'aux étages intermédiaires, selon les indications. Poser des collets aux traversées de toiture, de planchers et de plafonds, ainsi qu'à l'endroit où le carneau pénètrent dans la cheminée en maçonnerie.

.4	Installer les cheminées traversant les toits selon les indications, y compris les solins appropriés.

.5	Prévoir les trappes d'accès nécessaires qui devront être facilement enlevable.

.6	Prévoir les brides de raccordements avec joints d'étanchéité, haute température permettant de recevoir les registres de contrôles de tirage.

.7	La cheminée et conduit de fumée devront être installés suivant les strictes recommandations du fabricant.

.8	Tous les joints devront être scellés au moyen de silicone haute température.

.9	Tous les dégagements autour des matériaux combustibles devront rencontrer les exigences du NFPA.

.10	Se conformer aux recommandations du manufacturier des chaudières.

.11	Installer un drain de 1" de diamètre en acier inoxydable 304 au bas de la cheminée et l'acheminer vers un renvoi indirect.

3.2	Joints DE DILATATION

.1	Fournir et installer les joints de dilatation nécessaires.

Fin de section