PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

1.2	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches techniques de performance certifiées par un ingénieur professionnel ou un laboratoire d'essai reconnu et fondées sur des essais conformes aux normes de référence.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Massifs d'inertie et bases intégrantes

.1	La rigidité des massifs d'inertie et des bases intégrantes ainsi que la distance entre les points d'appui devront être calculées de manière à ce que la flèche maximale en tout point, n'excède pas le rapport «portée/400». Les massifs d'inertie ayant une épaisseur de 200 mm et moins posséderont un rang de barres d'armature et ceux ayant une épaisseur supérieure à 200 mm posséderont 2 rangs d'acier d'armature. Les barres d'armature seront de grosseur no 4 et se retrouveront aux 305 mm dans les 2 sens. Les massifs seront coulés en béton d'une force de compression de 34,5 MPa à 28 jours, dans un cadre d'acier. Les cornières des isolateurs de vibration des massifs d'inertie devront être fabriquées d'acier structural et lorsque la charge est de 2 kN ou plus, les cornières seront renforcées par les plaques angulaires soudées de chaque côté des cornières. Ce renforcement s'applique aussi aux bases intégrantes. Tous les éléments installés à l'extérieur doivent être protégés contre les intempéries.

.2	Pompes de 5 HP et plus :

.1	Les pompes de 5 HP et plus devront être installées sur des massifs d'inertie dont la masse excède d'au moins 2,5 fois la somme de la masse des pompes, celle de leur moteur et celle de la partie de la tuyauterie qui est supportée par le massif d'inertie.

.2	Les pompes inférieures à 5 HP seront installées sur des bases intégrantes fabriquées d'acier structural ou seront suspendues à l'aide d'isolateurs de vibration, selon le cas.

2.2	Isolateurs de vibration

.1	Généralités

.1	Les isolateurs seront choisis de manière à ce que le ressort ne soit compressé qu'au 2/3 de sa capacité lorsqu'ils sont soumis à leur charge statique. Les isolateurs servant à supporter une pièce d'équipement seront aussi choisis de manière à ce que leur flexion statique soit uniforme dans les tolérances de + et -10 %. Les 5 premiers points d'appui et de suspension des tuyaux, de chaque côté des pompes, compresseurs et tours d'eau seront munis d'isolateurs de vibration ayant la même flexion statique que les isolateurs de vibration de la pièce d'équipement à laquelle ces tuyaux sont reliés. Tous les isolateurs de vibration, incluant ceux placés dans les tiges de suspension posséderont un dispositif permettant le nivelage de l'appareil qu'ils supportent. Une fois le nivelage complété, le dispositif d'ajustement devra être «barré» de façon sécuritaire afin que la vibration de l'appareil ne puisse altérer le nivelage d'aucune manière. Les isolateurs de vibration qui posséderont un ou des ressorts devront aussi avoir une semelle ou une rondelle de néoprène, selon qu'il s'agisse respectivement d'un isolateur au plancher ou d'un isolateur dans une tige de suspension, d'une épaisseur de 6 mm, empêchant ainsi la transmission des hautes fréquences qui sont propagées par le ressort métallique quelque soit sa flexion.

.2	Les isolateurs de vibration dont la flexion statique est inférieur à 5 mm pourrait être du type «caoutchouc» néoprène. Tous les éléments installés à l'extérieur doivent être protégés contre les intempéries.

.2	Flexion statique

.1	La flexion statique des isolateurs de vibration est calculée en fonction de la vitesse de rotation des appareils motorisés qu'ils supportent, ainsi qu'en fonction de leur efficacité à absorber les vibrations.

.2	L'efficacité exigée est comme suit :

.1	équipement mécanique appuyé sur une dalle au sol : 90 %;

.2	équipement mécanique appuyé sur une dalle supportée par poutres et colonnes : 95 %.

.3	Support de tige de suspension : les isolateurs de vibration insérés dans les tiges de suspension devront être du type «suspensoir».

.4	Support de plancher de type ouvert : les massifs d'inertie devront être munis d'isolateurs de vibration de type ouvert.

.5	Support de plancher de type emboîté : les bases intégrantes devront être munis d'isolateurs de type emboîté sans limiteurs d'excursion.

.6	Support de plancher de type emboîté et limite d'excursion : les refroidisseurs d'eau, les tours d'eau, les compresseurs de réfrigération, les évaporateurs de tout genre, les chaudières et tout appareil isolé de la vibration et susceptible d'une variation de sa masse lorsqu'il est entretenu devront être munis d'isolateurs de vibration avec limiteurs d'excursion. La limite d'excursion est ajustée à 5 mm maximum. Des précautions seront prises afin de ne pas induire d'efforts indus dans la tuyauterie ou les conduits à fumée lorsque la masse de l'appareil diminue et que sa position est altérée. Au besoin, des raccords flexibles devront être utilisés.

.7	Puits de mécanique : les tuyaux installés à la verticale ne devront pas faire contact direct avec les parois des puits. Là où les tuyaux sont fixés à une paroi, un manchon formé d'une bande de néoprène de duromètre 40 mesurant environ 25 mm de largeur sera inséré entre les tuyaux et les montures de fixation.

.8	Description spécifique des bases d'inertie et isolateurs de vibration

.1	Produits acceptables : Vibro-Acoustique, Vibron, Korfund-Sampson, Unison, Vibra-Sil.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Installer les bases d'inertie et les isolateurs de vibrations conformément aux instructions du fabricant.

.2	Les bases d'inertie seront remplies de béton par une autre division (voir plans et devis de l'ingénieur en structure.)

Fin de section