PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Exécuter les travaux conformément à la norme ACNOR B52 et aux normes ARI, ASME et ASHRAE prescrites pour les caractéristiques et les essais de performance, sauf indications contraires.

1.2	Description générale

.1	Fournir et installer un condenseur, un réseau de tuyauterie et soupape pour fluide frigorigène, un réservoir de liquide, des soupapes de contrôle de pression pour fonctionnement à l'année.

1.3	Compétence du fabricant

.1	Tout le matériel doit être fourni par des fabricants ayant de l'expérience dans la fabrication de tels appareils, et qui publient des listes et des catalogues précisant les facteurs de correction à appliquer lorsque les caractéristiques annoncées sont basées sur des paramètres différents de ceux prescrits.

.2	L'installation doit être réalisée par des frigoristes certifiés.

1.4	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien de l'installation de réfrigération nécessaires et les joindre au manuel mentionné à la section Manuel d'exploitation et d'entretien.

.2	Fournir les fiches d'entretien de l'installation de réfrigération nécessaires et les joindre au manuel mentionné à la section Documents et échantillons à soumettre.

.3	Ces instructions doivent comprendre les vues en éclaté des pièces composantes.

1.5	Transport et entreposage

.1	Déshydrater le système en usine, y ajouter la pleine charge de fluide frigorigène et la charge d'huile de lubrification, puis le sceller.

1.6	Garantie

.1	L'entrepreneur certifie par la présente que les canalisations de fluide frigorigène sont garanties contre toute fuite et que le compresseur hermétique soudé est garanti contre toute défectuosité de fonctionnement, conformément aux Conditions générales.

1.7	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

.2	Fournir les schémas d'installation les schémas de câblage et de tuyauterie pour l'installation à pied d'oeuvre, en indiquant les débits du fluide frigorigène, le diamètre des canalisations, les chutes de pression dans les appareils et les canalisations.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Réservoir accumulateur de liquide

.1	La pression de calcul, les matériaux, les essais de soudure et les soupapes de sûreté doivent être conformes aux normes ASME visant les chaudières et les récipients sous pression et à la norme ARI-495, visant les réservoirs accumulateurs de frigorigène liquide.

.2	Le réservoir accumulateur doit avoir une surcapacité de 20 % par rapport au volume du fluide frigorigène à évacuer, ou une capacité conforme aux exigences du code provincial. Cette capacité doit être exprimée en kilogrammes de fluide frigorigène liquide à une température de 32 oC.

2.2	Tuyauterie fluide frigorigène

.1	Dans le cas de fluides halogénés, les tubes utilisés doivent être des tubes ACR en cuivre, sans soudure, nettoyés et scellés en usine.

.2	Les tubes utilisés doivent être conformes aux exigences des normes ASTM B88M et ASTM B280.

.3	Dans le cas d'installations extérieures, le tuyau d'évacuation relié à la soupape de sûreté doit être constitué d'un tuyau en acier noir, série 40, à joints soudés ou vissés.

.4	Raccords

.1	Raccords conformes aux exigences des normes ASME B16.26 et ASME B16.29.

.2	Coudes simples et doubles : du type à grand rayon.

.3	Raccords en cuivre forgé ou en laiton forgé à souder. Il est permis d'utiliser des raccords à collet évasé sur les tubes en cuivre recuit doux.

.4	Brasage, matériaux : conformes aux exigences de la norme AWS A5.8; dans le cas de tubes en cuivre assemblés à l'aide de raccords en cuivre, alliage phosphore- cuivre-argent SIL-FOS-15; dans le cas de raccords en laiton, soudure à l'argent, 170 MPa; soudure 95-5 pour les raccordements aux appareils ou accessoires.

.5	Raccords souples : les raccords souples ayant un diamètre nominal égal ou inférieur à 10 mm doivent être en cuivre doux enroulé. Lorsque le diamètre est supérieur à 10 mm, ils doivent être constitués d'un tuyau flexible en bronze, sans soudure, recouvert d'une tresse constituée de fils de bronze. Les raccords doivent être protégés par une enveloppe en néoprène scellée en usine, lorsqu'ils sont posés dans un endroit où il y a risque de gel.

2.3	Robinetterie

.1	Les robinets doivent être conformes à la B31-5.

.2	Robinets de service

.1	Robinets en laiton forgé, de classe 500, lorsque la pression manométrique est égale ou inférieure à 3.5 MPa; robinets en bronze coulé et sans garniture, de classe 375, lorsque la pression manométrique est égale ou inférieure à 2.5 MPa.

.2	Les robinets installés dans des endroits où la température est au-dessous du point de congélation doivent être étanches et à l'épreuve de l'humidité.

.3	Les robinets doivent être de type à fonctionnement inversé et clapet de retenue à bille permettant l'inspection et le remplacement sous pression.

.4	Compresseurs : bouchon de visite étanche et amovible; prise de manomètre pour le raccordement des capillaires de régulation.

.5	Robinets d'arrêt

.1	Les robinets d'arrêt dont le diamètre nominal extérieur est égal ou inférieur à 22 mm doivent être du type à membrane, sans presse-garniture, avec support de montage incorporé, avoir un corps et un chapeau en laiton forgé et être du type à soupape, d'équerre, non guidé.

.2	Les robinets d'arrêt dont le diamètre nominal extérieur est égal ou supérieur à 28 mm doivent avoir un corps sphérique ou d'équerre très résistant et être muni d'un disque en nylon épais, à alignement automatique à fermeture étanche.

.3	Les purgeurs, robinets de vidange, robinets de charge, robinets à soupape ou d'équerre, munis d'un raccord de sortie brasé ou à collet évasé, doivent être pourvus d'une tige pour clé à douille et d'un bouchon de visite étanche et amovible.

.3	Soupapes de sûreté

.1	La soupape de sûreté doit être munie d'un bouchon fusible ou d'un disque de rupture et avoir un corps en laiton forgé.

.2	Soupape à siège rectifiable avec corps en laiton forgé.

.3	Soupapes doubles : conformes aux indications ou aux exigences du code, disposées de façon qu'une, au moins, soit toujours en état de fonctionnement.

.4	Clapets de non-retour

.1	Clapet de non-retour à piston guidé et à ressort de rappel, avec corps en laiton forgé, raccords à collet évasé, ayant un diamètre nominal extérieur égal ou inférieur à 22 mm.

.2	Clapet de non-retour à piston guidé et à ressort de rappel, muni d'un chapeau boulonné ou d'une plaque-couvercle, avec raccords soudés à l'étain par capillarité ayant un diamètre nominal extérieur égal ou supérieur à 28 mm.

.5	Dérivations de gaz chauds

.1	Munies d'un égalisateur externe ou interne (changement pouvant s'effectuer sur place). La pression manométrique doit être réglable et se situer entre 0 et 275 kPa ou 0 et 550 kPa ou vide de 34 kPa et plus au besoin. L'installations doit comprendre un dispositif électrique permettant le réglage automatique de la position des soupapes.

2.4	Déshydrateurs

.1	Déshydrateurs montés sur conduites de liquide : conformes à la norme ARI 710, approuvés par les UL et éprouvés à une pression de 3.5 MPa.

.2	La capacité des déshydrateurs doit être conforme aux indications et être appropriée à la puissance frigorifique de l'installation établie par le fabricant, compte tenu du type de fluide frigorigène utilisé.

.3	Les déshydrateurs ayant un diamètre extérieur égal ou supérieur à 16 mm doivent être du type à cartouche renouvelable et être installés selon les indications. Prévoir des vannes de sectionnement et des soupapes de sûreté.

.4	Pour chaque déshydrateur, prévoir des vannes de sectionnement, des soupapes de sûreté de même qu’une tuyauterie de contournement avec robinet de fermeture (normalement fermé).

2.5	Voyants

.1	Un voyant de contrôle de l'humidité, à double glace, doit être monté près de la sortie du réservoir accumulateur et selon les indications fournies. Un deuxième voyant doit être monté en amont du détendeur.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Inspection

.1	Au moment de la réception des équipements, s'assurer que tout le matériel est en bon état.

3.2	Installation

.1	Faire l'installation des systèmes et des commandes connexes conformément aux indications des dessins d'atelier vérifiés et approuvés.

.2	Dégagements : laisser autour de l'appareil les dégagements requis pour l'entretien et les réparations.

.3	Les tuyaux de vidange et d'évacuation doivent être reliés aux avaloirs au sol.

.4	Poser les isolants acoustiques et antivibratoires aux endroits indiqués. Lorsque les appareils sont fournis avec amortisseurs, se conformer aux instructions du fabricant. S'assurer que le socle ou les fondations sont appropriés.

.5	Tuyauterie

.1	Nettoyer et purger les conduites de fluide frigorigène et les raccords.

.2	Dans le cas d'une installation à plusieurs canalisations, celles-ci doivent être espacées d'au moins 150 mm de façon à permettre la dilatation et la contraction.

.3	Les tuyaux doivent être installés d'alignement et parallèlement, près des murs et des plafonds, et avoir la pente prescrite.

.4	Réduire au minimum le nombre de coudes et de raccords.

.5	Avant de procéder à l'installation, consulter l'ingénieur à propos de l'équipement fourni et proposer les changements qui s'imposent quant à la dimension des tuyaux.

.6	La pente de la tuyauterie horizontale de gaz doit être de 1 : 240 vers le bas suivant le sens de l'écoulement.

.7	Conformément aux indications, installer deux colonnes montantes pour les canalisations de gaz chauds et d'aspiration.

.8	Les colonnes montantes situées côté aspiration et dont la hauteur est égale ou supérieure à 9 m doivent être munies d'un siphon à tous les 4.5 m.

.9	Les indicateurs de niveau d'huile en verre grossissant doivent être bien en vue et la tuyauterie doit être installée de façon à faciliter l'accès au compresseur pour fins de réparation et d'entretien.

.10	Les tubes susceptibles d'être endommagés doivent être installés à l'intérieur d'un conduit rigide ou souple.

.11	Joints : une fois le circuit monté, s'assurer que les joints demeurent toujours bien scellés.

.12	Réserver les raccords démontables aux raccordements qui sont habituellement non brasés. L'assemblage par raccords à collet évasé n'est acceptable que dans le cas de canalisations d'au plus 10 mm de diamètre nominal extérieur si l'assemblage se fait à pied d'oeuvre, et d'au plus 16 mm si l'assemblage se fait en usine.

.13	Brasage des tuyaux souples des dispositifs antivibratoires et des embouts montés sur compresseurs hermétiques : utiliser un alliage dont le point de fusion est égal ou inférieur à 620 oC (soudure à l'argent).

.14	Une des extrémités des dispositifs antivibratoires doit être fixée directement sur le compresseur; l'autre extrémité doit être ancrée solidement.

.6	Éléments accessoires

.1	Effectuer les travaux d'installation selon les indications fournies et les prescriptions formulées.

.2	Éléments standard

.1	Vannes de sectionnement à bille montées près du voyant du réservoir accumulateur.

.2	Robinet de charge alimentant les côtés haute et basse pressions du déshydrateur-filtre, y compris un robinet électromagnétique et un détendeur thermostatique.

.3	Éléments accessoires particuliers

.1	Le purgeur ne doit être installé au point haut du condenseur que lorsque l'appareil fonctionne sous vide.

.2	Déshydrateur pourvu de trois robinets.

3.3	Contrôle de la qualité sur chantier

.1	Essai de pression et d'étanchéité

.1	Effectuer l'essai d'étanchéité avant de procéder à la mise sous vide du réseau. Se conformer aux exigences de la norme ACNOR B52; cependant la pression manométrique côté haute pression ne doit pas être inférieure à 2 MPa et la pression manométrique côté basse pression ne doit pas être inférieure à 1 MPa.

.2	Utiliser un gaz frigorigène comme fluide indicateur de fuite, et de l'azote sec pour augmenter la pression.

.3	Les compresseurs avec charge d'attente de fluide frigorigène doivent demeurer isolés du réseau. Protéger les éléments accessoires lors de la mise à l'essai.

.4	Pression initiale : la pression manométrique initiale de fluide frigorigène côté haute et côté basse pressions doit être de 35 kPa. Ajouter de l'azote sec lors de l'essai en chantier.

.5	Effectuer les essais d'étanchéité à l'aide d'un détecteur de fuites.

.6	Réparer les fuites détectées et recommencer l'essai.

3.4	Déshydratation

.1	Effectuer les travaux en présence de l'ingénieur ou du consultant.

.2	Pour la mise sous vide, utiliser une pompe à vide biétagée munie d'un dispositif d'injection de gaz situé sur le second étage et pouvant créer un vide absolu de 0,05 mm. La pompe doit être remplie d'huile neuve et déshydratée.

.3	Il est interdit d'utiliser des compresseurs frigorifiques pour la mise sous vide.

.4	La température ambiante du réseau doit être égale ou supérieure à 13 oC pendant la déshydratation et pendant au moins les 12 heures précédentes.

.5	Canalisations flexibles de dérivation : utiliser un tuyau flexible pour vide très poussé ou encore des tubes en cuivre sans soudure, raccordés aux côtés haute et basse pressions. Le diamètre nominal extérieur de la canalisation ne doit pas être inférieur à 6 mm dans le cas d'appareils ayant un volume intérieur égal ou inférieur à 70 litres, et à 10 mm ou 12 mm dans le cas d'appareils ayant un volume intérieur supérieur à 70 litres.

.6	Installer un vacuomètre à thermocouple muni d'une échelle graduée en millimètres pour mesurer la pression du réseau. Installer une vanne de sectionnement à commande manuelle entre la pompe et le vacuomètre et ne prendre les lectures que lorsque le réseau est isolé de la pompe.

.7	Lorsque la charge d'attente du groupe compresseur-condenseur est intacte, les robinets de service doivent demeurer fermés au moment de la mise sous vide. Les appareils contenant de l'azote sec, un fluide frigorigène impropre ou encore ayant perdu leur charge d'attente doivent être mis sous vide en chauffant le carter.

.8	La mise sous vide des appareils installés à pied d'oeuvre doit se faire en trois étapes; lors des deux premières étapes, la pression doit atteindre 1,5 mm et être maintenue à cette valeur pendant une période de 4 h. On doit briser le vide en injectant du fluide frigorigène chaque fois que la pression manométrique atteint 14 kPa. Pour effectuer la dernière mise sous vide, continuer de pomper pendant une période d'au moins 12 h après avoir atteint une pression de 0,5 mm. Après avoir complété la troisième étape, isoler la pompe du reste du réseau et faire un relevé graphique du taux d'augmentation du vide pouvant survenir au cours des heures qui suivent. Continuer de prendre les lectures jusqu'à ce que le vide se soit stabilisé. On doit remettre à l'ingénieur trois copies du relevé graphique. Lors de l'opération de charge, le fluide frigorigène doit passer par le déshydrateur filtrant.

3.5	Opération de charge

.1	La charge initiale du fluide frigorigène doit être introduite par le robinet de charge situé côté haute pression. Un manomètre et un déshydrateur filtrant neuf doivent être raccordés au robinet de charge.

.2	La quantité de fluide frigorigène introduite ne doit pas être supérieure à celle nécessaire au bon fonctionnement du réseau. Lorsque l'opération de charge est terminée, fermer le robinet de charge. Lorsque le réseau fonctionne, vérifier la présence du fluide frigorigène à l'aide du voyant situé près de la sortie de réservoir accumulateur de liquide.

.3	Lorsque le contenant de fluide frigorigène doit être changé pendant l'opération de charge, vidanger de nouveau la canalisation de charge.

.4	L'opération de charge côté basse pression n'est permise que lorsqu'on veut introduire très peu de fluide frigorigène à l'état gazeux.

.5	On doit donner un préavis de 2 jours avant de procéder à l'essai d'étanchéité, à la déshydratation et à l'opération de charge.

.6	Amorcer le séparateur d'huile avec la charge d'exploitation d'huile du compresseur.

3.6	Mise en service et réglage

.1	Fournir tous les instruments, les appareils de mesure et l'outillage nécessaires aux essais. Régler les commandes de façon que tout soit conforme aux exigences de calcul et aux caractéristiques établies par le fabricant.

.2	S'assurer que le calorifugeage de la tuyauterie du fluide frigorigène ainsi que des éléments accessoires est terminé.

.3	Faire l'essai de l'installation de réfrigération et noter les caractéristiques suivantes : température de l'air à l'admission et à la sortie, la température au thermomètre sec et la température au thermomètre humide.

.4	Vérifier et relever la tension et l'intensité de fonctionnement et comparer ces données à celles qui apparaissent sur la plaque signalétique du moteur. Vérifier et noter les caractéristiques de l'élément de chauffage du démarreur et s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de calcul. La tension de chaque phase doit être précise à 100 VA près.

.5	S'assurer que les températures du fluide frigorigène sont précises à 0,5 oC près de la température de calcul.

.6	En collaboration avec le représentant du fabricant, l'ingénieur et le consultant, régler le système de régulation automatique de façon que l'ordre d'intervention des différents dispositifs soit conforme aux exigences.

.7	Mettre les appareils en marche, faire l'essai de fonctionnement et remplacer toute perte d'huile et de fluide frigorigène.

Fin de section